Instrucciones a los Licitantes

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

PARA EL:

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO, GTO. ”

Licitación No 40101001-0XX-10-CEAG-LP-APAZU-2010-0XX

CONTENIDO

Instrucciones a los Licitantes

ÍNDICE

CAPITULO 1.	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES	12

1.1	Instrucciones a los Licitantes	12

1.1.1	Generalidades	12

1.1.2	Origen de los fondos	12

1.1.3	Participantes o licitantes	13

1.1.4	Consulta de la CONVOCATORIA A LICITACIÓN	13

1.1.5	Requisitos de participación	13

1.1.6	Documentación distinta a la PROPOSICIÓN	14

1.1.7	Impedimentos de participación	14

1.1.8	Subcontratación de los trabajos	16

1.1.9	Plazo de ejecución	16

1.1.10	PROPOSICIÓN única	16

1.1.11	Costos de la PROPOSICIÓN	16

1.1.12	Visita al sitio de realización de los trabajos	16

1.1.13	Lugar de reunión para la visita al sitio de realización de los trabajos	17

1.1.14	Junta de aclaraciones	17

1.1.15	Participación de testigos sociales	18

1.1.16	Participación de observadores	18

1.1.17	Cumplimiento de las instrucciones	18

1.1.18	Definición de términos	18

1.1.19	Documentos de Licitación	20

1.1.20	Modificación a la CONVOCATORIA A LICITACIÓN	21

1.2	Preparación de la propOSICIÓN	21

1.2.1	Idioma y moneda de la proposición	21

1.2.2	Presentación de las proposiciones	21

1.2.3	Apertura de proposiciones	22

1.2.4	Vigencia de la PROPOSICIÓN	23

1.2.5	Documentos que componen la PROPOSICIÓN	23

1.3	Evaluación técnica y económica	27

1.3.1	Procedimiento para la Evaluación Técnica	28

1.3.2	Procedimiento para la Evaluación Económica	30

1.3.3	Procedimiento para establecer el Valor Presente Neto	30

1.3.4	Costo de operación y mantenimiento para el período de 20 años	31

1.3.5	Integración del flujo de efectivo	32

1.3.6	Procedimiento de evaluación	32

1.3.7	Fórmula para evaluación	32

1.3.8	Criterios para la adjudicación del CONTRATO	33

1.4	Causas de desechamiento de las PROPOSICIONES	35

1.4.1	Fallo de la Licitación	36

1.4.2	Inconformidades	37

1.4.3	Causas para declarar desierta la licitación	37

1.4.4	Derecho de la Convocante de aceptar o rechazar todas o cualquiera de las PROPOSICIONES	37

1.4.5	Leyes y tribunales para el proceso de licitación	37

1.4.6	Asesores de la Convocante	37

1.4.7	Confidencialidad	37

1.5	Firma del contrato e inicio de obras	37

1.5.1	Anticipos	38

1.5.2	Retenciones	38

1.5.3	Ajuste de costos	38

1.5.4	Garantías	39

1.5.5	Seguros	39

1.5.6	Condiciones del pago	39

1.5.7	Estimaciones y pagos	40

1.5.8	Penalizaciones	41

1.5.9	Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación	44

CAPITULO 2.	LINEAMIENTOS GENERALES DE LA PROPOSICIÓN	45

2.1	Información técnica de la PROPOSICIÓN	45

2.1.1	Alcance PROPOSICIÓN técnica	45

2.2	Información económica de la PROPOSICIÓN	49

2.2.1	Instrucciones generales	49

2.2.2	Pagos durante el periodo de proyecto y construcción	49

2.2.3	Costos de mano de obra	50

2.2.4	Análisis del factor de salario real	51

2.2.5	Tabulador de salarios reales	51

2.2.6	Costo de materiales y equipo de instalación permanente	51

2.2.7	Análisis de costos horarios de equipo de construcción e instalaciones	52

2.2.8	Análisis del costo indirecto, financiamiento y utilidad	52

2.2.9	Análisis de precio de los EVENTOS de trabajo	53

2.2.10	Programas calendarizados con erogaciones	53

2.2.11	Presentación de la información	54

CAPITULO 3.	TÉRMINOS DE REFERENCIA	55

3.1	Descripción general del proyecto	55

3.2	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	56

3.2.1	Localización y características del predio	56

3.2.2	Vías de comunicación y acceso al predio	56

3.2.3	Caudales a tratar	57

3.2.4	Características del tratamiento	57

3.2.5	Calidad objetivo del agua tratada	57

3.2.6	Recepción de agua cruda y Cárcamo de bombeo	57

3.2.7	Reactor anaerobio de flujo ascendente, RAFA	58

3.2.8	Conducción de agua tratada y excedencias	58

3.2.9	Edificaciones	58

3.2.10	Accesos y vialidades	59

3.2.11	Agua potable y servicios	59

3.2.12	Energía eléctrica	59

3.2.13	Instrumentación y control de la PTAR	60

3.2.14	Lodos producto del tratamiento de las aguas residuales	60

3.2.15	Estabilización de la PTAR	60

3.2.16	Operación Transitoria	60

3.2.17	Mobiliario de la PTAR	61

3.3	Especificaciones y Criterios de Diseño	62

3.3.1	Precipitación y temperatura ambiental	62

3.3.2	Calidad del agua residual influente a la PTAR	63

3.3.3	Calidad del agua tratada efluente de la PTAR	64

3.3.4	Calidad de los Biosólidos	64

3.3.5	Criterios de diseño de las unidades de tratamiento de agua y de lodos	65

3.3.6	Análisis para control de los procesos	67

CAPITULO 4.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	69

4.1	Especificaciones civiles	69

4.1.1	Normas y Códigos	69

4.1.2	Análisis de viento	69

4.2	Diseño estructural de las unidades de proceso	70

4.2.1	Tanques, edificios, vialidades, tuberías, etc.	70

4.3	Diseño arquitectónico de las unidades de proceso	73

4.3.1	Tanques, edificios, vialidades, tuberías, etc.	73

4.4	Protección anticorrosiva para equipo de acero	74

4.4.1	Definición y ejecución	74

4.4.2	Pruebas	75

4.5	Concretos	76

4.5.1	Cimbras	84

4.5.2	Acero de refuerzo	86

4.5.3	Planos constructivos	88

4.5.4	Informe final	89

4.6	Especificaciones mecánicas	90

4.6.1	Alcance	90

4.6.2	Normas para materiales	90

4.6.3	Criterios para diseño de instalaciones hidráulicas	91

4.6.4	Principales instalaciones sanitarias	91

4.6.5	Sistema de agua potable	91

4.6.6	Tubería de Acero	93

4.6.7	Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD)	98

4.6.8	Criterios de diseño para el equipo de aire comprimido	100

4.6.9	Protección contra corrosión	101

4.6.10	Diseño hidráulico de la PTAR	101

4.6.11	Diseño electromecánico de las unidades de proceso	102

4.6.12	Detalles de instalación de plantas de bombeo:	103

4.6.13	Diseño de las instalaciones complementarias	104

4.6.14	Especificaciones de los equipos mecánicos	105

4.6.15	Motores eléctricos	106

4.6.16	Unidades de transmisión	107

4.6.17	Chumaceras	108

4.6.18	Requisitos y control de ruido	108

4.6.19	Rejillas de desbaste	108

4.6.20	Sopladores	110

4.6.21	Bombas	110

4.6.22	Pruebas	112

4.6.23	Llenado de camiones cisterna	112

4.6.24	Válvulas	112

4.6.25	Tuberías metálicas	113

4.6.26	Barandillas, pasarelas y escaleras	114

4.6.27	Protección anticorrosiva	115

4.7	Especificaciones eléctricas	116

4.7.1	Criterios de diseño	116

4.7.2	Características del suministro de energía eléctrica:	117

4.7.3	Tipo de subestaciones	117

4.7.4	Subestación y cuarto de controles:	117

4.7.5	Distribución de fuerza y alumbrado	118

4.7.6	Sistema de tierras	118

4.7.7	Sistema de protección	118

4.7.8	Sistema de control	118

4.7.9	Coordinación con otras ingenierías	119

4.7.10	Planos, dibujos y esquemas	119

4.7.11	Construcción	119

4.8	Especificaciones generales para la ejecución de los trabajos de las instalaciones eléctricas	120

4.8.1	Alcance	120

4.8.2	Mano de obra y materiales	120

4.8.3	Experiencia del fabricante	121

4.8.4	Entregas	121

4.8.5	Confiabilidad en el suministro eléctrico	121

4.8.6	Criterios de diseño eléctrico	121

4.8.7	Códigos y normas de diseño	121

4.8.8	Servicio y medición por CFE	122

4.8.9	Requisitos y firmas del perito responsable	122

4.8.10	Diseño del sistema de energía eléctrica	122

4.8.11	Líneas de alimentación eléctrica	123

4.8.12	Factibilidad eléctrica	123

4.8.13	Bases de diseño del proyecto	123

4.8.14	Aprobación del proyecto	124

4.8.15	Elaboración de planos	124

4.8.16	Canalizaciones	124

4.8.17	Charolas	127

4.8.18	Conductores	127

4.8.19	Sistema de fuerza	128

4.8.20	Sistema de alumbrado	128

4.8.21	Fuentes de luz	129

4.8.22	Controles de frecuencia variable	130

4.8.23	Sistema general de tierras	130

4.8.24	Puesta en operación	131

4.8.25	Reportes de pruebas	131

4.8.26	Equipos	131

4.8.27	Supervisión	131

4.8.28	Limpieza y pintura	132

4.8.29	Pruebas	132

4.8.30	Pruebas de sistemas	132

4.8.31	Misceláneos	133

4.8.32	Energía temporal para construcción.	133

4.9	Instrumentación y control de las instalaciones	134

4.9.1	Características de los equipos	134

4.9.2	Medida de presión	135

4.9.3	Medida de caudal	135

4.9.4	Conexión de instrumentos	135

4.9.5	Alcance de las obras	136

4.9.6	Normas y estándares	137

4.9.7	Requerimientos de funcionalidad	137

4.9.8	Archivo de datos	137

4.9.9	Reportes	137

4.9.10	Hardware	138

4.9.11	Impresoras monocromáticas (Láser)	138

4.10	Equipo de laboratorio	140

4.11	Garantía de calidad	143

4.12	Entregas	143

4.13	Accesorios	143

4.14	Operación	143

CAPITULO 5.	PRUEBAS PREOPERATIVAS Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO	144

5.1	Pruebas preoperativas	144

5.1.1	Generalidades	144

5.1.2	Prueba de operación final en campo	145

5.1.3	Etapa de puesta a punto	145

5.1.4	Etapa de pruebas de funcionamiento	146

5.1.5	Pruebas electromecánicas	146

5.1.6	Prueba de capacidad hidráulica	147

5.1.7	Etapa de estabilización de los procesos	147

5.1.8	Ensayos y análisis	147

5.1.9	Ensayos y análisis de laboratorio durante el período de “Estabilización”	148

5.1.10	Resultados de los ensayos y análisis efectuados durante la etapa de “Estabilización”	149

5.1.11	Control de los resultados de los ensayos y análisis	149

5.1.12	Terminación del periodo de estabilización	150

CAPITULO 6.	PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	151

6.1	Periodo de construcción	151

6.2	Programas e informes	151

6.3	Suministro de diseños	152

6.4	Trámite de las entregas de diseños	153

6.5	Revisión del contratista mediante un sistema de aseguramiento de calidad	153

6.6	Revisión por la contratante	154

6.7	Número de copias de diseños entregados	154

6.8	Plazo para revisión	154

6.9	Reentregas	154

6.10	Distribución de los diseños suministrados	155

6.11	Planos de construcción y datos de ingeniería	155

6.12	Número de copias de los planos de construcción	156

6.13	Plazo para revisión	156

6.14	Reentregas	157

6.15	Distribución de los planos de construcción	157

6.15.1	Datos de ubicación y levantamientos	157

6.16	Supervisión de obra	157

6.17	Bitácora de la obra	158

6.18	Fotografías de la construcción	159

6.19	Participantes, responsabilidades y comunicación	159

6.19.1	Esquema conceptual de participantes	159

6.19.2	Lineamiento de comunicación entre participantes	160

6.20	Inspecciones de terminación preliminar	161

6.21	Finiquito del CONTRATO	161

6.21.1	Alcance	161

6.21.2	Inspección final del trabajo de la obra	161

6.21.3	Reportes del proyecto	162

6.21.4	Documentos de liquidación	163

6.22	Cargos finales	163

6.22.1	Ajuste final de las cuentas	163

6.23	Procedimiento Estándar de Operación (PEO)	164

6.24	Documentos a entregar	164

6.24.1	Informes especiales	164

6.24.2	Programa de transferencia	164

6.25	Manual DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	165

6.25.1	Manual	165

6.25.2	Programas de capacitación	169

CAPITULO 7.	ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	171

7.1	Generalidades	171

7.2	Documentación del sistema de calidad	171

7.2.1	Plan de calidad	171

7.2.2	Índice de procedimientos	171

7.3	Implantación del sistema de aseguramiento de calidad por el contratista	171

7.3.1	Manuales de aseguramiento de calidad	171

7.3.2	Manual de procedimientos	172

7.4	Organización para la calidad	172

7.5	Materiales, equipos y componentes	172

7.6	Construcción	173

7.7	Pruebas y puesta en servicio	173

7.7.1	Operación y mantenimiento	173

7.7.2	Control de documentos	173

7.8	Requisitos de seguridad y medio ambiente	173

7.8.1	Generales	173

7.8.2	Manejo de inventarios de sustancias, materiales y residuos peligrosos y no peligrosos	174

7.9	Supervisión del proyecto por parte DE LA contratante	174

7.10	Códigos y normas	174

7.11	Control de calidad	175

7.11.1	Programa de control de calidad del contratista	176

7.12	Inspección fuera del terreno	177

CAPITULO 8.	ORDENAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATISTA	178

8.1	Trabajos preliminares de obra	178

8.1.1	Instalaciones provisionales para agua potable	178

8.1.2	Instalaciones sanitarias provisionales	178

8.1.3	Instalaciones provisionales de drenaje pluvial	178

8.1.4	Energía eléctrica provisional	178

8.1.5	Control de la contaminación	179

8.1.6	Instalaciones de almacenamiento	179

8.1.7	Barricadas y luces	179

8.1.8	Bardas y cercas	179

8.1.9	Daños a la propiedad existente	179

8.1.10	Caminos de acceso	180

8.1.11	Estacionamiento	180

8.1.12	Control de polvo	180

8.1.13	Remoción	180

8.1.14	Oficinas de campo	180

8.1.15	Oficina de campo del contratista	180

8.1.16	Oficinas de campo de la contratante	180

8.1.17	Servicio de mantenimiento y limpieza	181

8.1.18	Caminos de oficinas	181

8.1.19	Pruebas	181

8.1.20	Pruebas de laboratorio y control de calidad	181

8.1.21	Responsabilidad de trámites de importación y pago de impuestos	181

8.1.22	Diseño, construcción y equipamiento	181

8.1.23	Condiciones desfavorables para la construcción	182

8.1.24	Excavaciones y rellenos	182

8.2	Organización del contratista	182

8.2.1	Seguridad	182

8.2.2	Fianzas y seguridad	182

8.2.3	Primeros auxilios	183

8.2.4	Vigilancia del terreno y guardia de la entrada	184

8.2.5	Cuidado y protección de bienes	185

8.2.6	Extintores de incendio	185

8.2.7	Daños ocasionados en zonas públicas o zona federal	185

8.2.8	Limpieza	185

8.2.9	Gafetes de identificación	185

8.2.10	Comportamiento de los trabajadores	185

8.2.11	Equipo y ropa del personal	186

CAPITULO 9.	MODELO DE CONTRATO	187

# INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

## Instrucciones a los Licitantes

### Generalidades

El presente documento contiene las BASES para la Convocatoria a la LICITACIÓN pública nacional anunciada en la Convocatoria No.x, el día 25 (veinticinco) de agosto del 2009 Dos Mil Nueve, relativa a la licitación No.- 40101001-025-09, CEAG-LP-APAZU-2009-025.

El proceso de Licitación Pública Nacional se regirá por estos Documentos de la Licitación, los que el LICITANTE acepta sin reservas, mismos que han sido elaborados en concordancia con la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en lo sucesivo la LEY y su Reglamento, en lo sucesivo el REGLAMENTO, para lo no previsto por la LEY, REGLAMENTO y demás disposiciones que de ella se deriven, serán aplicables supletoriamente el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

La Convocatoria a licitación pública es para:

Diseño, construcción, equipamiento, pruebas, puesta en servicio, estabilización y operación transitoria de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciudad Manuel Doblado, Gto.

Una copia en medio electrónico de la convocatoria a la licitación pública, se encuentra disponible solamente para consulta de los interesados, en las oficinas de la convocante, sitas en Autopista Guanajuato-Silao Km. 1 en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, teléfono 01 473 73 5 18 00 extensión 1836 de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, desde la publicación de la convocatoria y hasta inclusive el 26 veintiséis de octubre del año 2010 dos mil diez.

De conformidad con el artículo 31 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la convocante NO está obligada a entregar impresión de la convocatoria a licitación.

Estos trabajos serán adjudicados mediante un contrato a precio alzado y tiempo determinado que estará integrado por cuatro etapas:

- Diseño.

- Construcción y equipamiento.

- Estabilización.

- Operación transitoria.

La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), que convoca a la presente LICITACIÓN, realizará y coordinará todas las actividades subsecuentes a la Convocatoria Pública antes referida, y atenderá los aspectos financieros, técnicos y legales del CONTRATO.

La CONVOCANTE realizará la recepción de PROPOSICIONES (Técnicas y Económicas), la evaluación de las mismas y dará el fallo otorgando el CONTRATO al LICITANTE GANADOR, de acuerdo con el procedimiento de evaluación. La firma del CONTRATO será en el acto y fecha establecidos para este propósito en la Tabla de la Sección 1.5.9.

### Origen de los fondos

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de la presente Convocatoria a la Licitación, se utilizarán recursos derivados del Anexo de Ejecución y Técnico suscrito por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, y el Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato de fecha 22 de marzo del 2010, para la ejecución del  Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas., para la ejecución de la obra hidráulica descrita en la presente convocatoria.

El monto de la Asignación para el presente año 2009 dos mil nueve es de $ xx  (xx Millones de Pesos 00/100 M. N.)

### Participantes o licitantes

Esta LICITACIÓN está abierta a aquellas personas físicas o morales, interesadas en la adjudicación de este Contrato; los licitantes que podrán participar en los trabajos descritos en la LICITACIÓN, podrán ser personas físicas o morales, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en la Convocatoria y en las presentes BASES DE LICITACION.

Los LICITANTES interesados en agruparse para presentar una PROPOSICIÓN, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, en el apartado 1.1.5 además de entregar una copia del Convenio de Proposición Conjunta, que cumpla con los requisitos señalados en el Artículo 61 Fracción IX del REGLAMENTO.

### Registro, Consulta y Obtención de la Convocatoria

La convocatoria a la licitación pública, se encuentra disponible para registro del licitante, consulta y obtención de manera gratuita en internet en la página http://www.compranet.gob.mx., desde la publicación de la convocatoria y hasta inclusive el 26 veintiséis de octubre del año 2010 dos mil diez, según lo indicado en la Tabla 1.5.9.

### Requisitos de participación

El licitante deberá acreditar experiencia y capacidad técnica en la realización de cuando menos 2 dos obras de naturaleza y magnitud similar a la de presente Convocatoria, consistentes en 1 (una) planta de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico o municipal, con tratamiento secundario y desinfección, con capacidad superior a 15 l.p.s de caudal promedio diario, en la que el LICITANTE haya ejecutado el 100% de la ingeniería y ejecutado al menos el 50% de las obras. La(s) planta(s) de tratamiento en cuestión deberán tener al menos 1 (un) año de haber sido concluidos e iniciado su operación. y que hayan sido realizadas en un periodo máximo de hasta cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria, mediante la presentación de copia simple de las actas de entrega recepción de las obras similares; las copias mencionadas deberán integrarse como parte del documento A 4.

Podrán dos o más interesados participar en grupo para presentar una sola proposición cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En el caso en el cual el LICITANTE (sea una sola persona física o moral ó bien personas físicas y/o morales agrupadas) deberán presentar una sola PROPOSICIÓN cumpliendo con los siguientes requisitos.

- Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

- En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II de este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos.

- Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria.

### Documentación adicional que debe presentarse conjuntamente con las proposiciones

La documentación distinta a la parte técnica y económica de la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, Con fundamento en lo que establece el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el licitante, deberá presentar su proposición y documentación adicional, por escrito y en sobre.

Los licitantes, a su elección, deberán acompañar dentro o fuera del sobre que contenga sus proposiciones, (en el caso de esté último supuesto la entrega deberá ser al momento mismo de la recepción de PROPOSICIONES), los siguientes documentos debidamente foliados:

| AD 1 | Escrito mediante el cual el representante legal de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos y anexo siguientes: De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio; Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; (NO APLICA PARA PERSONAS FÍSICAS, ESTAS NO DEBERÁN PRESENTAR DOCUMENTO ALGUNO EN ESTE APARTADO) |
| --- | --- |
| AD 2 | Escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por si mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes |
| AD 3 | Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; en caso de que cuente con una dirección de correo electrónico deberá proporcionarla. |
| AD 4 | Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. |
| AD 5 | Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que el licitante es de nacionalidad mexicana. En el escrito se manifestará, bajo protesta de decir verdad, que el licitante, sea persona física o moral, ésta última por conducto del representante que firma la PROPOSICIÓN, se considera como mexicano(a) para todo lo relacionado con esta licitación pública, aún cuando siendo mexicano(a) llegase a cambiar de nacionalidad. |
| AD 6 | Escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la dependencia o entidad convocante, en caso de empate técnico. En caso contrario, deberán presentar escrito señalando que no cuentan con el porcentaje señalado de personas con discapacidad. |
| AD 7 | En su caso, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter El presente documento solo deberá ser presentado por las MIPYMES licitantes que participen con ese carácter. |

Las personas físicas o morales que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en la presente LICITACIÓN, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes.

Nota: Los LICITANTES interesados en agruparse para presentar una PROPOSICIÓN, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia simple del Convenio de Proposición Conjunta.

### Impedimentos de participación

No podrán participar en la presente licitación, las personas que se encuentran en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato se abstendrá de recibir proposiciones o celebrar contratos con las personas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública;

III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;

VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales;

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación.

Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes;

VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y

XI.- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.

Los licitantes a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, deberán entregar dentro del sobre de PROPOSICIÓN, un escrito donde manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado

En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

### Subcontratación de los trabajos

Se comunica a los LICITANTES que se permite la subcontratación de:

  - Trabajos de tubería y paileria

  - Pintura

  - Acabados

  - Jardinería

  - Laboratorio de Mecánica de suelos

### Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de los trabajos para la obra: “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO, GTO. ” será de acuerdo a lo estipulado en la Convocatoria y en la Tabla de la Sección 1.5.9, por lo cual el LICITANTE deberá apegarse y programar la ejecución de la OBRA en los plazos indicados en dicha tabla.

Con el fin de cumplir con el plazo de ejecución de los trabajos establecido, los LICITANTES deberán considerar en su PROPOSICIÓN que dicho periodo incluye los servicios relacionados con el Diseño, Construcción, Estabilización y la Operación Transitoria.

### PROPOSICIÓN única

Cada LICITANTE podrá presentar sólo una PROPOSICIÓN ya sea individualmente o como miembro de una Asociación. Los LICITANTES que presenten más de una PROPOSICIÓN o participen en más de una PROPOSICIÓN, serán desechadas su PROPOSICIONES.

### Costos de la PROPOSICIÓN

El LICITANTE asumirá todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su PROPOSICIÓN. En ningún caso la CONVOCANTE será responsable de dichos costos, sin importar la conducción o el resultado del proceso de LICITACIÓN.

### Visita al sitio de realización de los trabajos

Los licitantes que expresen su interés en participar en la licitación pública, podrán visitar el lugar en que se realizará la obra pública para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución.

Los licitantes que expresen su interés con posterioridad a la realización de la visita, se les podrá permitir el acceso al lugar en que se llevará a cabo la obra pública, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos 24 horas, aunque no será obligatorio para la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, designar a un técnico que guíe la visita.

En ningún caso, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato asumirá responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el lugar y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el sitio de los trabajos no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.

El licitante deberá manifestar por escrito, que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitación, ya sean derivadas de la junta de aclaraciones o de cualquier otra situación enmarcada en la normatividad aplicable. (Documento No.  A 6) por lo que no podrá invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo.

En ningún caso la CONTRATANTE asumirá responsabilidad por las condiciones locales, climatológicas o de cualquier otra índole que pudiera afectar la ejecución de la obra, ni asumirá responsabilidad por las conclusiones que los LICITANTES obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas. El hecho de que el LICITANTE no tome en cuenta las condiciones imperantes, no lo releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso de que la CONVOCANTE decida encomendárselos.

### Lugar de reunión para la visita al sitio de realización de los trabajos

El lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos será en: el sitio, fecha y hora indicada en la Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación (1.5.9) de estas BASES, los LICITANTES serán atendidos por el personal que designe la CONVOCANTE.

### Junta de aclaraciones

La asistencia a las juntas de aclaraciones es optativa para los licitantes.

La junta de aclaraciones será presidida por el servidor público designado por la convocante, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y en su caso, del representante, debiendo contener los requisitos señalados en el artículo 61 fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

Artículo 61:-

...

VI.- ...

a)	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b)	Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Si el escrito señalado en este artículo no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley.

Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la convocante.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. Del acta correspondiente se les entregará a los participantes presentes copia simple de la misma, y para los ausentes se pondrá a su disposición en las oficinas de la convocante. Dicha acta será firmada por el servidor público que la presida y por los licitantes, sin que la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes invalide el acto.

De igual manera el acta derivada del evento la podrán consultar en compranet en la siguiente dirección electrónica http://www.compranet.gob.mx

Entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales.

Cualquier modificación a la convocatoria a la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

### Participación de testigos sociales

Se informa a los LICITANTES que está permitida la intervención de los testigos sociales, sin costo alguno para la CEAG, cuando sea el testigo social quien solicite participar, como representante legítimo e imparcial de la sociedad civil, con el objeto de dar cumplimiento a los principios consagrados por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la eficiencia, eficacia y honradez, fortaleciendo con ello la transparencia de la licitación.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 27 Bis de la LEY, los testigos sociales tendrán las siguientes funciones:

a)	Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

b)	Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su participación en las contrataciones, y

c)	Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar a la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la dependencia o entidad que corresponda.

### Participación de observadores

Se indica que se permitirá la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos de la licitación, en calidad de observador, sin necesidad de adquirir la convocatoria, bajo la condición de que deberán registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

### Cumplimiento de las instrucciones

Ninguna de las instrucciones y condiciones establecidas en la CONVOCATORIA A LICITACIÓN así como de la PROPOSICIÓN presentada por el LICITANTE, podrán ser negociadas. Por lo que la falta de documentos, de información o el incumplimiento de los requisitos exigidos en esta Licitación, en apego a lo dispuesto por la LEY, será motivo de desechamiento de la PROPOSICIÓN en cuestión.

El LICITANTE examinará todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuran en la CONVOCATORIA A LICITACIÓN. Si presenta una PROPOSICIÓN que no se ajuste en todos sus aspectos a los documentos requeridos, será desechada.

Se aceptará la presentación de la documentación en formatos preparados por el LICITANTE, siempre y cuando contengan, como mínimo, toda la información requerida en los formatos que integran estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

### Definición de términos

En la presente CONVOCATORIA A LICITACIÓN los términos que se enlistan a continuación, tendrán el significado que para cada uno de ellos se establece:

##### ASIGNACIÓN

Es el importe establecido por la CONVOCANTE a ejercer al 31 (treinta y uno) de diciembre del 2010 (dos mil diez) en el CONTRATO.

##### CONVOCATORIA A LICITACIÓN

Documentación que forma parte de la convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento y en la cual se describen los requisitos de participación y demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados.

CONAGUA

Comisión Nacional del Agua.

CEAG

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

CFE

Comisión Federal de Electricidad

##### CONTRATISTA

Persona física o moral a la que la CONVOCANTE adjudica el contrato para la ejecución del PROYECTO, objeto de la LICITACIÓN.

##### CONTRATANTE

La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, durante la vigencia del CONTRATO.

##### CONTRATO

Documento en el que por voluntad de las partes contratantes se consignan los derechos y obligaciones de las mismas durante las etapas de Diseño, Construcción, Estabilización y Operación Transitoria.

##### CONVOCANTE

La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato durante el periodo comprendido entre la publicación de esta LICITACIÓN y la fecha del fallo de adjudicación o firma del contrato motivo de esta LICITACIÓN.

##### EMA

Entidad Mexicana de Acreditamiento.

##### LEY

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

##### REGLAMENTO

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

##### LICITACIÓN

Licitación pública nacional anunciada en la convocatoria 006, publicada en el Sistema CompraNet el día 25 veinticinco de Agosto de 2009 (Dos Mil Nueve).

##### LICITANTE(S)

Persona(s) física(s) o moral(es) que participa(n) en la LICITACIÓN.

##### LICITANTE GANADOR

Persona física o moral que ha sido declarada ganadora en el fallo, durante el periodo entre el fallo y la firma del contrato.

##### SUPERVISIÓN

Es el representante de la CONTRATANTE, mismo que será autorizado para efectos de la revisión y aprobación del diseño, ejecución, pruebas y operación de las obras.

##### MONEDA NACIONAL

Moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos (Pesos).

##### PROPOSICIÓN

Toda aquella información proporcionada por el LICITANTE.

##### PROYECTO

Conjunto de obras y servicios que integran el “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO, GTO. ”

##### PTAR

Abreviatura de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

##### ACTA DE CONSTRUCCIÓN

Documento que emite la CONTRATANTE a favor del CONTRATISTA, donde certifica la terminación de construcción de estructuras e instalación de equipos de la obra para dar paso al periodo de pruebas y Estabilización de la obra.

##### ACTA DE ESTABILIZACIÓN

Documento que emite la CONTRATANTE a favor del CONTRATISTA, donde certifica que los trabajos de pruebas, puesta en servicio y Estabilización de la obra han sido llevados a cabo de acuerdo a los términos de referencia.

##### ACTA DE OPERACIÓN TRANSITORIA

Documento que emite la CONTRATANTE a favor del CONTRATISTA, donde certifica que los trabajos de operación durante el periodo pactado y con la calidad estipulada en los términos de referencia.

##### ACTA DE RECEPCIÓN

Documento que emite la CONTRATANTE a favor del CONTRATISTA, donde certifica la terminación de las distintas etapas que involucran Diseño, Construcción, Estabilización y Operación transitoria de la PTAR en forma satisfactoria.

##### IMPACTO AMBIENTAL

Modificación del Ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza.

##### INGENIERÍA BASICA

Documentos entregados como anexos por la CONVOCANTE como información de referencia a los LICITANTES sobre la ingeniería desarrollada de forma preliminar para el tratamiento del agua residual de la población.

### Documentos de Licitación

Los documentos que componen la Convocatoria a licitación incluyen la información que se lista a continuación, así como las modificaciones y adiciones que se incorporen a la PROPOSICIÓN, las cuales se listan a continuación:

- Instrucciones a los Licitantes.

- Lineamientos generales de la PROPOSICIÓN

- Términos de referencia

- Especificaciones técnicas

- Pruebas preoperativas y estabilización del proceso

- Proyecto, construcción, operación y mantenimiento

- Aseguramiento de calidad

- Ordenamientos generales del Contratista

- Modelo de Contrato

- INGENIERÍA BÁSICA, misma que incluye los siguientes documentos:

  - Topografía

  - Mecánica de suelos

  - Resolutivo de manifestación de impacto ambiental (MIA)

  - Factibilidad eléctrica

  - Factibilidad agua potable

  - Contrato usufructo del camino de acceso

  - Planos de ingeniería básica

    - Diagrama de flujo

    - Topografía

    - Layout

    - Perfil hidráulico

    - Estructura de ingreso

    - Plano eléctrico

    - Plano de colectores

- Formatos Técnicos y Económicos de la PROPOSICIÓN.

### Modificación a la Convocatoria a Licitación

En los términos del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la CONVOCANTE podrá modificar el contenido de la CONVOCATORIA A LICITACIÓN, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

Cualquier modificación o comunicación posterior, que afecte la CONVOCATORIA A LICITACIÓN, será difundida por la CONVOCANTE a través del sistema CompraNET, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.

El LICITANTE deberá acatar estas modificaciones y deberá incluir copia simple firmada de lo publicado en CompraNet, las que deberá anexar en la PROPOSICIÓN como parte del Documento No. T- 5.

Las modificaciones serán consideradas como parte integrante de la CONVOCATORIA A LICITACIÓN, y dejará sin efecto la parte modificada en la documentación originalmente entregada, incluyendo modificaciones anteriores y respuestas por escrito dadas por la CONVOCANTE a preguntas de cualquier LICITANTE.

EL LICITANTE notificará a la CONVOCANTE cualquier cambio de domicilio, números telefónicos o correo electrónico para su localización, la CONVOCANTE no será responsable de cualquier falla en la comunicación con el LICITANTE, en caso de no haber sido notificado.

De resultar necesario, la fecha señalada en la Convocatoria y en la Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación(1.5.9) para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones, podrá diferirse, ampliación que, en su caso, se hará del conocimiento de los LICITANTES.

## Preparación de la propOSICIÓN

### Idioma y moneda de la proposición

Todos los documentos relacionados con la proposición deberán presentarse en: Idioma español.

La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Peso mexicano.

### Presentación de las proposiciones

En la fecha y hora designadas en la Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación (1.5.9) para la presentación de las PROPOSICIONES, la PROPOSICIÓN que presente cada LICITANTE deberá consistir de la documentación que se describe en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

Como parte de la CONVOCATORIA A LICITACIÓN se incluye un Anexo en el cual se presenta la INGENIERIA BÁSICA  de la PTAR; de igual forma se entregan formatos para el llenado de los Documentos solicitados, los cuales deberán ser llenados por el LICITANTE con la información solicitada en los mismos, de acuerdo al documento correspondiente.

El representante legal del LICITANTE que firme la PROPOSICIÓN, acreditará mediante documento otorgado ante Fedatario Público, que le ha sido otorgado poder bastante y suficiente para entablar contratos, actos de administración, cobranzas, y los poderes necesarios para poder representar a sus representados de acuerdo a los términos de estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

Las PROPOSICIONES no podrán contener tachaduras ni enmendaduras.

Se indica a los LICITANTES que es requisito que los documentos que a continuación se indican estén firmados por el representante legal del LICITANTE:

Carta Compromiso, Documento E - 1

Catálogo de Eventos de Trabajo y cantidades de obra con expresión de costos unitarios, Documento E - 2

Programa de erogaciones mensuales, Documento E -3

Análisis de costos de operación y mantenimiento, Documento E - 21

Valor Presente Neto de la PROPOSICIÓN, Documento E - 22

La CONVOCANTE sugiere a los LICITANTES que la PROPOSICIÓN esté foliada en todas sus hojas, lo anterior con el objetivo de facilitar la revisión y control de los documentos.

### Apertura de proposiciones

El LICITANTE es el único responsable de que su PROPOSICIÓN sea entregada en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que el LICITANTE presente un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.

Se le indica al LICITANTE que no se permite la entrega de PROPOSICIONES a través del servicio postal, mensajería ni por medios remotos.

El LICITANTE deberá presentar en un solo sobre debidamente cerrado y sellado en forma inviolable; la documentación total de su PROPOSICIÓN, la cual debe incluir toda la información de acuerdo a lo indicado en la CONVOCATORIA A LICITACIÓN marcado debidamente un sobre para la PROPOSICIÓN Técnica y en otro sobre la documentación correspondiente a la PROPOSICIÓN Económica. Estos dos (2) sobres deberán ser colocados dentro de un solo sobre, en el cual se integrará la PROPOSICIÓN.

Los sobres deben ostentar en la parte externa, el nombre y dirección del LICITANTE, así como el número y nombre de la LICITACIÓN.

La CONVOCANTE se abstendrá de recibir cualquier PROPOSICIÓN después de la fecha y hora indicada para entrega de PROPOSICIONES establecida en estas BASES DE LICITACION.

Ninguna PROPOSICIÓN será modificada después de la fecha de entrega.

Si los sobres no están debidamente cerrados y marcados como se indica en el párrafo anterior, la CONVOCANTE no asumirá ninguna responsabilidad por su mal uso o por apertura prematura.

Ninguna PROPOSICIÓN será retirada durante el periodo de la presentación de las PROPOSICIONES y durante el periodo de evaluación que se indica en estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

Los LICITANTES se abstendrán de comunicarse con representantes de la CONVOCANTE para tratar asuntos relacionados con la LICITACIÓN, desde el momento de la apertura de PROPOSICIONES y hasta el Fallo. No obstante lo anterior, durante el lapso que media entre el acto de apertura de PROPOSICIONES y el Fallo, la CONVOCANTE podrá solicitar por escrito a los LICITANTES aclaraciones de sus PROPOSICIONES y éstos responderán por escrito a tales solicitudes.

La apertura de las PROPOSICIONES se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la siguiente manera:

El representante de la CONVOCANTE que presida el acto lo iniciará en la fecha, lugar y hora señalados. Los LICITANTES o sus representantes legales al ser nombrados entregarán su PROPOSICIÓN y demás documentación requerida en sobres cerrados.

Se procederá a la apertura del sobre de cada PROPOSICIÓN.

El representante de la CONVOCANTE que presida el acto abrirá el sobre de documentos de cada LICITANTE y leerá en voz alta el importe total de cada una de las PROPOSICIONES.

Los LICITANTES designarán entre sí, a 1 (un) representante el cual, junto con el representante de la CONVOCANTE, rubricará los siguientes documentos; Catálogo de eventos de trabajo y cantidades de obra, Programa de erogaciones mensuales, Análisis de costos de operación y mantenimiento, Valor Presente Neto de la PROPOSICIÓN; en que se consignen los precios y el importe total del PROYECTO motivo de la LICITACIÓN.

Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar los pormenores de las PROPOSICIONES recibidas y sus importes; el acta será firmada por el representante de cada LICITANTE y del servidor público designado por la CONVOCANTE, entregándoles copias de la misma a cada LICITANTE. Se señalarán la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo. La omisión de firma por parte de los LICITANTES no invalidará el contenido y los efectos del acta.

Durante este periodo, la CONVOCANTE efectuará la evaluación y el análisis detallado de la documentación correspondiente a las PROPOSICIONES Técnicas y Económicas, así como a la documentación legal solicitada en la CONVOCATORIA.

Se proporcionará a los LICITANTES, copia del fallo de la LICITACIÓN, mismo que incluirá las razones legales, técnicas o económicas que sustentan las razones por las cuales su PROPOSICIÓN fue desechada.

El acta correspondiente al Acto de presentación y apertura de proposiciones, así como el Fallo de la Licitación, estarán en un lugar visible con acceso al público, en las oficinas de la CEAG, localizadas en Autopista Guanajuato-Silao, Km 1, Col. Los Alcaldes, Guanajuato, Gto., C.P. 36251 al teléfono (473) 735-1800 ext 1836 y 1859, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Las PROPOSICIONES desechadas podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la LICITACIÓn, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones se conservarán hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la CONVOCANTE podrá proceder a su devolución o destrucción.

### Vigencia de la PROPOSICIÓN

Las PROPOSICIONES deberán ser garantizadas como válidas, por los LICITANTES durante un periodo de 90 (noventa) días naturales después de la fecha de recepción de las mismas. Las PROPOSICIONES válidas por un periodo más corto serán rechazadas por la CONVOCANTE.

### Documentos que componen la PROPOSICIÓN

Cada LICITANTE presentará una sola PROPOSICIÓN, una parte Técnica y otra Económica, las cuales en conjunto conforman la PROPOSICIÓN.

La CONVOCANTE informa que para algunos documentos se entregan formatos definidos, por lo cual los LICITANTES deberá llenar la información correspondiente en esos formatos; para los documentos de la PROPOSICIÓN que no se indica un formato especifico, el LICITANTE está en libertad de presentarlo en el formato que considere apropiado, siempre y cuando la información presentada sea legible, y contenga la información de mayor relevancia que demuestre que la información presentada por el LICITANTE es confiable.

#### La PROPOSICIÓN Técnica

Estará compuesta de los siguientes documentos,

Documento No. T- 1	Personalidad jurídica del LICITANTE y poder del representante que firma la PROPOSICIÓN: Las personas físicas podrán acreditar su personalidad con copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía; misma que deberá ser incluida también por la persona que firme la proposición, en el caso de personas morales.

Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a)	De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombre de los accionistas, número de fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción de notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b)	Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se haya otorgado.

Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se trate, y en su caso, deberán ser traducidos al español.

Documento No. T- 2	Experiencia y capacidad técnica del LICITANTE, documentación con la cual acredite la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares en las que haya efectuado el diseño y la construcción:

a) Relación de Planta(s) de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico o municipal, con tratamiento secundario y desinfección, con capacidad superior a 15 l.p.s de caudal promedio diario, en la que el LICITANTE haya ejecutado el 100% de la ingeniería y ejecutado al menos el 50% de las obras. La(s) planta(s) de tratamiento en cuestión deberán tener al menos 1 (un) año de haber sido concluidos e iniciado su operación.

b). El LICITANTE anexará copias de contratos, o actas de entrega – recepción que comprueba la ejecución de obras similares. El LICITANTE incluirá una relación de clientes a quienes la CONVOCANTE podrá solicitar información adicional acerca de dicho(s) contrato(s) Formato T-2.

Documento No. T- 3	Currículum del personal que estará a cargo del Proyecto: Director o Gerente de proyecto, Gerente de Construcción, así como de los jefes de las siguientes disciplinas: Ingeniería de Proceso, Ingeniería electromecánica, Operación y mantenimiento. La experiencia profesional mínima del personal mencionado será de 5 años en actividades similares a las que es propuesto, debiendo ser específica en plantas de tratamiento de aguas residuales.

Documento No. T- 4	Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la Convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la Convocante y el programa de suministro correspondiente. Formato T-4.

Documento No. T- 5	Copia del Acta de la(s) Junta(s) de Aclaraciones.

Documento No. T- 6	Manifestación, bajo protesta de decir la verdad de no encontrarse en los supuestos que prevén los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Formato T-6.

Documento No. T- 7	Manifestación, bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de RFC y que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que han presentado las declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivos, correspondientes a 2007 y 2008 por los mismos impuestos.

Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación a la que se refiere este rubro, corresponderá al período desde la inscripción y hasta la fecha que presenten el escrito. Así mismo, que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al ISAN e ISTUV. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia la Resolución de la Miscelánea Fiscal, Formato T-7.

Documento No. T- 8	Declaración de integridad, mediante la cual el licitante manifieste que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Documento No. T- 9	Documentos que acrediten la capacidad financiera, para acreditar el capital contable mínimo requerido de 4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) el LICITANTE podrá presentar cualquiera de las dos siguientes opciones:

- Copia simple de la declaración anual del ejercicio fiscal 2008 Dos Mil Ocho en donde se acredite el capital contable solicitado (en caso de haber sido presentada vía internet, deberá anexar la impresión del acuse de recibo).

- Copia simple del balance general auditado, correspondiente al ejercicio fiscal 2008 Dos Mil Ocho, anexando para tal efecto los estados financieros donde se acredite el capital contable solicitado.

Documento No. T- 10	Manifestación de conocer y apegarse a todo lo establecido en los documentos que integran la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

Documento No. T- 11	Organigrama que propone el LICITANTE para atender el PROYECTO, mismo que deberá ser congruente con lo indicado en el Documento No. T-3.

Documento No. T- 12	Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, el cual incluye la siguiente documentación.

El LICITANTE entregará la información abajo descrita a nivel de ingeniería básica. El CONTRATISTA deberá desarrollar el proyecto ejecutivo dentro del plazo de ejecución establecida en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

La información de este documento deberá estar organizada de forma tal que facilite su revisión, para lo cual se incluirá un Índice General y separadores entre cada uno de los incisos que forman este Documento.

El LICITANTE deberá presentar la información mínima desglosada, siendo esto, enunciativo y no limitativo, por lo cual si el LICITANTE considera importante alguna otra información, éste deberá anexarla a este documento.

- Memoria descriptiva y de cálculo de proceso de tratamiento de agua y de lodos,

- Memoria de cálculo hidráulico y plano(s) de Perfil hidráulico.

- Memoria descriptiva de obra civil

- Listado y características de instrumentación y control.

- Memoria descriptiva y de cálculo eléctrica, se incluirá la relación de marcas de los materiales y equipos eléctricos a instalar.

- Relación de equipamiento electromecánico y de proceso, incluyendo las cargas y potencia de equipos; indicar horas de operación y consumo eléctrico en Kw-hr/ dia y Kw-hr/mes.

- Diagrama de flujo y balance de masa del tren de agua

- Diagrama de flujo y balance de masa del tren de lodos.

- Plano de Arreglo de conjunto.

- Plano de vialidades y obras exteriores

- Planos mecánico – funcionales con dimensiones de todas unidades del tren de tratamiento de agua y de lodos.

- Diagramas de tuberías e instrumentación, DTI’s.

- Planos arquitectónicos de las edificaciones.

- Diagramas unifilares eléctricos (con cuadro de cargas) y red de fuerza.

- Plano en planta general con localización de equipos y trayectorias de canalizaciones eléctricas, incluyendo la localización de luminarias en exteriores.

- Consumo mensual de productos químicos.

- Especificaciones de los equipos, proporcionadas por el proveedor.

- Estructura general del manual de operación y mantenimiento.

Documento No. T- 13	 Características de los procesos de tratamiento. Formato T-13.

Documento No. T- 14	 Programa calendarizado de Diseño, de Construcción y ejecución, de Estabilización y de Operación transitoria, con todos sus componentes, sin erogaciones. Formato T-14.

Documento No. T- 15	 Relación de maquinaria y equipo de construcción. Formato T-15.

Documento No. T- 16	 Manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará. (No se permite la subcontratación, por lo cual NO APLICA el presente documento).

Documento No. T- 17	 Programa general de puesta en servicio, Estabilización y Operación Transitoria.

Documento No. T- 19	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.

#### La PROPOSICIÓN Económica

Estará compuesta de los siguientes documentos, para los cuales se tienen formatos definidos que se encuentran en el directorio “Formatos de la PROPOSICIÓN”, y que a continuación se listan.

Documento No. E- 1	Carta Compromiso, que deberá ser formulado en papel membretado del LICITANTE. Formato E-1

Documento No. E- 2	“Catálogo de Eventos de Trabajo y cantidades de obra con expresión de costos unitarios”. Los LICITANTES utilizarán el archivo en Excel proporcionado por la CONVOCANTE, Formato E-2.

Documento No. E- 3	“Programa de erogaciones mensuales” incluidos los periodos de Diseño, Construcción, Estabilización y Operación transitoria establecidos,  Formato E-3.

Documento No. E- 4	“Cedula de avances”.

Documento No. E- 5	“Listado de Costos de mano de obra”.

Documento No. E- 6	“Análisis del factor de salario real”

Documento No. E- 7	“Tabulador de salarios reales”.

Documento No. E- 8	“Listado de materiales y equipos de instalación permanente”.

Documento No. E- 9	“Análisis de los costos horarios de maquinaria y equipo”.

Documento No. E- 10	“Listado de maquinaria y equipo, con costos horarios”

Documento No. E- 11	“Análisis de costos indirectos”.

Documento No. E- 12	“Análisis del costo financiero”.

Documento No. E- 13	“Determinación del cargo por Utilidad”.

Documento No. E- 14	“Determinación del cargo Adicional”.

Documento No. E- 15	“Análisis de precios unitarios para Eventos”.

Documento No. E- 16	“Explosión de insumos” incluir marcas y modelos de equipos, características principales de materiales y equipos, así como volúmenes e importes de materiales, mano de obra y equipo que intervienen en la obra.

1	Explosión de Materiales e Insumos.

2	Explosión de Mano de Obra.

Documento No. E- 17	“Programa calendarizado de utilización de mano de obra”, con erogaciones. Formato E-17.

Documento No. E- 18	“Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos”, con erogaciones. Formato E-18.

Documento No. E- 19	Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo, con erogaciones.  Formato E-19.

Documento No. E- 20	“Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente”, con erogaciones. Formato E-20.

Documento No. E- 21	“Análisis de costos de operación y mantenimiento” Formato E-21.

Documento No. E- 22	“Valor Presente Neto de la PROPOSICIÓN” Formato E-22, además del formato impreso, el LICITANTE deberá entregar, con los datos debidamente capturados, el archivo digital que la CONVOCANTE proporciona en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

La CONVOCANTE sugiere a los LICITANTES que los formatos que a continuación se indican sean proporcionados también en archivo digital: E-2, E-3, E-16 y E-22.

## Evaluación técnica y económica

En este capítulo se presentan los criterios de evaluación técnica y económica de las PROPOSICIONES. La CONVOCANTE evaluará las PROPOSICIONES y su cumplimiento de acuerdo con la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, para que la PROPOSICIÓN sea solvente, la información entregada por el LICITANTE en los documentos y formatos técnicos y económicos, deberá estar completa y suficiente en contenido y forma, además de ser congruente en todos sus aspectos entre sí.

Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se utilizará el mecanismo de puntos o porcentajes, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 63 y 67 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, considerando que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente la red de actividades, cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar y programa de ejecución.

Las proposiciones se evaluarán en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

Las proposiciones se evaluarán en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicara el mecanismo de puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las Para la evaluación de los aspectos técnicos de las proposiciones se considerarán entre otros, los siguientes aspectos:

I.	Que cada documento contenga toda la información solicitada.

II.	Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los LICITANTES, se considerarán, entre otros, el grado de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos.

III.	Que la información proporcionada en los Documentos de la PROPOSICIÓN, se apegue a los períodos, alcances, requisitos técnicos, criterios de diseño y especificaciones establecidas en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

IV.	Que el LICITANTE cuente con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

V.	Que la planeación integral PROPOSICIÓN por el LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

VI.	Que el procedimiento constructivo descrito sea probado con anterioridad y seguro de tal manera que sea aceptable y demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento deberá ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, y

VII.	De los estados financieros, se verificarán, entre otros:

•	Que el capital neto de trabajo del LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;

•	Que el LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

•	El grado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

VIII.	Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, de tal forma que su entrega y empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o aplicación;

IX.	De la maquinaria y equipo:

a.	Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE, y

b.	Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por el LICITANTE, sean los adecuados para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sea congruente con el procedimiento de construcción y el programa de ejecución concebido por el LICITANTE.

X.	Que las características, especificaciones de los materiales y equipos de instalación permanente, así como lo especificado en el apartado Descripción general del proyecto 3.1 sean las requeridas en las BASES DE LICITACION para cumplir con los trabajos.

XI.	La CONVOCANTE verificará el apego a los criterios y valores de diseño establecidos en el numeral 3.3.5 de las BASES DE LICITACION. Al evaluar las PROPOSICIÓNs Técnicas, la CONVOCANTE tomará en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

- El apego a los requisitos de experiencia técnica establecidos en las BASES DE LICITACION.

- El apego a los alcances y suministros establecidos en las BASES DE LICITACION.

- El apego a las especificaciones técnicas establecidas en las BASES DE LICITACION.

- El apego de la PROPOSICIÓN al tren de tratamiento de agua establecido en las BASES DE LICITACION: cribado grueso, cribado fino, desarenación, cárcamo de bombeo de agua cruda, tratamiento primario (RAFA), tratamiento secundario, sedimentación secundaria y desinfección.

- El apego de la PROPOSICIÓN al tren de tratamiento de lodos establecido en las BASES DE LICITACION: digestión anaerobia de lodos en RAFA y desaguado de lodos en lechos de secado.

- La utilización, en el diseño del proceso de tratamiento, de las concentraciones de contaminantes en el agua residual cruda influente establecidas en las BASES DE LICITACION.

- El diseño del proceso de tratamiento acorde a las condiciones ambientales imperantes en la zona del proyecto y las temperaturas de diseño establecidas en las BASES.

- La incorporación en el balance de materia del tren de tratamiento de agua, de la corriente líquida y de los contaminantes provenientes del tren de tratamiento de lodos.

- La aplicación de criterios de diseño de proceso adecuados y sustentados en las buenas prácticas de ingeniería sanitaria actuales.

- La capacidad del sistema de tratamiento propuesto por el LICITANTE para producir agua tratada con la calidad especificada en las BASES DE LICITACION.

- El cálculo adecuado de la masa de sólidos (lodos) generada en las etapas de tratamiento primario y tratamiento secundario.

- La capacidad del tren de tratamiento de lodos para producir biosólidos con la calidad y características especificadas (NOM-004-SEMARNAT-1999).

- El adecuado diseño y selección de los equipos de bombeo, así como de todo el equipamiento electromecánico y de proceso.

- La capacidad de las tuberías y conducciones abiertas de la planta de tratamiento para operar adecuadamente en las condiciones de caudal máximo. Se revisará el funcionamiento hidráulico considerando el factor de rugosidad, de acuerdo al material de fabricación. Se verificará que el diámetro o sección tenga capacidad para conducir el caudal máximo en el tramo, con velocidad igual o menor al límite establecido en el numeral 3.3.5.

- El apego a las especificaciones de equipos mayores proporcionadas por la CONVOCANTE.

- La validez de las metodologías de diseño de proceso, civil, eléctrico, mecánico, hidráulico y de instrumentación y control.

### Procedimiento para la Evaluación Económica

Para la evaluación económica de las proposiciones la CONVOCANTE considerará, entre otros, los siguientes aspectos.

  - Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

  - Que los precios propuestos por el LICITANTE sean aceptables; es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado, nacional o de la región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

  - Del presupuesto de la obra:

  - Que en todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se establezca su importe;

  - Que los importes en el Catálogo de Eventos de Trabajo estén anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia deberá prevalecer el que se consigna con letra,

  - Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran;

  - Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo;

  - Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos programados, y el programa de ejecución, y

  - Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por el LICITANTE, correspondan a los periodos presentados en los programas, así como con los programas presentados en la proposición.

  - Que los requerimientos y la forma de cálculo de los factores de indirecto, utilidad y financiamiento se apeguen a lo estipulado en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

  - La CONVOCANTE verificará el debido análisis, cálculo e integración de los costos contemplados en el Catálogo de Eventos de trabajo propuesto.

Los LICITANTES no podrán modificar su PROPOSICIÓN, con el objeto de adecuarla; sin embargo, la CONVOCANTE podrá solicitar al LICITANTE aclarar su PROPOSICIÓN. Cualquier solicitud de aclaración y la respuesta, serán por escrito, pero no se pretenderá ofrecer o permitir ningún cambio en el precio, las cantidades, calidad o sustentación de la PROPOSICIÓN, excepto los que puedan necesitarse para confirmar la corrección de errores aritméticos en los cálculos y sumas, según se establece a continuación:

- Cuando haya discrepancia entre el monto total de cada concepto y el resultado de multiplicar el costo unitario por la cantidad, regirá el resultado de esta última operación.

- Cuando el monto total no sea igual a la suma de las cantidades totales individuales y costo unitario de la PROPOSICIÓN, regirá la suma total corregida.

- El monto establecido en la PROPOSICIÓN, se ajustará conforme al procedimiento anterior para corregir errores. Si el LICITANTE no acepta el monto corregido, la PROPOSICIÓN será desechada.

### Procedimiento para la Evaluación Económica

Para la evaluación económica de las proposiciones la CONVOCANTE considerará, entre otros, los siguientes aspectos.

  - Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

  - Que los precios propuestos por el LICITANTE sean aceptables; es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado, nacional o de la región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

  - Del presupuesto de la obra:

  - Que en todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se establezca su importe;

  - Que los importes en el Catálogo de Eventos de Trabajo estén anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia deberá prevalecer el que se consigna con letra,

  - Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran;

  - Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo;

  - Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos programados, y el programa de ejecución, y

  - Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por el LICITANTE, correspondan a los periodos presentados en los programas, así como con los programas presentados en la proposición.

  - Que los requerimientos y la forma de cálculo de los factores de indirecto, utilidad y financiamiento se apeguen a lo estipulado en las CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

  - La CONVOCANTE verificará el debido análisis, cálculo e integración de los costos contemplados en el Catálogo de Eventos de trabajo propuesto.

Los LICITANTES no podrán modificar su PROPOSICIÓN, con el objeto de adecuarla; sin embargo, la CONVOCANTE podrá solicitar al LICITANTE aclarar su PROPOSICIÓN. Cualquier solicitud de aclaración y la respuesta, serán por escrito, pero no se pretenderá ofrecer o permitir ningún cambio en el precio, las cantidades, calidad o sustentación de la PROPOSICIÓN, excepto los que puedan necesitarse para confirmar la corrección de errores aritméticos en los cálculos y sumas, según se establece a continuación:

- Cuando haya discrepancia entre el monto total de cada concepto y el resultado de multiplicar el costo unitario por la cantidad, regirá el resultado de esta última operación.

- Cuando el monto total no sea igual a la suma de las cantidades totales individuales y costo unitario de la PROPOSICIÓN, regirá la suma total corregida.

- El monto establecido en la PROPOSICIÓN, se ajustará conforme al procedimiento anterior para corregir errores. Si el LICITANTE no acepta el monto corregido, la PROPOSICIÓN será desechada.

### Procedimiento para establecer el Valor Presente Neto

Los valores presentes de construcción y de operación y mantenimiento se obtendrán a partir del precio alzado para la construcción, así como de los costos de operación y mantenimiento, mismos que serán calculados por el LICITANTE y verificados por la CONVOCANTE.

Para efectos de esta Evaluación Económica, se asumirán las consideraciones siguientes:

- El volumen anual de agua tratada será el caudal promedio de diseño de la PTAR, el cual corresponde a 473,040 m3. Este volumen permanecerá constante durante el período de evaluación.

- La evaluación se realizará en MONEDA NACIONAL a la fecha de apertura de las PROPOSICIÓNS.

- No se consideran índices de actualización para efectos de evaluación.

- Tasa de descuento anual del 7 % (siete por ciento).

- El período de evaluación para estimar el flujo de efectivo del período de operación y mantenimiento es de 20 (veinte) años.

### Costo de operación y mantenimiento para el período de 20 años

El costo de operación y mantenimiento para los años 1 al 20 se calculará para los siguientes conceptos: mano de obra, mantenimiento, energía eléctrica, productos químicos, reposición de equipos y disposición de lodos. El importe de los conceptos de costo se calculará mediante el esquema que a continuación se describe:

- Respecto del componente de mano de obra, el costo se estimará con base en una plantilla de personal común a todas las PROPOSICIÓNS, la que estará integrada por un total de 5 (cinco) personas.

- El importe anual del mantenimiento de equipos y materiales de proceso se establecerá con base en un 2.0 % del monto total del rubro III EQUIPAMIENTO del Catálogo de Eventos de trabajo.

- El costo de la energía eléctrica de proceso se estimará con el siguiente precio unitario ponderado del kilowatt-hora, mismo que incluye el cargo por Demanda Facturable: 1.30 $/Kw-hr.

- Para el consumo de energía eléctrica se aplicarán los siguientes criterios respecto a la operación de los equipos.

- Bombeo de agua cruda y agua primaria, o de proceso: 20 horas, con los equipos requeridos para operar al caudal medio de diseño; 4 horas con los equipos requeridos para operar al caudal máximo de diseño.

- Operación 24 horas de los siguientes equipos y sistemas: mezcla en tanques, recirculación de lodos o agua, rastras de tanques sedimentadores; brazo distribuidor de filtro biológico, dosificación de productos químicos, sistema de desinfección.

- Bombas de transferencia del tren de tratamiento de lodos: 8 horas por día

- Sistema de desaguado de lodos: 8 horas por día.

- Bombas y mezcladores de preparación de soluciones químicas: 4 horas/día.

- Para los equipos con unidad(es) de respaldo, se asumirá que opera un equipo en las horas de operación antes indicadas. En el supuesto de que la capacidad de un equipo sea insuficiente, o el sistema en cuestión esté diseñado para operar con más de un equipo, el consumo de energía se estimará operando los equipos requeridos.

- El costo de productos químicos del proceso, se estimará con base en los siguientes precios unitarios:

- Polímero,					45.00 $/kg

- Hipoclorito,					  3.00 $/kg

En caso de utilizar hipoclorito para desinfección del agua tratada, la dosificación mínima será de 7.0 mg/l.

- Se considerarán las reposiciones de los equipos y materiales de proceso en un periodo de 20 años. El importe de los equipos de proceso será con base en el costo de suministro e instalación ofertado por el LICITANTE en el Catálogo de Eventos de trabajo. La reposición de los equipos se basará en las vidas útiles establecidas en la siguiente Tabla.

Tabla Vida útil de los equipos y materiales de proceso

| Equipo | Vida Útil (años) |
| --- | --- |
| Mezcladores sumergibles | 10 |
| Mecanismo motriz e internos para sedimentadores | 15 |
| Mecanismo motriz y brazo distribuidor de filtro biológico | 15 |
| Medio del filtro biológico | 20 |
| Equipos de bombeo | 7 |
| Equipo de mezcla mecánica | 10 |
| Sistema de desinfección (Hipoclorito) | 7 |
| Lámparas sistema ultravioleta | 1.5 |

- El costo de disposición final de lodos se estimará conforme al siguiente procedimiento:

- La producción de lodos se estimará con el procedimiento indicado en las BASES DE LICITACION.

- El consumo de polímero para desaguado de lodos se estimará con base en una dosificación de 5.0 kg/ton SS.

- Se utilizará una concentración de lodo desaguado del 30% para lodo digerido.

- El importe de la carga y acarreo de lodo desaguado seco será de 35 $/ton.

- El importe por disposición final de sólidos y lodos será de 120 $/ton.

### Integración del flujo de efectivo

Los flujos de efectivo considerados para la evaluación son:

- Pagos durante la vigencia del CONTRATO.- De acuerdo con la información presentada en el “Catálogo de Eventos de trabajo”.

- Pagos durante el periodo de evaluación.- Considerando los importes de los siguientes conceptos: mano de obra, mantenimiento, energía eléctrica, productos químicos, reposición de equipos y acarreo y disposición final de lodos, de acuerdo a la metodología establecida.

### Procedimiento de evaluación

El valor para evaluación total será la suma de los valores presentes correspondientes a los flujos antes mencionados:

- Valor de CONTRATO. Se tomará el importe total acumulado expresado en la última hoja del “Catálogo de Eventos de trabajo”, que se refiere a la inversión inicial requerida para el diseño, construcción, estabilización  y operación transitoria de la PTAR.

- Valor del período de evaluación comprendido entre los años 1 y 20, el costo anual por operación y mantenimiento, se descontará con la tasa establecida para obtener su valor de evaluación, dicho costo anual se calculará para los conceptos ya establecidos.

### Fórmula para evaluación

Las fórmulas que se utilizarán para obtener los valores de evaluación de la operación y mantenimiento de la PTAR mencionados en el inciso anterior, serán las siguientes:

En donde:

VEOM	=	Valor de Evaluación de Operación y Mantenimiento

C	=	Importe anual obtenido de sumar los cargos correspondientes a los conceptos de: mano de obra,

mantenimiento, energía eléctrica, productos químicos, reposición de equipos y disposición de lodos.

i	=	Tasa de descuento anual de evaluación.

1, 2, n	=	Número de año del periodo.

El Valor Presente Neto total de cada PROPOSICIÓN se calculará con la fórmula que se indica a continuación:

En donde:

VPNTOTAL	=	Valor Presente Neto Total

VC	=	Valor de CONTRATO o de Inversión Inicial.

VEOM	=	Valor de Evaluación de Operación y Mantenimiento.

El costo unitario del agua tratada se calculará dividiendo el Valor Presente Neto Total (VPNTOTAL) entre el volumen total producido de agua tratada durante el período de 20 años.

El volumen total producido de agua tratada será el caudal medio actual de diseño durante 20 años (9.46 millones de metros cúbicos).

### Criterios para la adjudicación del CONTRATO

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 67 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 67.- Las dependencias y entidades realizarán la adjudicación de los contratos a los licitantes cuya proposición cumpla lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley y, según corresponda, conforme a lo siguiente:

II.	La proposición que haya obtenido el mayor puntaje o ponderación, cuando se aplique el mecanismo de puntos o porcentajes.

Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para la Comisión Nacional del Agua, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

En la propuesta técnica los rubros a considerar serán:

- Calidad en la obra.- Se refiere a las características relacionadas con las especificaciones técnicas propias de la obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, además de aquellos aspectos que la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato considero pertinente incluir para garantizar mejores resultados. Dichas características son las señaladas en la descripción detallada de la obra que se contemplan en la convocatoria o invitación, así como en los anexos técnicos que forman parte de las mismas.

Puntuación o unidades porcentuales Máxima de 16.

Distribuidos en los siguientes Subrubros:

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente; hasta un 5% del rubro.

b) Mano de obra; hasta un 5% del rubro.

c) Maquinaria y equipo de construcción; hasta un 30% del rubro.

d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se    encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos; hasta un 10% del rubro.

e) Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizará para la ejecución de los trabajos; hasta un 10% del rubro.

f) Programas. En este subrubro la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato valorará la congruencia entre los distintos programas generales y específicos de la obra, tales como los programas de ejecución general, de utilización de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de utilización del equipo y maquinaria de construcción, de mantenimiento y operación, así como la red de actividades, cédula de avances y pagos programados. Hasta un 20% del rubro

1) Sistema de aseguramiento de calidad. Cuando la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato requiera al licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato valorará el sistema que al respecto presente el licitante. Hasta un 10% del rubro

2) Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos. La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, analizara que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, y que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente analizara la congruencia con el procedimiento de construcción y los programas presentados por el licitante; hasta un 10% del rubro

B) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y económicos con que cuente el licitante, que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, así como otorgar garantías de funcionamiento, servicios de mantenimiento u operación o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato.

Este rubro tendrá máximo 10 puntos o unidades porcentuales.

a) Capacidad de los recursos humanos. La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecución de la obra. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro, representará el 40% de la ponderación total determinada por la convocante para el rubro. La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato podrá requerir la existencia de un Superintendente de Construcción, responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, así como de miembros que integren su grupo de trabajo. A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato podrá asignar puntuación o unidades porcentuales Máxima de 40% del rubro, conforme a los siguientes aspectos:

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratación de que se trate; 30% del subrubro

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales; hasta 50% del subrubro

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia de la obra de que se trate; hasta 20% del subrubro.

b) Capacidad de los recursos económicos. Que la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato,  considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, se podrán comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición. conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitación; Hasta 40% del rubro.

c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, asignará en todos los casos puntuación o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se asignará de manera proporcional la puntuación o unidades porcentuales establecidas por la convocante para este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad que acrediten tener; Hasta 10% del rubro.

d) Subcontratación de MIPYMES. La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, asignará en todos los casos puntuación o unidades porcentuales a este subrubro y otorgará la mayor cantidad de éstas, al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor número de MIPYMES en los trabajos que se determinen en la convocatoria o invitación. Hasta 10% del rubro

En caso de que dos o más licitantes se comprometan a subcontratar el mismo número de MIPYMES, La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

C) Experiencia y especialidad del licitante. Se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de contratación de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez años. Este rubro tendrá un valor máximo de 15 puntos o unidades porcentuales.

a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratación de que se trate; hasta 33% del rubro

b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitación de que se trate. Hasta 67% del rubro.

D) Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual no podrá ser superior a diez años. El valor de puntuación o unidades porcentuales que corresponde a este rubro será máximo de 3.

Se asignará mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del mínimo establecido por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, y al resto de los licitantes se les asignará puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al número de contratos que acreditó haber cumplido. En caso de no presentar el mínimo de contratos requerido, no se asignarán puntuación o unidades porcentuales. En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto; hasta 100% del rubro.

E) Contenido nacional. Consiste en valorar el grado de contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporación de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalación permanente nacionales, así como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la ejecución de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos. Este rubro tendrá una de puntuación o unidades porcentuales máximo de 3.

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente. Máximo del 50% del rubro, y

b) Mano de obra. Este subrubro tendrá un valor de ponderación Máximo del 50% del rubro, y

F) Capacitación o transferencia de conocimientos. Consiste en evaluar el programa de capacitación que proporcione el licitante, la metodología y la visión de la capacitación a impartir y el nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos. La acreditación de este rubro, se llevará a cabo con la presentación por parte del licitante del programa de capacitación, la metodología para impartir la misma y los documentos que estime pertinentes la convocante para comprobar la capacidad del personal capacitador. Este rubro tendrá una de puntuación o unidades porcentuales máxima de 3.

a) La metodología y la visión a utilizar para impartir la capacitación; 0% del rubro.

b) El programa de capacitación; 100% del rubro

c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos; 0% del rubro.

II. EL TOTAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA,

TENDRA UN VALOR NUMÉRICO MÁXIMO DE 50.

En la propuesta económica los rubros a considerar serán:

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al

a) PRECIO ofertado por cada licitante, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato aplicará la siguiente fórmula:

PPAj = 45(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PPAj = Puntuación o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición “j” por el

precio ofertado;

PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo;

PPj = Precio de la Proposición “j”, y

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como

solventes como resultado de la evaluación, y

b) FINANCIAMIENTO. A este rubro se asignará una puntuación o unidades porcentuales máxima de 5, las cuales deberán ser otorgadas por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato en función de las mejores condiciones financieras que ofrezcan los licitantes.

A la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, se le asignará la puntuación o unidades porcentuales máxima.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al financiamiento por cada licitante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PFAj = 5(PSFMB/FPj) Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PFAj = Puntuación o unidades porcentuales que por Financiamiento se Asignan

a la proposición “j”;

PSFMB = Proposición Solvente cuyo Financiamiento es el Más Bajo;

FPj = Financiamiento de la Proposición “j”, y

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

A efecto de determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica por cada licitante, cuando se consideren los dos rubros a que se refieren los incisos a) y b) de esta fracción, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

TPE = PPAj + PFA Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta Económica;

PPAj = Puntuación o unidades porcentuales por Precio Asignados a la proposición “j”;

PFAj = Puntuación o unidades porcentuales por Financiamiento Asignados a la proposición “j”, y El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación;

III. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + TPE Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición;

TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;

TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Económica, y

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación, y

IV. La proposición solvente más conveniente para la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, será aquélla que reúna la mayor puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 67 del Reglamento de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en base al cual se establece que sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación.

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

En el supuesto a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato solicitará que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se aporte documentación o información adicional mediante escrito dirigido al licitante, el cual se notificará en el domicilio que éste haya señalado o bien, a través de CompraNet, caso en el cual la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato enviará un aviso al licitante en la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en CompraNet. En todo caso, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepción correspondiente. Lo anterior se hará constar en el fallo a que se refiere el artículo 39 de la Ley.

A partir de la recepción de la solicitud, el licitante contará con el plazo de dos días hábiles para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada. En caso de que el licitante no atienda el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda motivo de la solicitud, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato realizará la evaluación con la documentación que integre la proposición. Las respuestas del licitante se difundirán a través de CompraNet el mismo día en que sean recibidas por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato.

Con independencia de lo establecido en los dos párrafos anteriores, si la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato detecta en la proposición un error mecanográfico, aritmético o de cualquier otra naturaleza que no afecte el resultado de la evaluación, podrá llevar a cabo su rectificación siempre que la corrección no implique la modificación de precios unitarios.  En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera.

Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 39 de la Ley. Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del artículo 78 de la Ley.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato aplicará lo dispuesto en los cuatro párrafos anteriores para subsanar incumplimientos en los aspectos técnicos o económicos de las proposiciones de los licitantes.

## Causas de desechamiento de las PROPOSICIONES

La CEAG considerará causa suficiente para desechar una proposición, cualquiera de las siguientes circunstancias:

- La falta de información o documentos que imposibiliten determinar la solvencia de la propuesta, detectada durante la revisión y aún después del cotejo realizado durante el acto de presentación y apertura de proposiciones (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato en la convocatoria a licitación (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

- Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos o que no satisfagan los requeridos en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN. (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato en la convocatoria a licitación (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

- La presentación de información o documentación falsa (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

- La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Artículo 69 fracción IV del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

- La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. (Artículos 31 fracción XXIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 69 fracción VI de su Reglamento);

- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

- Que las operaciones y procesos de tratamiento que proponga el LICITANTE no permitan cumplir con la calidad de agua tratada y lodos especificada.

- Que el LICITANTE incumpla algunas de las Especificaciones Técnicas y Criterios de Diseño establecidos en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

- Que el LICITANTE efectúe el diseño del proceso de tratamiento de agua o de lodos con una temperatura de agua residual mayor a la establecida en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

- Que el LICITANTE no incluya en el diseño del tren de tratamiento de agua la corriente líquida y los contaminantes provenientes del desaguado de los lodos digeridos.

- Que el LICITANTE utilice para el diseño de la PTAR concentraciones de contaminantes inferiores a las indicadas en la Tabla del numeral 3.3.2 de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

- Las PROPOSICIONES cuyo tren de tratamiento de agua o de lodos no incluya las unidades y procesos establecidos en la CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

- Que el LICITANTE omita en su PROPOSICIÓN TÉCNICA una o más de las operaciones y procesos indicados en el numeral Características del tratamiento 3.2.4, de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

- Que la PROPOSICIÓN TÉCNICA tenga una capacidad hidráulica inferior o insuficiente para el adecuado manejo de los caudales establecidos en el numeral 3.2.3 de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

- Que para el tratamiento del agua residual el LICITANTE proponga procesos en que parte del caudal de agua residual reciba un tratamiento parcial y el cumplimiento de la calidad del agua tratada lo logre a base de mezclar caudales tratados con dos o más calidades diferentes.

- Que el LICITANTE proponga para el tratamiento de agua o de lodos, procesos y tecnologías con criterios de diseño que excedan los establecidos en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y/o por el “Design of Municipal Wastewater Treatment Plants, WEF Manual of Practice No. 8”, Water Environment Federation y American Society of Civil Engineers, 1998 y el “Wastewater Engineering Treatment and Reuse”, cuarta edición, Metcalf & Eddy, Inc., 2003, y que el LICITANTE no haya aportado la documentación requerida en el numeral 3.3.5.

- Que la Planta de Tratamiento requiera de una superficie mayor a la disponible especificada en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

- Que el LICITANTE omita una o varias de las Memorias Descriptivas o Memorias de Cálculo  solicitadas en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

- Que el LICITANTE proponga estructuras de tierra para el cuerpo de los tanques necesarios para el tratamiento de las aguas residuales o para el tratamiento de los lodos.

- Que el LICITANTE subestime la producción de lodos en la sedimentación primaria, en el tratamiento secundario o en el efluente del sistema de digestión de lodos.

- Que el LICITANTE proponga un sistema de digestión de lodos con capacidad de destrucción de SSV menor al 40% de la masa influente.

- Que el LICITANTE proponga un sistema de desaguado de lodos considerando una concentración de sólidos menor al 30%.

- Que el LICITANTE omita los elementos solicitados por la CEAG para los cárcamos de bombeo de agua residual.

- Que exceda los plazos de ejecución establecidos en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

- Que existan diferencias o incongruencias entre lo consignado en las partes Técnica y Económica de su PROPOSICIÓN.

- La omisión, en la parte Económica, de costos de elementos, equipos y/o suministros indicados y declarados en la parte Técnica.

- Tratar de entablar comunicación, por cualquier medio, con la CONVOCANTE, sus asesores, o servidores públicos, para influir en el proceso de evaluación, calificación de las PROPOSICIONES y la recomendación de adjudicación del CONTRATO.

### Fallo de la Licitación

En junta pública la CEAG dará a conocer el fallo de la LICITACIÓN, a la que libremente podrán asistir los LICITANTES que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los LICITANTES que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

El fallo que emitirá la CEAG contendrá lo siguiente:

I. La relación de LICITANTES cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la Convocatoria que en cada caso se incumpla;

II. La relación de LICITANTES cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno. Se incluirá un listado de los componentes del puntaje de cada licitante en el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, de acuerdo a los rubros calificados que se establecieron en la Convocatoria;

III. Nombre del LICITANTE a quien se adjudica el CONTRATO, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la Convocatoria, así como el monto total de la proposición;

IV. Fecha, lugar y hora para la firma del CONTRATO, la presentación de garantías y la entrega de anticipos, y

V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, así como el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

En caso de que se declare desierta la LICITACIÓN, la CEAG señalará en el fallo las razones que lo motivaron.

### Inconformidades

Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública, en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La inconformidad se podrá presentar por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet. La Secretaría de la Función Pública está ubicada en: Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C. P. 01020,  Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal.

### Causas para declarar desierta la licitación

La CONVOCANTE declarará desierta la LICITACIÓN, cuando la totalidad de las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria y en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN o sus precios de insumos no fueren aceptables para la CEAG; así como en los casos en los cuales ninguna persona física o moral se registre para participar o cuando no se reciban PROPOSICIONES en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

### Derecho de la Convocante de aceptar o rechazar todas o cualquiera de las PROPOSICIONES

La CONVOCANTE está facultada para aceptar o rechazar cualquier o todas las PROPOSICIONES, y de cancelar el proceso de licitación, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad  alguna frente a cualquier LICITANTE afectado, salvo en los casos previstos por el Articulo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

### Leyes y tribunales para el proceso de licitación

Todos los interesados y los LICITANTES, por el solo hecho de participar en la LICITACIÓN, renunciarán a cualquier fuero que les pudiera corresponder por razón de su domicilio o nacionalidad o por cualquier otro motivo, y se someten a las leyes y tribunales del estado de Guanajuato, para cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de esta LICITACIÓN.

### Asesores de la Convocante

Si la CONVOCANTE o las autoridades supervisoras de esta LICITACIÓN son asesoradas por personas, empresas y entidades, las que, así como sus socios y representantes, estarán imposibilitadas para participar en cualquier forma con los LICITANTES.

### Confidencialidad

La obtención de la información que contienen la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, obligará a los LICITANTES a no divulgar, reproducir o dar a conocer todo o en parte a terceras personas, la información contenida en este documento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de la CONVOCANTE, ya que son propiedad de esta última.

## Firma del contrato e inicio de obras

El LICITANTE a quién se le adjudique el Contrato, quedará obligado a firmarlo en las oficinas de la CEAG en la fecha y hora que se indiquen en el fallo o, en caso de que no se establezca lo anterior en dicho documento, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. El LICITANTE GANADOR deberá otorgar la garantía de la primera asignación dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

El representante legal del Licitante, acreditará su personalidad con el testimonio notarial que contenga el mandato que se le haya otorgado.

El LICITANTE GANADOR presentará copia certificada del testimonio notarial que contenga la constitución de la sociedad mercantil correspondiente para acreditar la existencia de la misma y, en su caso, los cambios que ésta haya tenido.

El LICITANTE GANADOR que no firme el CONTRATO por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si el LICITANTE GANADOR no firma el CONTRATO por causas imputables al mismo, dentro del plazo de 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo, la CONTRATANTE podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al LICITANTE que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia de precio no sea superior al diez por ciento con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora.

### Anticipos

Se otorgará un anticipo equivalente al 10% para inicio de la obra y el 20%, para la compra de materiales de construcción y demás insumos, de la primera asignación presupuestal para el ejercicio 2010 Dos Mil Nueve; así como el 30 % de la asignación subsecuente, correspondiente al ejercicio del año 2011 Dos mil once, para tal efecto la CONTRATANTE le notificará por escrito al CONTRATISTA, el monto del anticipo que se otorgará, conforme a la inversión autorizada al contrato.

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los LICITANTES para la determinación del costo financiero de su proposición.

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del CONTRATISTA con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado.  Cuando el CONTRATISTA no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la LEY, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha de entrega de la garantía que por tal concepto está obligado a otorgar el CONTRATISTA, los siguientes anticipos:

Al inicio de los trabajos se otorgará un anticipo equivalente al 30% (treinta por ciento) de la primera asignación presupuestal, el importe de los anticipos se entregará en MONEDA NACIONAL de acuerdo al monto que resulte en la PROPOSICIÓN.

Los anticipos serán amortizados totalmente durante el periodo de construcción, mediante deducciones al importe autorizado para pago, de cada una de las estimaciones presentadas por el CONTRATISTA.

### Retenciones

El CONTRATISTA a quien se le adjudique el CONTRATO, aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido el cinco al millar (0.5%) por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

### Ajuste de costos

De conformidad con lo establecido en el Artículo 59 de la LEY, el CONTRATO motivo de la presente LICITACIÓN no podrá ser modificado en monto o en plazo, ni estará sujetos a ajustes de costos.

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación del CONTRATO, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del CONTRATO; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución; la CONTRATANTE deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública.

### Garantías

- Garantía de los anticipos

Para garantizar la correcta aplicación de los anticipos de cada una de las asignaciones, el contratista presentará dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, una fianza a satisfacción de la CONTRATANTE. La garantía se extenderá a favor de la Secretaría de  Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y deberá cubrir, que los recursos asignados se apliquen debidamente, se efectúe la exacta amortización y en su caso la devolución total, en los términos contenidos en el contrato respectivo. Asimismo, se establecerá la cobertura de acuerdo con las declaraciones expresas.

La fianza continuará vigente en el caso de que se otorguen prórrogas o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.

Para ser cancelada la fianza, es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de la CONTRATANTE, que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

La Institución Afianzadora deberá aceptar expresamente lo establecido en el Formato de póliza de fianza para garantizar la amortización del anticipo.

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.

ANTE: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y A SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO.

FIANZA HASTA POR LA CANTIDAD DE: $ _______________POR: _________________________________________________________________ANTE: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y A SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO. , PARA GARANTIZAR POR:______________________________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NO.: _____________________________CON DOMICILIO EN:_______________ LA EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL EN SU CASO DEL ANTICIPO QUE REPRESENTA EL 30% A CUENTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO ____________________________, DE FECHA _______________________ QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR CONDUCTO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO Y POR NUESTRO FIADO: _______________, REPRESENTADO POR: _____________________, RELATIVO A: ________________________, CON UN IMPORTE DE: $_______ FIANZAS: ___________________PAGARÁ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, HASTA LA CANTIDAD DE: $ _______________________________________, EN CASO DE QUE NUESTRO FIADO NO EJECUTE TOTALMENTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, PARA CUYO PAGO SE DESTINA ESE ANTICIPO Y POR ELLO, SE LE EXIGIRA LA DEVOLUCION DE TODA O PARTE DE LA SUMA ANTICIPADA. LA COMPAÑIA DE FIANZAS: _______________________EXPRESAMENTE DECLARA Y ACEPTA QUE:

1.- LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO QUE SE AFIANZA, MISMAS QUE SE DAN AQUÍ POR REPRODUCIDAS COMO SI SE INSERTAREN A LA LETRA.

2.- ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS Y/O ESPERAS A LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y AUTOMATICAMENTE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN CONCORDANCIA CON DICHAS PRORROGAS O ESPERAS AUN Y CUANDO ESTAS SE HAYAN AUTORIZADO EXTEMPORANEAMENTE. ENTENDIÉNDOSE POR ESPERA EL TIEMPO SANCIONADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DESDE LA FECHA EN QUE SE DEBIÓ CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL HASTA LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL O EN SU DEFECTO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA MATERIA, SIN QUE REQUIERA LA ESPERA FORMALIDAD ALGUNA.

3.- LA FIANZA GARANTIZARA LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O FUERE INVERTIDO EN FINES DISTINTOS A LOS CONTRATADOS; GARANTIZANDO ADEMÁS LA INDEMNIZACIÓN POR MORA A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 95 BIS.

4.- PARA SER CANCELADA ESTA POLIZA DE FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO CORRECTAMENTE AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD. POR LO QUE EL TÉRMINO REFERENTE A LA CADUCIDAD, EN CASO DE PROCEDER, NO CORRERÁ HASTA EN TANTO NO SE HAYA RESCINDIDO EL CONTRATO PRINCIPAL, FECHA EN LA QUE CONCLUYE LA ESPERA.

5.-PARA HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS; OBLIGÁNDOSE EN CASO DE PROCEDENCIA DE PAGO, A LIQUIDAR AL BENEFICIARIO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL REQUERIMIENTO DEL MISMO.

6.- EN CASO DE QUE EL REQUERIMIENTO DE PAGO NO CUENTE CON LA INFORMACIÓN SUFICIENTE QUE DEMUESTRE SU PROCEDENCIA, DE MANERA PREVIA A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE IMPROCEDENCIA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, LA AFIANZADORA SE OBLIGA A REQUERIR AL BENEFICIARIO LA DOCUMENTACIÓN PARA SU CORRECTA INTEGRACIÓN.

EN CASO DE QUE LA AFIANZADORA NO SOLICITE INFORMACIÓN ALGUNA AL BENEFICIARIO DENTRO DE LOS 30 DIAS, SE DARA POR ENTENDIDO QUE EL REQUERIMENTO DE PAGO REUNE LOS REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.

2	Garantía de cumplimiento del CONTRATO

El CONTRATISTA presentará dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, una fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del CONTRATO (incluyendo la totalidad de las asignaciones) en MONEDA NACIONAL. Esta fianza estará vigente por un periodo igual al plazo de Diseño, Construcción y Estabilización estipulado en el CONTRATO y será prorrogada de forma automática si el CONTRATISTA incurre en atrasos mediante simple aviso de la CONTRATANTE a la Afianzadora que la expida.

Esta fianza se devolverá al CONTRATISTA en el momento que éste obtenga el ACTA DE RECEPCIÓN y entregue la garantía de vicios ocultos.

3	Garantía de vicios ocultos

El CONTRATISTA presentará en la fecha de inicio del periodo de Operación Transitoria a la CONTRATANTE, una fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato.

Esta fianza se devolverá al CONTRATISTA doce meses después de finalizar el periodo de Operación Transitoria y se elabore el ACTA DE RECEPCIÓN  de los trabajos.

### Seguros

1	Seguro de responsabilidad civil

Para cubrir los daños que pudieran ser causados a terceros durante la construcción y el periodo de pruebas, tanto por el personal del CONTRATISTA como por subcontratistas, en su caso, así como la indemnización que corresponda a la CONTRATANTE cuando tuviera que hacer frente a cualquier reclamación o acción de terceros por los mismos daños, con una cobertura del 50% del monto del CONTRATO.

Los contratos de seguro contendrán las condiciones más favorables a los intereses de la CONTRATANTE, incluyendo la renuncia del asegurador a cualquier derecho de subrogación que pueda tener contra la CONTRATANTE, sus representantes, apoderados o poderdantes, así como cláusulas de responsabilidad cruzada y de exclusión de intereses.

En los contratos de seguro, se señalará como beneficiario al CONTRATISTA, como responsable de la PTAR y todas sus instalaciones, para que, en su caso, las cantidades de cobertura y pago de siniestros sean incorporadas al patrimonio de la CONTRATANTE.

### Condiciones del pago

Esta sección cubre los métodos de medición y pago de los Eventos de trabajo y los servicios que se proporcionarán conforme al CONTRATO.

De acuerdo al Catálogo de Eventos de trabajo, el pago correspondiente a cada Evento será cubierto al CONTRATISTA una vez que el EVENTO esté totalmente concluido conforme a las especificaciones generales de construcción y especificaciones particulares de obra.

Todos los costos relacionados con la terminación correcta y satisfactoria de los Eventos incluyendo: el diseño, suministro de materiales, equipo y accesorios, la construcción en general, la estabilización y la operación transitoria de la PTAR, se incluirán en la PROPOSICIÓN Económica. Todo trabajo que no se establezca específicamente como Evento de trabajo, se considerará una obligación subsidiaria del CONTRATISTA y todos los costos relacionados con los mismos se darán por incluidos en los precios de su PROPOSICIÓN.

### Estimaciones y pagos

El programa de pagos de la CONTRATANTE estará dividido en etapas que estarán acotadas por alcances concretos de trabajos ejecutados, de tal suerte que la calendarización que presente el LICITANTE tanto en obra, como en montos a ejecutar, deberá ser congruente con el siguiente esquema:

- Diseño.

- Construcción y equipamiento.

- Estabilización.

- Operación transitoria.

Los pagos que realizará la CONTRATANTE estarán en función de los importes y el programa de pagos presentados por el CONTRATISTA en su PROPOSICIÓN. A continuación se describen estos pagos y su procedimiento administrativo.

1	Informes de avance

Se entregarán a la CONTRATANTE original y 5 (cinco) copias del informe de avance con cada solicitud de pago. Cada informe de avance incluirá una copia del avance correspondiente al programa de construcción. Cualquier trabajo que se reporte como terminado, será respaldado con evidencias suficientes y con el aval de la Supervisión Externa.

2	Validación de estimaciones

Para que el CONTRATISTA pueda solicitar el pago de los trabajos ejecutados, deberá presentar los formatos de estimación señalados por la CEAG, junto con las hojas de números generadores que avalen la ejecución de los trabajos y que hayan sido validadas por la Supervisión que para tal efecto designe la CEAG.

En el caso de obra ejecutada, esta será cuantificada en volúmenes de obra e inspeccionada en materia de calidad para que pueda proceder a la formulación de la correspondiente estimación.

3	Trámite para pago

Después de revisar el programa en la junta previa al inicio de la construcción y antes de entregar la primera solicitud de pago, el CONTRATISTA preparará y entregará a la CONTRATANTE  5 (cinco) copias de un programa valorizado de eventos, que contenga el precio alzado de cada EVENTO de trabajo. El programa será aceptado por la CONTRATANTE, antes de que se presente cualquier solicitud de pago. El programa valorizado de eventos aprobado, se usará como base para determinar el monto solicitado como pago correspondiente al EVENTO de trabajo terminado.

La suma de los eventos listados en el programa valorizado de eventos será igual al monto del CONTRATO.

No se aceptará un programa valorizado de eventos que disponga pagos excesivos al CONTRATISTA sobre eventos de trabajo que no estén en estricta concordancia con el programa de obra. El programa se revisará y el CONTRATISTA volverá a presentarlo hasta que lo acepte la CONTRATANTE. La aceptación final de la CONTRATANTE indicará únicamente su aprobación del programa valorizado de eventos, como base para la preparación de las solicitudes de pago por avance.

El CONTRATISTA presentará a la Residencia de Supervisión la estimación al finalizar uno o más de los Eventos previstos en su PROPOSICIÓN, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, la CONTRATANTE cubrirá al CONTRATISTA el importe de su estimación dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la autorización de la misma y el CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente.

Los trámites para pago durante el periodo de construcción iniciarán cuando el EVENTO o eventos  en cuestión hayan sido concluidos a la entera satisfacción de la CONTRATANTE. Los trámites para pago seguirán el siguiente procedimiento:

- Los pagos correspondientes a eventos concluidos posteriormente a la presentación de la última estimación, se integrarán en una nueva estimación por el importe de los eventos finalizados. Dicha estimación se presentará a la residencia de obra, junto con toda la documentación de soporte, dentro de los siguientes 6 (seis) días naturales a la CONTRATANTE.

- Dichas estimaciones, así como el informe de avance, serán presentadas por el CONTRATISTA para su revisión y aprobación. Siempre y cuando no existan errores en la integración de las estimaciones, imputables al CONTRATISTA deberán ser aprobadas por la residencia de obra o Supervisión Externa de la CONTRATANTE, en un plazo de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha de la presentación de la documentación correspondiente. La CONTRATANTE deberá notificar al CONTRATISTA en un plazo no mayor a 5 días hábiles si la estimación cumple con todos los requisitos de la CONTRATANTE. En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas, se sujetarán a la discusión y aprobación de los representantes de las partes, dentro del plazo antes señalado.

- Una vez que la CONTRATANTE reciba la estimación y factura, debidamente aprobadas por su Residencia de Obra, el CONTRATISTA se presentará en el Área Administrativa de la CONTRATANTE, para que le sea cubierto el pago conforme a las estipulaciones contenidas en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN. El pago se efectuará en las oficinas de la CONTRATANTE, ubicadas en Autopista Guanajuato-Silao Km. 1 C.P. 36251, Guanajuato, Gto.; el pago también lo podrá efectuar la CONTRATANTE mediante una orden de pago bancaria.

### Penalizaciones

Se establecen a continuación las penalizaciones para ambas partes por incumplimiento de las obligaciones mutuas que se integrarán en el CONTRATO:

Incumplimientos del CONTRATISTA:

- Retraso en la fecha de terminación del Diseño.

- Retraso en la fecha de terminación de la Construcción.

- Retraso en la fecha de terminación de la Estabilización.

- Retraso en la fecha de terminación de la Operación Transitoria.

- Volumen de agua tratada o calidad del agua tratada o de los lodos durante la Operación Transitoria.

Incumplimientos de la CONTRATANTE:

- Retraso en el pago de Eventos al CONTRATISTA.

1	Retraso en la fecha de terminación del Diseño

El CONTRATISTA deberá apegarse a los periodos establecidos en la Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación (1.5.9) de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN en la cual se indica de manera especifica el periodo designado por la CONVOCANTE para la realización de los trabajos de campo, en su caso, diseño y elaboración del proyecto ejecutivo y planos de obra, en la inteligencia que el periodo designado incluye la revisión del proyecto y los planos, la corrección a las observaciones en documentos y en planos, así como la emisión de la No Objeción para su construcción.

La etapa de Diseño se considerará terminada cuando el CONTRATISTA haya demostrado a satisfacción de la CONTRATANTE, que la información correspondiente al 70% de cada EVENTO de diseño, ha sido concluido de acuerdo a los siguientes documentos: memorias, planos de construcción, especificaciones de equipos, así como los requisitos especificados en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN. No obstante lo anterior, el pago del EVENTO procederá hasta que esté concluido al 100%.

La retención a la cual se hace acreedor el CONTRATISTA por incumplimiento en la etapa de Diseño será de la parte de los trabajos que no se hayan presentado oportunamente, estableciendo que por cada día natural de retraso en la terminación del Evento se aplicara un 0.5 % (cinco al millar) del importe total del Evento, las retenciones a que se hace acreedor el CONTRATISTA se aplicarán como una retención económica a la estimación, la cual tendrá carácter definitivo, y por lo tanto no será susceptible de devolución.

2	Retraso en la fecha de terminación de la Construcción

La PTAR debe estar totalmente construida, equipada y efectuadas las pruebas de estanqueidad, hermeticidad, capacidad hidráulica de tuberías, y equipos de la obra, en la fecha establecida en la Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación (1.5.9) de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, en la inteligencia que tal fecha no será extendida o ampliada.

La etapa de construcción se considerará terminada cuando el CONTRATISTA haya demostrado a satisfacción de la CEAG, que tanto las estructuras, equipos, tuberías, obras exteriores, caminos, servicios generales, vialidades, obras de protección pluvial, entre otras, han sido concluidas y probadas de acuerdo al proyecto, planos de construcción y especificaciones técnicas, así como los requisitos especificados en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

La CEAG tendrá la facultad de supervisar y verificar si la obra objeto de este contrato se está ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el Programa de Ejecución aprobado; para lo cual, la CEAG comparará periódicamente contra el Programa, el avance real estimado de los mismos.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance de los trabajos en la etapa de Construcción es menor de lo que debió realizarse, de acuerdo al Programa de Ejecución, la CEAG procederá a hacer las retenciones de acuerdo a lo que se indica a continuación.

Por las cantidades que resulten de multiplicar el 0.2% (dos al millar) de la diferencia de dichos importes, por el número de días transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa hasta la fecha de terminación.

Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al Programa de Ejecución convenido y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Si al efectuarse la revisión correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de la CEAG, a título de pena convencional, por el simple retraso en la ejecución de los trabajos de acuerdo con el programa a cargo del CONTRATISTA.

3	Retraso en la fecha de terminación de la Estabilización

La etapa de puesta en marcha y Estabilización de la PTAR estará concluida, en el periodo comprendido hasta la fecha establecida en la Tabla de la Sección 1.5.9 de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, en la inteligencia de que en tal fecha la PTAR deberá estar en condiciones de operación normal de acuerdo a los términos de referencia y a las siguientes condiciones.

El CONTRATISTA haya completado la puesta en servicio de acuerdo con los lineamientos del Apartado Pruebas preoperativas (5.1) de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y haber pagado a la CEAG las penas adeudadas de acuerdo al CONTRATO y a la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, de haberlas.

El CONTRATISTA haya entregado a la CEAG una notificación firmada por su Representante Legal, informando que los requisitos previstos en este inciso han sido satisfechos a esa fecha, debiendo incluir como mínimo: a) los reportes de las pruebas, b) el original de los resultados de análisis de laboratorio de agua tratada efluente y c) un anexo fotográfico.

La CEAG haya entregado al CONTRATISTA una constancia aceptando los requisitos especificados en este inciso, aceptación que no será negada o postergada sin razón. La CEAG responderá, aceptando o rechazando, la constancia del CONTRATISTA a la que se refiere en el párrafo anterior, dentro de un plazo máximo de 10 (diez) días posteriores a la recepción de la misma.

La retención a la cual se hace acreedor el CONTRATISTA por incumplimiento en esta etapa será de la parte de los trabajos que no se hayan acreditado oportunamente, estableciendo un 0.2% (dos al millar) del importe total del Evento de trabajo, por el número de días transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de terminación. Las retenciones a que se hace acreedor el CONTRATISTA se aplicarán como una retención económica a la estimación, la cual tendrá carácter definitivo y por lo tanto no será susceptible de devolución.

4	Retraso en la fecha de terminación de la Operación Transitoria.

La etapa de Operación Transitoria estará concluida, de conformidad con lo establecido en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, en el periodo comprendido hasta la fecha establecida en la Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación (1.5.9) de estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN, en la inteligencia de que tal fecha la PTAR debe estar en condiciones de operación normal de acuerdo a los términos de referencia y a las siguientes condiciones:

El CONTRATISTA haya completado la Operación Transitoria de acuerdo con los lineamientos del Apartado Pruebas preoperativas (5.1) de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y haber pagado a la CEAG las penas adeudadas de acuerdo al CONTRATO y a la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, de haberlas.

El CONTRATISTA haya entregado a la CEAG una notificación firmada por su representante legal, informando que los requisitos previstos en este inciso han sido satisfechos a esa fecha, debiendo incluir como mínimo el original de los resultados de análisis de laboratorio externo, el Informe de Operación, los reportes electrónicos e impresos de medición de caudal influente y/o efluente de la PTAR, así como los reportes de consumo diario de energía eléctrica.

La CEAG haya entregado al CONTRATISTA una constancia aceptando los requisitos especificados en este inciso, aceptación que no será negada o postergada sin razón. La CONTRATANTE responderá, ya sea aceptando o rechazando, la constancia del CONTRATISTA a la que se refiere en el párrafo anterior, dentro de un plazo máximo de 10 (diez) días posteriores a la recepción de la misma.

La retención a la cual se hace acreedor el CONTRATISTA por incumplimiento en la etapa de Operación Transitoria será de la parte de los trabajos que no se hayan acreditado oportunamente, estableciendo un 0.2% (dos al millar) de la diferencia de los importes no ejecutados por el número de días transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de terminación. Las retenciones a que se hace acreedor el CONTRATISTA se aplicaran como una retención económica a la estimación, la cual tendrá carácter definitivo y por lo tanto no será susceptible de devolución.

5	Volumen insuficiente de agua tratada o incumplimiento en la calidad del agua tratada o de los lodos durante la Operación Transitoria.

Si durante la Operación Transitoria se observan incumplimientos del CONTRATISTA en el volumen requerido de tratamiento o en la calidad del agua tratada o de los lodos no cumpla con las especificaciones y límites máximos permisibles establecidos en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, (siempre y cuando la calidad de agua cruda no haya excedido el rango de calidad especificado en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN), el CONTRATISTA se obligará a pagar la pena convencional que a continuación se estipula.

El CONTRATISTA cubrirá a la CEAG, en concepto de pena convencional por dicho incumplimiento, una cantidad consistente en 3 (tres) veces el importe económico que represente el costo por metro cúbico establecido en la PROPOSICIÓN del volumen de agua correspondiente a un día de operación a caudal de diseño. El importe de esta pena convencional será descontado del importe total que la CEAG pagará al CONTRATISTA como contraprestación por los servicios de Operación Transitoria.

Si se diera el caso de incumplimiento de la calidad del agua en más del 30% del total de las determinaciones realizadas para los parámetros establecidos en la tabla del Apartado Calidad del agua tratada efluente de la PTAR (3.3.3) el CONTRATISTA cubrirá a la CEAG, por concepto de pena convencional por dicha excedencia, una cantidad consistente en 10 (diez) veces el importe económico que represente el costo por metro cúbico establecido en la PROPOSICIÓN del volumen de agua correspondiente a un día de operación a caudal de diseño. El importe de esta pena convencional será descontado del importe total que la CEAG pagará al CONTRATISTA como contraprestación por los servicios de Operación Transitoria.

#### Comentarios generales al esquema de penalizaciones

Ninguna de las penas convencionales detalladas en el CONTRATO correspondiente y señaladas en esta subsección se aplicará si el incumplimiento es ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que no sea imputable a la parte que incumpla.

El pago de las penalizaciones aquí señaladas no releva al CONTRATISTA de su obligación de corregir las deficiencias observadas y en caso de no hacerlo se hará acreedor a una nueva penalización. En caso de repetirse los incumplimientos durante (3) tres meses consecutivos, dará lugar a la rescisión del CONTRATO conforme a lo establecido en estas BASES DE LICITACION.

### Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación

| EVENTO | FECHA |
| --- | --- |
| Publicación de la Convocatoria | xx xxx de xx de 2010 dos mil nueve en Sistema CompraNet. |
| Fecha límite de consulta a través de CompraNet o ante la CONVOCANTE | xx xxx de xx de 2010 dos mil diez. De 9:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes en las oficinas de la CEAG. |
| Plazo de Ejecución | xx días naturales. |
| Visita al Sitio de la Obra | El día xx de xx de 2010 dos mil diez a las 10:30 diez, treinta hrs. En las oficinas del organismo operador |
| Junta de Aclaraciones | xx de xx de 2010 dos mil diez. La reunión se efectuará a las 12:00 doce hrs. en las oficinas de la CEAG |
| Acto de presentación y apertura de proposiciones | xx de xx de 2009 dos mil nueve a las 10:00 diez horas en la sala de juntas de las oficinas de la CEAG. |
| Fallo | El xx de xx de 2010 dos mil diez a las xx:00 xx horas en las oficinas de la CEAG. |
| Firma del CONTRATO | El xx de xx de 2010 dos mil nueve a las xx:00 horas en las oficinas de la CEAG. |
| Periodo de Diseño | xx días naturales |
| Período de Construcción y equipamiento | xx días naturales |
| Periodo de pruebas y Estabilización | xx días naturales |
| Periodo de Operación Transitoria | xx días naturales |
| Fecha probable para el inicio de los trabajos | xx de xx de 2010 dos mil diez |
| Fecha probable para la terminación de los trabajos | xx de xx de 2010 dos mil diez |

# LINEAMIENTOS GENERALES DE LA PROPOSICIÓN

## Información técnica de la PROPOSICIÓN

Todos los documentos que son parte de la PROPOSICIÓN, se etiquetarán como “PROPOSICIÓN TÉCNICA/ECONOMICA”. Asimismo, cada uno de los documentos individuales se identificará con el nombre, número e inciso que le corresponda.

### Alcance PROPOSICIÓN técnica

El LICITANTE, de acuerdo con los procesos de tratamiento que proponga, desarrollará el proyecto de todas las obras civiles, obras mecánicas, eléctricas, instalaciones y obras hidráulicas y sanitarias de la PTAR. De igual forma, el LICITANTE presentará las memorias de cálculo respectivas.

La PROPOSICIÓN contendrá una descripción clara y precisa de la ingeniería básica para todos y cada uno de los sistemas y componentes de la PTAR, que sean parte de las disciplinas de ingeniería de proceso, civil, mecánica, eléctrica, instrumentación y control.

El LICITANTE declarará expresamente, que conoce y tiene acceso a todos los códigos, normas, reglamentos, manuales y demás disposiciones mencionadas en los documentos técnicos de ésta CONVOCATORIA A LICITACIÓN. También declarará que está familiarizado con los trámites necesarios para obtener las licencias requeridas por las diferentes instituciones locales y nacionales, que permitan llevar a buen término la obra.

El cumplimiento de los códigos y normas citados en el punto anterior es fundamental para el proyecto. En el caso de existir en su diseño básico alguna(s) desviación(es) sobre este particular, el licitante incluirá en su PROPOSICIÓN todos los planteamientos y aclaraciones necesarios, que permitan a la CONVOCANTE juzgar las razones y procedencia en su caso, de dichas desviaciones.

#### Ingeniería civil

El anteproyecto contendrá:

- Estructuras de distribución dentro de la PTAR, tratamiento de las aguas residuales, conducción de los lodos, dosificación y almacenamiento de productos químicos, edificaciones, casetas, calles y andadores, drenaje sanitario, drenaje pluvial, obras de protección pluvial, canalización de agua de excedencias, acceso al predio y estacionamiento. Toda esta información, tanto para el proceso de tratamiento requerido para cumplir con la calidad objetivo de agua tratada y de lodos establecidas en apartados anteriores, incluyendo los procesos complementarios, en su caso.

- Perfil hidráulico y Memoria del tren de tratamiento de agua y de lodos de la PTAR y de la Medición del gasto.

#### Cimentaciones

La CONVOCANTE entregará la información disponible de mecánica de suelos, ANEXO INGENIERÍA BÁSICA, para conocer las condiciones del subsuelo en el sitio donde se ubicará la PTAR. Esta información podrá ser utilizada por el LICITANTE para las consideraciones en el diseño y procedimientos constructivos que se pretendan aplicar con fines de elaboración de su PROPOSICIÓN. Sin embargo, será responsabilidad del LICITANTE el uso de dicha información.

El LICITANTE al que le sea adjudicado el CONTRATO, deberá revisar la información de geotecnia que se le proporcionó y realizar los estudios complementarios correspondientes que considere necesarios para resolver las cimentaciones de las diferentes estructuras de la PTAR en su proyecto ejecutivo, pues será su responsabilidad la información de geotecnia que sea usada, aún en los casos en que haya sido proporcionada por la CONVOCANTE.

El LICITANTE incluirá en la Memoria Descriptiva la siguiente información:

- El o los criterios a utilizar en el diseño de las cimentaciones, incluyendo aspectos geológicos, geotécnicos y sísmicos del sitio.

- Modelos estratigráficos para representar las condiciones del subsuelo y estimar la magnitud de los asentamientos probables.

- Los parámetros mecánicos del suelo utilizados y las justificaciones técnicas para su aplicación.

- Las ecuaciones, fórmulas o gráficas para el diseño de las cimentaciones, en las diversas estructuras específicas del PROYECTO, debiendo indicar, la fuente de las Normas Técnicas o Reglamento de Construcción en que se apoya el estudio, especificando el número de apartado de que se trate (artículo, numeral, inciso).

- Las características del mejoramiento del suelo, en caso de requerirse, incluyendo los procedimientos constructivos a emplearse, su justificación y análisis.

NOTA. Las consideraciones anteriores se tomarán en cuenta no sólo en las estructuras que integran el proceso de tratamiento de las aguas residuales, sino también en las demás instalaciones de la PTAR, como: edificaciones, casetas, caminos, obras de protección, drenaje, estacionamientos, y demás instalaciones.

#### Aplicación de Concretos de calidad reconocida

Para que un concreto hidráulico sea aceptado por la CEAG, el CONTRATISTA entregará un certificado de calidad por cada lote o suministro, que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las Normas y especificaciones de construcción de la obra.

Con el objeto de garantizar la instalación del tipo y características del concreto indicado en el proyecto; dicho certificado será expedido por un laboratorio externo, aprobados ante la EMA. En cualquier momento la CEAG podrá verificar la calidad del concreto suministrado, en muestras obtenidas como se establece en el Manual M·MMP·2·02·055, Muestreo de Concreto Hidráulico y mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la Cláusula C. de esta Norma. Será motivo de rechazo por parte de la CEAG, la no aplicación e incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta Norma, por parte del CONTRATISTA.

#### Ingeniería Civil

Planos

Es indispensable que los planos muestren el Arreglo General de la PTAR y la siembra de las estructuras del proceso de tratamiento, además de otras instalaciones, tales como: edificios auxiliares, calles y andadores, líneas de alimentación de agua, líneas de lodos, drenaje sanitario, pluvial y demás.

Planos con el arreglo de cada una de las estructuras civiles, incluyendo planta y perfiles, que permitan conocer las características principales de cada estructura, incluyendo además las instalaciones especiales que las complementan, asimismo en dichos planos se indicarán las características y especificaciones de los materiales por emplearse.

En los planos mencionados el LICITANTE describirá todos los conceptos de obra civil de la PTAR, con el suficiente detalle para evitar que se encuentren sujetos a cambios sustanciales posteriores.

El Arreglo General contemplará la ampliación de la PTAR en el futuro, donde exista área disponible, considerando los caudales futuros de agua residual que, en su caso, se indiquen en el Apartado 3.2.3 de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, por lo que el Arreglo General deberá indicar el área que ocuparán las unidades de tratamiento futuras, así como su modulación.

Los planos mostrarán conceptualmente los tipos de estructuraciones que se emplearán en cada caso, incluyendo las cimentaciones por las que opte el LICITANTE. Los planos contendrán las dimensiones preliminares de los elementos estructurales y las características de los materiales a utilizar. Los planos mostrarán el tipo de juntas que se utilizarán en las estructuras.

Los planos de calles y andadores indicarán las características de los materiales y el diseño de los diversos pavimentos, para las condiciones del subsuelo y las cargas máximas.

Se presentarán los planos de arreglo general de drenajes, tanto sanitario como pluvial, incluyendo las consideraciones hechas para su diseño.

#### Memorias

El LICITANTE presentará las memorias descriptivas para cada una de las estructuras, que serán congruentes con las características del proceso ofertado, y las decisiones tomadas por el LICITANTE respecto al tipo de cimentación de cada estructura que forme parte del proceso, y de cada edificación.

Las memorias descriptivas y de cálculo por presentarse, serán para cada una de las estructuras que integran la PTAR. Dichos documentos contendrán las especificaciones, cálculos y justificaciones necesarias que expliquen el diseño de cada elemento que conforma la estructura, así como su comportamiento ante los requerimientos internos y externos a los que ésta quedará expuesta.

#### Informes a presentar por el LICITANTE

- Informe descriptivo referente a todas las instalaciones por construirse dentro de la PTAR.

- Informe sobre todo el equipamiento electromecánico de la PTAR, incluyendo las especificaciones básicas que cumplirán.

- Informe descriptivo de los acabados interiores y exteriores que propone en las diferentes estructuras del proceso y en los edificios, así como otros aspectos arquitectónicos.

- Informe sobre los tratamientos anticorrosivos y sistemas de protección catódica, en su caso, por emplear en las estructuras tanto de concreto como metálicas, en contacto con el suelo, los que cumplirán con lo previsto en el Apartado Protección contra corrosión (4.6.9).

La información anterior es enunciativa, más no limitativa; el LICITANTE la complementará con la pertinente tecnología, arreglo y características de las obras por él PROPOSICIONES.

Todos los cuadros de información, croquis y/o planos que el LICITANTE entregue como parte de su PROPOSICIÓN, deberán contener letras legibles con un tamaño mínimo de 3 mm, los planos deberán ser elaborados en AutoCAD® versión 2000 o posterior y se presentarán impresos y en medio magnético compatible en sistemas operativos Windows.

#### Ingeniería mecánica, eléctrica, instrumentación y control

Los aspectos fundamentales que se cubrirán, a título enunciativo, más no limitativo, son los siguientes:

- Parámetros empleados para definir capacidad y características de los sistemas de aire comprimido, sistemas de bombeo, válvulas, instrumentación y accesorios mecánicos, incluyendo planos generales de localización, diagramas de flujo, diagramas de tuberías de instrumentación.

- Información general de todos los equipos principales, abordando, entre otros aspectos, la marca y características relevantes de los equipos, normas de fabricación, así como la literatura técnica del fabricante.

- Bases empleadas para definir la distribución eléctrica, desde la acometida o línea de alimentación de la CFE, hasta las cargas de baja tensión. Se incluirán diagramas unifilares para: la subestación reductora, distribución de baja tensión, sistemas de protección eléctrica.

- Descripción de la fuente de suministro de energía eléctrica y su ubicación: principal entrada de corriente alterna, para todas las cargas fundamentales de la PTAR, incluyendo servicios de alumbrado, instrumentación, control y demás. Se incluirán en cada caso, las potencias estimadas de las cargas.

- Memoria conceptual y descriptiva para los sistemas de alumbrado.

- Sistemas de tierra para la subestación reductora, distribución eléctrica de baja tensión, equipos eléctricos de laboratorio, de instrumentación y protección, en todas las zonas de la PTAR, que de acuerdo con las normas, requieran conexión a tierra.

- Cálculo en kW, y kVA, para: la carga total instalada y conectada, demanda máxima.

- Descripción de la ingeniería básica para lograr la compensación del factor de potencia, de manera que no exista la posibilidad de penalización de la CFE por bajo factor de potencia.

- Ingeniería básica de control e instrumentación, que incluya la descripción de los elementos empleados, como de los equipos de instrumentación y control requeridos para la PTAR, con las normas y estándares respectivos.

- Descripción general de los criterios que definan las pruebas por efectuarse a los equipos individuales y a conjuntos en el sitio, para verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en cada equipo según las especificaciones correspondientes.

- Descripción del sistema de aseguramiento de calidad que se establecerá para el desarrollo de la ingeniería, suministro de equipos, pruebas operacionales y de comportamiento.

#### Elaboración de Programas

El LICITANTE presentará los programas de actividades requeridos en los formatos que proporciona la CONVOCANTE. Estos formatos se dan a título orientativo, pudiendo el LICITANTE presentarlos en su papelería membretada, siempre y cuando el contenido de dichos formatos se conserve integro.

#### Programa de Diseño

El LICITANTE entregará junto con su PROPOSICIÓN el programa de diseño del PROYECTO completo, acorde al programa de ejecución de los trabajos que proporciona. Como criterios generales para la elaboración del programa se considerarán los que a continuación se enlistan:

- Estudio de Impacto Ambiental, que para esta obra está concluido y se cuenta con el resolutivo correspondiente, mismo que se entrega a los LICITANTES junto con la INGENIERIA BÁSICA.

- El diseño y proyecto ejecutivo se completará (incluyendo revisión y No Objeción) de acuerdo a los plazos establecidos en la Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación (1.5.9) posterior a la firma del CONTRATO.

- El tiempo de revisión de planos, memorias de cálculo, programas, manuales y procedimientos por la CONTRATANTE, será de conformidad con lo especificado en el CAPITULO 6 (“PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO”) de estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

#### Programa de ejecución de los trabajos de la PTAR

El LICITANTE entregará junto con su PROPOSICIÓN, el programa de ejecución de los trabajos acorde a los requerimientos, plazos y período de ejecución establecidos en el programa de fechas clave.

En éste, el LICITANTE presentará los conceptos de obra señalados en el Catálogo de Eventos de Trabajo mediante un diagrama de barras que comprenda todo el trabajo que se va a realizar en el PROYECTO.

Un programa de ejecución que se base en un listado incompleto o deficiente de actividades o que considere duraciones irracionales para los diversos eventos del PROYECTO, será motivo de desechamiento del LICITANTE.

El programa de ejecución de los trabajos facilitará a la CONTRATANTE la evaluación del buen desarrollo de las obras, en tiempo y alcance. Conforme a lo establecido en el MODELO DE CONTRATO, el programa de ejecución de los trabajos será el esquema gráfico para cuantificar los retrasos que se pudieran presentar y por lo tanto auxiliará para conocer las penalizaciones a las que se hará acreedor.

Conforme al programa de ejecución de los trabajos presentado en la LICITACIÓN, el CONTRATISTA presentará el programa definitivo. El CONTRATISTA entregará el programa impreso y en forma digital.

El programa de ejecución que entregará el CONTRATISTA, previo al inicio de los trabajos, tendrá la forma computarizada de un Método de Ruta Crítica (MRC) elaborado e implementado en Microsoft® Project® versión 2000 o posterior, con un diagrama de precedencia/dependencia de actividades en los nodos, así como las relaciones asociadas. También podrá elaborarlo en otros programas comerciales siempre y cuando exhiba la misma información solicitada.

El CONTRATISTA considerará los plazos de holgura que arroje el cálculo de la ruta crítica de la obra, sin olvidar la importancia que tiene esta programación, ya que la calendarización que presente, será la que posteriormente se utilice en lo correspondiente a la adquisición de materiales, equipo y mano de obra, que intervengan durante el periodo de ejecución del proyecto.

El diagrama de dependencia/precedencia, detallará todos los EVENTOS considerados en la PROPOSICIÓN, así como las entregas finales de diseños, entrega y revisión de planos de construcción, entrega de equipo, instalación de equipo, partidas de trabajo de los subcontratistas, pruebas e informes, actividades de pruebas y puesta en servicio. El diagrama estará preparado de manera que tenga un tamaño aproximado de 600 por 900 mm. Cada actividad del diagrama estará marcada con la siguiente información: descripción, duración, fecha de inicio programada, fecha de terminación y variación total. La ruta crítica de eventos, estará indicada en el diagrama con un formato de simbología fácil de leer, aceptable para la CONVOCANTE.

Se prepararán dos listados cronológicos de la información en el diagrama de dependencia: 1), correspondiente a las fechas programadas de inicio y 2), para las fechas de terminación más tardías. Cada listado mostrará los números de actividad, su descripción, fechas programadas de inicio, la duración en días de trabajo, la fecha de terminación más tardía y la emisión total de cada partida del diagrama de dependencia.

#### Programa calendarizado de utilización de mano de obra

El LICITANTE entregará con su PROPOSICIÓN un programa preliminar donde muestre los requerimientos de mano de obra planeados para el desarrollo del PROYECTO.

A lo largo de la construcción, el CONTRATISTA entregará informes mensuales, que indiquen la cantidad y tipo de mano de obra especializada utilizada, así como los requerimientos de mano de obra planeados para el mes siguiente.

#### Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos

En este programa el LICITANTE mostrará para cada categoría, señalando su área respectiva, la planeación preliminar de utilización de estos recursos durante el tiempo de ejecución del PROYECTO.

#### Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción

En éste se describe el tipo de maquinaria o equipo por emplear y se muestra en forma gráfica la duración en su uso. Asimismo, el LICITANTE presentará un listado preliminar de la maquinaria y equipo que tiene contemplado utilizar en el desarrollo de los trabajos.

#### Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente

Se mostrará en forma gráfica la duración que tendrá la adquisición de cada uno de los materiales y equipos de instalación permanente que el LICITANTE incluya en su PROPOSICIÓN, tomando en cuenta las fechas límite establecidas en el listado de eventos. Se deberá incluir la marca de los equipos y materiales de instalación permanente, así como el periodo de vida útil de los mismos.

NOTA:	La información solicitada en esta sección, será congruente con la información presentada en su PROPOSICIÓN, de no ser así, esto será motivo de descalificación.

## Información económica de la PROPOSICIÓN

### Instrucciones generales

El LICITANTE presentará con su PROPOSICIÓN Económica toda la información requerida en este capítulo. La entrega incompleta de la misma será causa de desechamiento.

Esta información se presentará en forma impresa, en papel membreteado del LICITANTE o papel blanco con el logotipo de la empresa, debidamente foliada y firmados los documentos que así son requeridos.

Para el pago de las contraprestaciones establecidas en el CONTRATO, serán considerados únicamente los montos incluidos en la PROPOSICIÓN Económica. La información proporcionada en forma escrita no se aceptará si presenta tachaduras o enmendaduras.

### Pagos durante el periodo de proyecto y construcción

La CONVOCANTE ha establecido el pago por evento terminado, mediante el cual quedarán cubiertos los pagos correspondientes a todos los trabajos y servicios que se efectúen para dar cumplimiento al CONTRATO que ampara el diseño, la construcción, estabilización, puesta en servicio y Operación Transitoria de la PTAR. Para lo anterior, se proporcionan las siguientes definiciones:

Etapa.- Cada una de las divisiones del PROYECTO: Diseño, Construcción, Estabilización y Operación Transitoria.

Fase.- Es cada una de las etapas del tren de proceso del tratamiento de las aguas residuales y del tren de tratamiento de los lodos, que proponga el LICITANTE. Como por ejemplo: obra de toma, pretratamiento, sedimentación, tratamiento secundario, desinfección, descarga del efluente, etc.

Evento.- Es el conjunto de trabajos y servicios que define una parte de cada estructura o tramo de obra (fase), que en forma predeterminada fue establecida por el programa calendarizado de ejecución para su realización y pago correspondiente, por lo tanto será fácilmente identificable y cuantificable.

El LICITANTE se apegará a los EVENTOS establecidos por la CONVOCANTE en el Catálogo proporcionado, si el LICITANTE considera que algún EVENTO no aplica para su PROPOSICIÓN indicará “0” tanto en la columna de “Cantidad” como en la columna de “Precio Unitario”. El LICITANTE podrá adicionar EVENTOS no incluidos originalmente en el Catálogo, dichos eventos adicionales los incluirá en las últimas filas del Catálogo.

El número total de EVENTOS no podrá exceder de 400 en los que se dividirá la obra y especificará para cada Evento, el monto que la CONTRATANTE pagará en cada caso. Ningún EVENTO de trabajo podrá representar un monto económico mayor al 7% (siete por ciento) del importe total de la PROPOSICIÓN.

De acuerdo a las fechas establecidas en la Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación, el LICITANTE presentará un programa de erogaciones, en donde indicará mensualmente los importes de los EVENTOS a concluir. Esta información se presentará en el formato indicado en el Documento No. E- 3. El programa será congruente con el programa calendarizado presentado en la PROPOSICIÓN Técnica, de no ser así, será motivo de desechamiento.

Es responsabilidad del LICITANTE, cualquier omisión en los EVENTOS a proponer y en la cotización de los EVENTOS, para cumplir plenamente con las especificaciones de todos y cada uno de sus componentes; no se aceptará reclamación alguna si se llega a presentar este supuesto.

Los pagos correspondientes a los EVENTOS incluirán: recuperación de los costos directos e indirectos, financiamiento y utilidad. En el apartado 1.5.7 (“Estimaciones y pagos”) se detallan los mecanismos para la realización de los pagos.

El LICITANTE incluirá en su PROPOSICIÓN, todos los impuestos y contribuciones fiscales (federales, estatales y municipales) que requerirá cubrir, con relación directa a la ejecución de los trabajos, de acuerdo con las leyes aplicables en la materia; sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

Para cada Evento, el CONTRATISTA deberá presentar completas y ejecutadas (para su pago en MONEDA NACIONAL) todas las partidas y subpartidas de esta PROPOSICIÓN.

Los montos que cubrirá la CONTRATANTE por concepto de los Eventos de trabajo, de acuerdo al Catálogo de Eventos y a los análisis presentados por el LICITANTE, serán tomando en cuenta que la parte correspondiente a impuestos en México, siempre será pagadera en MONEDA NACIONAL.

No se realizará el pago de un EVENTO correspondiente a una asignación subsecuente en tanto no se hayan cubierto en su totalidad los eventos correspondientes a la asignación previa. Esto deberá ser tomado en cuenta en la estructuración de los programas de ejecución y erogaciones a que se refiere el presente capítulo.

### Costos de mano de obra

Para el cálculo del costo de la mano de obra que se emplee en la ejecución del Proyecto, el LICITANTE, considerará la mano de obra local, para lo que investigará por su cuenta los salarios vigentes en la región, mismos que en ningún caso podrán ser inferiores a los establecidos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para la zona geográfica en la que se emplazará el Proyecto. Los salarios a utilizar en la elaboración de la PROPOSICIÓN serán los que estén vigentes 28 (veintiocho) días antes de la apertura de la PROPOSICIÓN.

Para la integración del costo de la mano de obra, el LICITANTE tendrá en cuenta todos los impuestos y prestaciones aplicables de la materia que contempla la legislación laboral, fiscal y de seguridad social de los Estados Unidos Mexicanos. El desconocimiento de la normatividad, vigente 28 (veintiocho) días antes de la fecha de presentación de la PROPOSICIÓN, no será motivo de reconsideración alguna.

Si durante la ejecución del PROYECTO se generan cambios en las leyes mexicanas, que afecten cualquiera de los elementos considerados originalmente en el costo de la mano de obra, procederá un ajuste por este concepto. Los cambios que el Seguro Social imponga al CONTRATISTA, con respecto al índice de siniestros por prácticas inadecuadas de seguridad en el PROYECTO o viceversa, no serán causa de reconsideración, a menos que dichos cambios sean consecuencia de un cambio en la Ley del Seguro Social.

El LICITANTE investigará acerca de los sindicatos o agrupaciones laborales que operen en la región, y será su exclusiva responsabilidad contratar con el sindicato que elija. Por lo tanto, deberá considerar que serán imputables al CONTRATISTA todos los retrasos al Proyecto motivados por la falta de coordinación con dichas organizaciones. Las cuotas sindicales no formarán parte de la determinación del salario real, y deberán ser consideradas en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

Los elementos anteriormente mencionados en la formación del costo total de la mano de obra son enunciativos más no limitativos. La integración final del costo de mano de obra es absoluta responsabilidad del LICITANTE, por lo que la CONVOCANTE no aceptará ninguna reclamación por la omisión de elementos aplicables a la misma.  El costo de la mano de obra se considerará en MONEDA NACIONAL.

### Análisis del factor de salario real

El factor de salario real sirve para evaluar el sobrecosto que tiene para el patrón, el pagar a sus trabajadores las prestaciones establecidas en la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Este factor es el resultado de dividir los días equivalentes de costo anual entre los días calendario laborables del año.

Días calendario laborables del año.- Estos son el resultado de restar a los  días naturales del año, los días no laborables del año, tales como: los domingos, vacaciones, festivos oficiales, festivos por costumbre, etc.

Días equivalentes de costo anual.- Es el resultado de sumar a los días por percepciones que se pagan por año al trabajador, el equivalente en días por las prestaciones durante un año y aquellos días que el LICITANTE considere incluir adicionalmente dentro del factor de salario real.

Los días mencionados para la integración del factor de salario real son enunciativos, más no limitativos, por lo que el LICITANTE tendrá la libertad de integrar los días que considere pertinentes por las condiciones propias del PROYECTO. La CONVOCANTE no aceptará ninguna reclamación motivada por omisiones o consideraciones inadecuadas en la composición del cálculo.

El LICITANTE entregará un análisis de factor de salario real para cada nivel de salario contemplado en la PROPOSICIÓN, en el que incluirá todas las consideraciones utilizadas para su cálculo.

### Tabulador de salarios reales

El tabulador de salarios reales por categoría será aquél que resulte de aplicar el factor de salario real, obtenido en el apartado 2.2.4, a cada uno de los salarios base que proponga el LICITANTE; éste presentará el tabulador, en el que incluya cada una de las categorías del personal que laborará en las diferentes etapas del PROYECTO.

Dichos salarios serán utilizados en la integración del costo directo por mano de obra en los análisis de precios unitarios por EVENTO.

### Costo de materiales y equipo de instalación permanente

#### Nacionales

El costo de los materiales y equipo de instalaciones permanentes cumplirá con las normas y especificaciones del PROYECTO, puesto en el sitio para su utilización. El precio de adquisición de materiales y equipos será el que esté vigente 28 (veintiocho) días antes de la apertura de la PROPOSICIÓN. El costo de los materiales y equipos de adquisición será en MONEDA NACIONAL.

Al precio de adquisición se sumarán todos los costos necesarios, tales como el de los fletes, acarreos, maniobras y mermas aceptables durante su manejo. También se incluirá un seguro para aquellos materiales o equipos que por sus características lo requieran. Este seguro los cubrirá contra daños o perjuicios que puedan ocurrir durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenaje, instalación y montaje.

Para el transporte de materiales y equipos con exceso de peso o dimensiones, el LICITANTE preverá los costos derivados por el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento relativo a la explotación de caminos de la Ley de Vías Generales de Comunicación y demás normatividad que resulte aplicable.

En el caso de que se utilicen materiales producidos en la obra, se anexará el análisis del costo respectivo.

Los materiales utilizados en la ejecución del PROYECTO estarán sujetos a pruebas de control de calidad, mismas que podrán realizarse en el sitio de los trabajos, en los lugares de fabricación o en laboratorios específicos, CAPITULO 7 (“ASEGURAMIENTO DE CALIDAD”). El costo de estas pruebas y de las instalaciones de obra necesarias para este fin, será considerado por el LICITANTE en sus costos, ya que no serán motivo de remuneración adicional.

El LICITANTE presentará un listado de todos los materiales adquiridos o producidos en México que serán utilizados en el sistema, y que forman parte de los análisis de precios presentados.

#### Importados

Aquellos materiales y equipos de adquisición en el extranjero serán cotizados en MONEDA NACIONAL. El LICITANTE considerará los aranceles y demás gastos marcados por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos para su introducción al país, así como los gastos adicionales en que incurra el CONTRATISTA para el transporte de los materiales y equipos dentro del territorio mexicano.

Es responsabilidad del LICITANTE el informarse y conocer las leyes que rigen esta materia; la CONVOCANTE no aceptará ninguna reclamación por omisiones o consideraciones inadecuadas en la integración del cálculo.

El LICITANTE presentará un listado de todos los materiales de adquisición en el extranjero utilizados en el PROYECTO y que forman parte de los análisis de precios presentados. No se aceptarán costos de materiales importados en una moneda diferente a la mencionada. Dentro del listado de materiales de importación se incluirán, todos los costos de internación al país, tales como aranceles, gastos aduanales, fletes, etc.

### Análisis de costos horarios de equipo de construcción e instalaciones

Los análisis de costos horarios de equipo se integrarán con costos fijos y consumos, calculados por hora de trabajo.

Para la tasa de inversión, el LICITANTE presentará, anexo a sus análisis de costos horarios, un análisis detallado de la composición de la misma, así como las tasas de interés utilizadas (CETES, TIIE, etc.). Este análisis y sus indicadores no podrán ser substituidos o modificados durante la vigencia del CONTRATO. La única variación será la correspondiente a la tasa de interés PROPOSICIÓN.

En lo que respecta a la mano de obra de operación de los equipos, ésta se incluirá en el cargo de mano de obra de los análisis de EVENTOS de trabajo. No se aceptará ninguna PROPOSICIÓN que integre la mano de obra de operación directamente en los costos horarios del equipo.

La obtención de todos los elementos que componen el análisis de los costos horarios es responsabilidad absoluta del LICITANTE, por lo que la CONVOCANTE no aceptará reclamación alguna por concepto de consideraciones inadecuadas, omisiones en la integración del análisis o datos erróneos.

El LICITANTE presentará un listado de toda la maquinaria y equipo de construcción en MONEDA NACIONAL. El LICITANTE presentará un análisis para cada tipo de maquinaria o equipo de construcción que planee utilizar en las diferentes etapas del PROYECTO, que aparezca en los análisis de precios de los EVENTOS que presente. Asimismo, presentará un listado a manera de resumen general, en el que se incluirán todos los equipos y sus respectivos costos horarios.

### Análisis del costo indirecto, financiamiento y utilidad

El análisis del costo indirecto, será integrado por el desglose de los gastos generales más frecuentes que efectuará el LICITANTE durante la ejecución del CONTRATO, considerando los siguientes sin que éstos limiten al LICITANTE a incluir todos los gastos que puedan intervenir en el desarrollo del PROYECTO: los honorarios, sueldos, prestaciones, depreciación, mantenimiento, rentas, servicios, fletes y acarreos, gastos de oficinas, seguros y fianzas; así también en el caso del periodo de estabilización y operación.

Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo, dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los de la obra y a los de seguros y fianzas.

Para el periodo de ejecución, presentará un solo análisis de indirectos para los EVENTOS o componentes de los mismos, cotizado en MONEDA NACIONAL, que aplique a todos los eventos del CONTRATO.

El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para la determinación de este costo se considerarán los gastos que realizará el CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, esta última será referida a un índice económico específico (CETES, TIIE, etc.), el que no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del CONTRATO. De todo lo anterior se adjuntará el análisis correspondiente. El LICITANTE presentará en su PROPOSICIÓN el tiempo estimado de financiamiento para cada Evento.

El cargo por utilidad será fijado por el CONTRATISTA mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Para el caso de los indirectos, después de haber determinado la utilidad conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se incluirán en el porcentaje total de indirectos, únicamente los Impuestos (según lo detallado en la subsección 2.2.2 de este capítulo), indicando el monto total para esta aportación.

La PROPOSICIÓN que contenga la aplicación de algún cargo indirecto, financiamiento, o utilidad del que no se anexe su análisis, será desechada.

El LICITANTE integrará cuidadosamente sus análisis, ya que los costos por indirecto y utilidad reflejados en el porcentaje total de indirecto que se presente en la PROPOSICIÓN permanecerá constante durante toda la duración del CONTRATO.

### Análisis de precio de los EVENTOS de trabajo

El precio de cada EVENTO se integrará sumando todos los costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad correspondientes al concepto de trabajo, y será congruente con los procedimientos constructivos, los programas de trabajo, los costos de los insumos y demás recursos necesarios, todo esto de acuerdo a las normas y especificaciones de construcción aplicables al PROYECTO.

Los precios no incluirán IVA (Impuesto al Valor Agregado) ya que éste se aplicará separadamente, sobre el monto total de los cobros del CONTRATISTA, este cargo se pagará en MONEDA NACIONAL.

Para la presentación de la PROPOSICIÓN, el LICITANTE podrá entregar los análisis de los EVENTOS que conformen el 80% del importe total del Catálogo de Eventos de Trabajo. Posteriormente, en caso de resultar ganador, en el periodo entre el fallo y la firma del CONTRATO, presentará el resto de los análisis para completar el 100% del importe total. De cualquier manera, aunque no presente los análisis de todos los Eventos el importe de su PROPOSICIÓN no podrá cambiar, por tratarse de un contrato a precio alzado y tiempo determinado.

Los análisis de precios que presente el LICITANTE, serán estructurados de tal forma, que puedan identificarse cada una de las actividades en las que esté dividido el análisis del evento (v. gr.: excavación, cimentación, concretos, suministro, montaje, etc.), así como los respectivos rendimientos en cada una de estas actividades.

En caso de utilizarse costos básicos o cuadrillas en la integración de los precios unitarios, el LICITANTE presentará su análisis correspondiente. Lo anterior para obtener una explosión de todos y cada uno de los insumos, con volúmenes e importes, que intervienen en la obra. Los costos de materiales deben ser considerados puestos en el lugar de la obra.

Los análisis presentados por el LICITANTE servirán para elaborar los factores de ajuste, en su caso, y verificar la congruencia de la PROPOSICIÓN (Documentos Técnicos y Económicos), por lo que de ninguna manera se interpretará como un contrato de precios unitarios y volúmenes de obra. La CONVOCANTE no aceptará reclamación alguna por concepto de consideraciones inadecuadas u omisiones en cualquiera de los elementos que integran cada uno de los precios.

### Programas calendarizados con erogaciones

El LICITANTE deberá presentar los programas calendarizados con erogaciones que a continuación se describen, en su PROPOSICIÓN en el apartado de documentos económicos:

Programa calendarizado de utilización de mano de obra con erogaciones.

El LICITANTE entregará con su PROPOSICIÓN un programa preliminar, donde muestre los requerimientos de mano de obra, con erogaciones, planeados para el desarrollo del PROYECTO.

Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos con erogaciones.

En este programa, el LICITANTE mostrará para cada categoría, señalando su área respectiva, la planeación preliminar de utilización de estos recursos, con erogaciones, durante el tiempo de ejecución del PROYECTO.

Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción con erogaciones.

En éste programa, el LICITANTE describe el tipo de maquinaria o equipo por emplear y muestra en forma gráfica las erogaciones que resultan de su uso.

Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente con erogaciones.

Se mostrarán en forma gráfica las erogaciones que se tendrán por la adquisición de cada uno de los materiales y equipos de instalación permanente que el LICITANTE incluya en su PROPOSICIÓN.

### Presentación de la información

El LICITANTE tendrá la opción de presentar la información solicitada en este capítulo en sus propios formatos, siempre y cuando contenga como mínimo los datos solicitados en los formatos que se anexan.

En el caso particular de los formatos que se enlistan en la sección 1.2.5, el LICITANTE, si opta por presentar sus formatos, respetará el número de columnas y distribución de las mismas establecidas en los formatos anexos.

# TÉRMINOS DE REFERENCIA

## Descripción general del proyecto

El PROYECTO consiste en el “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO, GTO. ”.

La PTAR tendrá capacidad para el tratamiento de los caudales establecidos en el numeral 3.2.3, e incluirá toda la infraestructura requerida por las operaciones y procesos unitarios de tratamiento de aguas residuales y de lodos, así como por la operación y mantenimiento de las mismas, mismas que deberá incluir el LICITANTE en su PROPOSICIÓN,  entre las que destacan:

- Las instalaciones para la conexión de los emisores que suministran las aguas residuales crudas, hacia el cárcamo de bombeo de agua cruda.

- Un cárcamo de recepción del agua cruda, el cual deberá alojar los equipos de bombeo para la operación de la PTAR.

- Los equipos e instalaciones del pretratamiento para el cribado grueso, medio y fino, así como el desarenado de las aguas residuales.

- Las instalaciones requeridas para escurrir, drenar y almacenar temporalmente los residuos sólidos y arenas generados en el pretratamiento.

- Las instalaciones necesarias para el tratamiento primario y secundario de las aguas residuales (conforme lo estipule el diseño) y el cumplimiento de los objetivos de calidad estipulados.

- Instalaciones y equipos requeridos para el manejo de lodos (espesamiento, en su caso), digestión anaerobia y desaguado de lodos.

- La línea de retorno para el tratamiento de las aguas del desaguado de lodos y/o de otras operaciones del tren de lodos.

- By-pass en el efluente del tratamiento primario con conexión aguas arriba del sedimentador secundario.

- Línea de conducción para descargar del efluente tratado de la PTAR al cuerpo de agua “La Represa”.

- El edificio de operación, laboratorio, almacén, taller, casilleros, duchas, instalaciones de mantenimiento; con mobiliario de oficinas, mobiliario y equipo de laboratorio; así como cualquier otro mobiliario y equipo necesario para una instalación operativa completa.

- La construcción y pavimentación de las vialidades internas de la PTAR.

- Línea de Media Tensión para alimentación a la subestación eléctrica en la PTAR.

- Subestación Eléctrica, que proporcione la energía eléctrica necesaria para la operación completa de todas las instalaciones.

- El suministro de agua potable para consumo humano, mediante conexión con la red de distribución de agua potable del organismo operador.

- Muro y malla perimetral al predio de la PTAR

- Así como todos los materiales, mobiliario, equipos y sistemas requeridos para la adecuada y eficiente operación y mantenimiento de la PTAR.

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de elaborar el diseño detallado, construcción, equipamiento, pruebas, puesta en servicio, estabilización y operación transitoria de las instalaciones de tratamiento con la capacidad y el proceso necesarios para satisfacer los requerimientos de calidad de agua tratada y lodos especificada en estas BASES DE LICITACION, elaborando todos los planos correspondientes a la ingeniería de detalle de las instalaciones con la suficiente claridad, detalles y especificaciones para que puedan ser revisados y aprobados por la CEAG.

Para cumplir con todas y cada una de estas condiciones, el CONTRATISTA deberá considerar la fabricación, el suministro e instalación adecuada de los componentes requeridos teniendo en cuenta que previa ejecución de cada etapa, deberá someterse a la aprobación de la CEAG los diseños estructurales, mecánicos, eléctricos, hidráulicos, arquitectónicos, etc., en el entendido que de ser estos rechazados por razones fundamentadas en el contenido de las presentes BASES DE LICITACION, la empresa deberá cambiar total o parcialmente el diseño sin que esto implique cambio en el precio ofertado.

## Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

### Localización y características del predio

El predio de la PTAR tiene una superficie de 5,000 m2, es de planta rectangular, de 100 metros de longitud en sentido oriente –poniente, y de 50 metros de ancho en sentido norte –sur. El predio de la PTAR corresponde a una fracción del predio denominado “Potrero de la Aguililla”, sobre el cual existe un Contrato de Permuta protocolizado por el Notario Público Mario Zavala Pérez, entre las ciudadanas María Isabel y Luz Elena Rangel Aguinaga, con el H. Ayuntamiento de Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato.  Actualmente este terreno está en desuso, cubierto por matorral y vegetación de temporada.

| Lado | Rumbo | Distancia | V | Coordenadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EST | PV |  |  |  | Este | Norte |
|  |  |  |  | V1 | 2,395,933.740 | 244,579.592 |
| V1 | V2 | S 01°45´30.42 E | 50.000 | V2 | 2,395,883.764 | 244,581.126 |
| V2 | V3 | N 88°14´29.58 E | 1000.000 | V3 | 2,395,886.832 | 244,681.079 |
| V3 | V4 | N 01°45´30.42 W | 50.000 | V4 | 2,395,936.809 | 244,679.545 |
| V4 | V1 | S 88°14´29.58 W | 100.000 | V1 | 2,395,933.740 | 244,579.592 |

Altitud aproximada:		2,240  m.s.n.m.

El predio cuenta con la elevación (msnm) suficiente para recibir las aguas residuales por gravedad hasta el futuro cárcamo de bombeo de agua cruda, sin embargo el CONTRATISTA deberá verificar las dimensiones del predio y entregar las referencias exactas tomando como referencia puntos y coordenadas de un banco de nivel y una estación (punto) de referencia previamente determinada por la entidad de gobierno que sea designada para el PROYECTO.

### Vías de comunicación y acceso al predio

La zona donde se ubica el predio de la PTAR se encuentra en un costado de la carretera Ciudad Manuel Doblado - San Felipe, por lo que en este aspecto, el terreno cuenta con una vía preferencial de acceso, transitable en toda época del año.

El acceso al predio a partir de la carretera es mediante un camino trazado y actualmente en servicio, el LICITANTE deberá considerar el mejoramiento de este camino de acceso, el cual tiene una longitud aproximada de 140 metros y un ancho aproximado de 6.0 metros. Como parte de las obras de la LICITACIÓN el camino tendrá las características como las indicadas a continuación.

- Corte de terreno 0.40 mts y retiro de material.

- Capa de sub-base de acuerdo a norma SCT-N-CMT-4-02-001/

- Capa de base de 0.20 mts de acuerdo a norma SCT N-CMT-4-02-002/04

### Caudales a tratar

El LICITANTE deberá tener en cuenta que el proceso de tratamiento deberá tener capacidad para el adecuado manejo de los caudales de diseño que a continuación se indican, mismos que deberá considerar en su PROPOSICIÓN y, posteriormente, en el proyecto ejecutivo:

- Caudal promedio diario, 	 15 L/s;

- Caudal máximo horario, 	 45 L/s

- Caudal mínimo horario, 	 7 L/s

### Características del tratamiento

El LICITANTE deberá elaborar el diseño e ingeniería de la PTAR, la cual, con excepción del pretratamiento y la sedimentación secundaria, será diseñada en 1 (un) módulo de tratamiento con capacidad para tratar el caudal promedio diario y el caudal máximo horario. El LICITANTE, tomando como referencia la información proporcionada en el ANEXO INGENIERIA BÁSICA de la PTAR, realizará su PROPOSICIÓN la cual deberá ser similar al tipo de tratamiento de agua y de lodos propuesto, esto es conteniendo como mínimo las siguientes unidades y procesos:

- pretratamiento con cribado grueso, cribado medio y desarenado,

- cárcamo de bombeo de agua cruda,

- cárcamo de bombeo de efluente primario, con hidrocriba en la descarga de la línea de bombeo

- tratamiento primario mediante reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA),

- filtro biológico percolador,

- recirculación de efluente del filtro biológico hacia el cárcamo de bombeo de efluente primario

- sedimentador secundario, con cárcamo de lodos secundarios,

- sistema de desinfección,

- digestión anaerobia de lodos primarios y secundarios en el RAFA,

- lechos de secado de lodos, con módulos de medio plástico,

- emisor de agua tratada.

La PROPOSICIÓN del LICITANTE debe satisfacer las necesidades de tratamiento de las descargas de aguas residuales que se generan en la etapa motivo de esta LICITACIÓN.

### Calidad objetivo del agua tratada

El agua tratada efluente de la PTAR deberá cumplir con los parámetros y límites máximos permisibles establecidos en la Sección 3.3.3.

La información que la CEA proporciona a los LICITANTES en el Anexo INGENIERIA BÁSICA, se realizó para obtener una calidad de agua tratada efluente de 75-75 mg/l de DBO y SST, respectivamente, lo cual deberá ser considerado por el CONTRATISTA para la adecuación en el diseño y construcción de la PTAR.

### Recepción de agua cruda y Cárcamo de bombeo

Las aguas residuales que serán sometidas al tratamiento se conducen a través de tres colectores que concluyen en puntos muy cercanos al predio de la PTAR, por lo que el LICITANTE deberá incluir en su PROPOSICIÓN los tramos finales de los colectores, las cajas de demasías y la caja de llegada e instalaciones necesarias anexas, para conducir las aguas hacia el interior de la PTAR.

Las aguas residuales que serán sometidas al tratamiento se conducirán por los colectores de proyecto que recibirán las aportaciones de las atarjeas de la cabecera municipal: zona Centro, zona San Antonio y zona de Escuelas, para que enseguida sean integradas hasta el sitio de la PTAR. A continuación se indican la longitud y diámetro de los tramos a construir, dentro del alcance de la presente LICITACIÓN:

- Colector Centro, el tramo es de 162 metros de longitud, de 25 y 31.5 cm. de diámetro;

- Colector Escuelas, el tramo es de 120 metros de longitud, de 20 cm de diámetro;

- Colector San Antonio, el tramo es de 354 metros de longitud, de 25 cm de diámetro (con descarga al Colector Centro).

Las longitudes arriba indicadas son aproximadas y concluyen en el sitio en que se construirá el pozo de visita para entrega del agua residual a la PTAR. El LICITANTE incluirá en la PROPOSICIÓN los tramos de colectores indicados, los pozos de visita comunes y especiales, las cajas de demasías, así como la  conducción del agua residual entre el pozo de entrega y el cárcamo de bombeo de agua cruda de la PTAR.

Cada uno de los colectores deberá estar provisto de un aliviadero de seguridad para evacuar los caudales superiores al máximo de dimensionamiento, de tal forma que únicamente se permita el acceso a la obra de toma de la PTAR, de un caudal máximo horario de 45 L/s, desalojando los excedentes directamente hacia el cuerpo de agua “La Represa”.

La estructura de vertido será, preferentemente, un aliviadero de pared gruesa, cuyo umbral se situará a la cota necesaria para garantizar que el caudal de agua residual influente a la PTAR no sobrepase el máximo especificado. Adicionalmente a lo anterior, se instalarán las compuertas necesarias para cortar en su totalidad el flujo de agua residual de ingreso a la PTAR.

El pozo de visita de entrega deberá contar con elementos estructurales de protección para evitar inundaciones, considerando los máximos niveles que alcanzan el arroyo y cuerpo de agua “La Represa”.

El LICITANTE debe considerar dentro de su PROPOSICIÓN la construcción dentro del predio de la PTAR de un cárcamo de bombeo de recepción de agua cruda. El LICITANTE debe considerar la instalación de equipos de bombeo, instalaciones eléctricas y control para la operación de la PTAR.

### Reactor anaerobio de flujo ascendente, RAFA

Con el objetivo de reducir la carga de bombeo del cárcamo de agua cruda hacia el RAFA, así como de proteger esta estructura de las bajas temperaturas prevalecientes en invierno, el LICITANTE incorporará en su proyecto las siguientes disposiciones:

- Efectuar el desplante de la estructura a una profundidad de 1.5 metros por abajo del nivel del terreno natural o de piso terminado que el LICITANTE establezca en la zona del RAFA.

- Implementar un talud en el perímetro de la estructura del RAFA, con al fin “arropar” la estructura, la altura del talud deberá ser al menos de 1.5 metros con respecto del nivel de piso terminado que el LICITANTE establezca en la zona del RAFA.

### Conducción de agua tratada y excedencias

El sitio de descarga de las aguas tratadas será el cuerpo de agua “La Represa”, el cual está ubicado a 30 metros, el LICITANTE deberá considerar la construcción de una estructura de salida de sección circular de material resistente y dimensiones adecuadas que permitan el desalojo del caudal máximo horario de agua tratada.

El LICITANTE deberá considerar las diferencias de niveles con el objeto de garantizar el vertido del agua tratada, a una altura tal que permita un “tirante” libre mínimo de 0.20 m sobre el nivel actual de vertido máximo del cuerpo de agua “La Represa” tomando en cuenta, los niveles de NAMO y NAME para los niveles de descarga.

### Edificaciones

El LICITANTE deberá considerar la construcción de las oficinas indicadas en la INGENIERIA BÁSICA, aunque no es limitativo. La instalación del drenaje interno de todas las edificaciones de la PTAR deberá conectarse al cárcamo de bombeo de agua cruda. A continuación se indican las áreas mínimas que deberá incluir el LICITANTE en su PROPOSICIÓN:

Edificio de Operación: 150 m2 como área mínima. Incluye dos oficinas, laboratorio, baños con regaderas y vestidores; los baños para el personal deberán considerar el servicio para 2 personas de cada género; masculino y femenino; así como un área de almacén de al menos 16 m2.

Caseta de CCM’s, con área mínima de 20 m2.

Caseta de desinfección, El área total dependerá de las dimensiones del equipo de desinfección y/o de las instalaciones complementarias del mismo. En caso de requerir productos químicos para limpieza del sistema de desinfección, el LICITANTE deberá incluir un área para almacenar el consumo de al menos 1 (un) mes, así como el correspondiente tanque de día; debidamente resguardados por un dique con capacidad para contener el volumen total de los tanques.

### Accesos y vialidades

Se deberán considerar accesos a las instalaciones y elementos de proceso de la PTAR, cada elemento de proceso deberá tener un acceso al menos para la retirada y mantenimiento de equipos.

Especial atención se dará a las instalaciones de generación de subproductos (lodos, grasas, arenas, basuras, etc.) en las que se deberá considerar el tránsito frecuente de vehículos de trabajo pesado.

En base a lo anterior, el LICITANTE deberá proponer el tipo de vialidad, recubrimiento, pendientes, etc. considerando que las instalaciones debieran trabajar eficientemente durante todos los días del año.

Se deberá considerar el cercado perimetral de todo el predio de la PTAR en el cual se incluirá “malla acero” en el lado en que sitúa el ingreso a la PTAR y malla ciclónica en el resto del perímetro (ver especificaciones y detalles en el plano anexo), así como los barandales y protecciones a las instalaciones de tratamiento para evitar el paso de personas ajenas a las mismas.

### Agua potable y servicios

El LICITANTE deberá incluir en su PROPOSICIÓN el instalar, construir y/o adecuar las instalaciones y equipos requeridos para hacer llegar los servicios públicos necesarios para satisfacer y operar las instalaciones y edificaciones de la PTAR motivo de esta LICITACIÓN.

El LICITANTE incluirá en su PROPOSICIÓN la contratación y habilitación de 1 (una) línea telefónica para la PTAR.

El LICITANTE deberá incluir dentro del alcance de su PROPOSICIÓN todo lo necesario para  hacer llegar este servicio al predio de la PTAR, por lo cual deberá ponerse de acuerdo con el organismo operador para definir cuál será el sitio de interconexión así como las características de los materiales y métodos constructivos.

### Energía eléctrica

Se le informa al LICITANTE que existe una línea de distribución del tipo aérea en la zona, las condiciones para la factibilidad de suministro de energía eléctrica se encuentran definidas por la CFE como parte de los documentos de esta LICITACIÓN. La CEAG presenta, en el ANEXO, un documento en el cual se indica el sitio probable de interconexión a la línea de media tensión, sin embargo es responsabilidad del LICITANTE actualizar la solicitud de factibilidad y apegarse a las disposiciones de la CFE de la zona en cuanto al sitio de conexión y a las características de los materiales a utilizar.

El LICITANTE deberá considerar dentro del alcance de sus servicios, los materiales, equipos, proyecto así como  todo lo necesario para hacer llegar la energía eléctrica a las instalaciones de la PTAR tanto de manera provisional, como de manera definitiva.

El LICITANTE deberá considerar todos los gastos correspondientes a solicitudes, permisos, firma de peritos, pago de derechos, fianzas y demás requisitos que exija la CFE bajo las normas y especificaciones de la propia dependencia.

El LICITANTE deberá considerar la elaboración de las memorias, información y planos requeridos para la PROPOSICIÓN, de resultar ganador, ya como CONTRATISTA, deberá apegarse  a lo establecido en el apartado 4.7 Especificaciones eléctricas.

### Instrumentación y control de la PTAR

El LICITANTE incluirá los dispositivos necesarios para el monitoreo de todos los motores y/o equipos de proceso, de igual forma se debe tener capacidad de registrar las distintas fallas de los equipos de proceso.

El LICITANTE debe incluir el suministro, instalación y programación de los dispositivos que a continuación se indican:

- Medición de caudal de agua residual influente

- medición de nivel en cárcamo de agua cruda

- medición de nivel en cárcamo de agua primaria

- medición de nivel en cárcamo de lodos/natas primarias,

- medición de nivel en cárcamo de lodos secundarios,

- medición de caudal de purga de lodos a digestión,

- transmisividad, en su caso,

- cloro residual, en su caso;

El LICITANTE deberá apegarse, en lo aplicable, a lo dispuesto en el numeral 4.9 de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

### Lodos producto del tratamiento de las aguas residuales

Los lodos resultantes del tratamiento del agua residual deberán ser digeridos y desaguados para minimizar su volumen y en cuanto a los contaminantes se deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM–004–SEMARNAT 200 con el objeto de minimizar su efecto negativo en el sitio de su disposición final y/o facilitar su aprovechamiento en la agricultura.

La disposición final de los lodos digeridos y desaguados, así como de los residuos sólidos y arenas, se realizará en el sitio que destine la CONTRATANTE y cumplirá con lo dispuesto en estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN; para fines de LICITACIÖN se establece una distancia para el acarreo de lodos de 10 km a su disposición final.

### Estabilización de la PTAR

Se entenderá por estabilización, al periodo en el cual el CONTRATISTA ha terminado el proceso de construcción y todos los equipos de proceso, tuberías, válvulas, elementos de control, están instalados y en condiciones de operación.

El Evento de “Estabilización” inicia a partir del momento en el cual el CONTRATISTA inicia el llenado de tanques de la PTAR para operar y estabilizar el proceso de tratamiento, el caudal de diseño ingrese en su totalidad a la PTAR.

Al inicio de la etapa de Estabilización el CONTRATISTA deberá incluir la actividad de colecta, transporte e inoculación de los lodos primarios provenientes de la PTAR de San Felipe, misma que cuenta con un RAFA aclimatado y operando de manera adecuada.

El periodo de “Estabilización” de la PTAR no excederá los plazos establecidos en la Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación (1.5.9), dándose por concluido este Evento cuando el CONTRATISTA demuestre a la CONTRATANTE mediante 2 muestras compuestas, tomadas en un lapso de 7 días calendario, las cuales cumplan los parámetros de diseño de calidad de agua en la descarga, siendo estas analizadas por un laboratorio externo, acreditado ante la EMA.

Para el periodo de estabilización, el licitante considerará la integración de un Evento de trabajo, el cual se pagará una sola vez, demostrando el CONTRATISTA mediante la toma de muestras, que la calidad del agua tratada es la especificada en los parámetros de diseño, los costos correspondientes a la toma de muestras y análisis serán por cuenta del CONTRATISTA.

### Operación Transitoria

Se entenderá por Operación Transitoria, al periodo en el cual el CONTRATISTA ha terminado el proceso de estabilización de la PTAR y ésta se encuentre en condiciones de operación de acuerdo a lo estipulado en los Criterios de Diseño.

El Evento de “Operación Transitoria” inicia a partir del momento en el cual el CONTRATISTA obtiene el acta en la cual la CONTRATANTE acepta que el periodo de “Estabilización” ha terminado y las condiciones de la PTAR son las adecuadas para operar de manera nominal el sistema de tratamiento de acuerdo a lo esperado.

Para el periodo de “Operación Transitoria”, el CONTRATISTA considerará la integración de un Evento de trabajo, el cual no excederá los plazos establecidos en la Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación (1.5.9), la forma de pago será por Mes.

Para fines de pago el CONTRATISTA deberá demostrar, mediante la toma de dos (2) muestras compuestas, (una cada 15 días), que la calidad del agua tratada es la especificada en los Criterios de Diseño.  Los resultados obtenidos de las dos (2) muestras serán promediados y el valor resultante será comparado con los valores especificados en la Sección 3.3.3 y de acuerdo a los parámetros de diseño de la PTAR.

Con respecto de los lodos, se tomará una muestra compuesta en el influente y otra en el efluente del digestor de lodos para acreditar que se cumplen los objetivos de remoción de SSV. De igual forma, se colectarán 4 (cuatro) muestras instantáneas, una por semana, en la descarga del sistema de desaguado de lodos, el valor promedio de las muestras deberá ser igual o mayor a la concentración objetivo de sólidos en los lodos desaguados.

Las muestras a analizar deben ser recolectadas y analizadas por un laboratorio externo, acreditado ante la EMA los costos correspondientes a estos trabajos serán por cuenta del CONTRATISTA.

### Mobiliario de la PTAR

El LICITANTE debe incluir el suministro e instalación del mobiliario de la PTAR para el edificio de operación y control y en la caseta de vigilancia, que a continuación se indica:

- Para la oficina 1:

  - 1 Modulo operativo (escritorio)

  - 1 Sillón ejecutivo respaldo alto

  - 1 Archivero de 4 gavetas

  - 2 Sillas de visita

- Para la oficina 2:

  - 1 Modulo operativo (escritorio)

  - 1 Sillón ejecutivo respaldo alto

  - 1 Archivero de 4 gavetas

  - 2 Sillas de visita

- Para el laboratorio (adicional al listado de equipo y reactivos):

  - 1 Archivero de 6 gavetas

  - 1 Modulo operativo ( escritorio)

  - 2 Bancos de trabajo para laboratorio

- Para la caseta de vigilancia:

  - 1 Modulo operativo (escritorio chico)

  - 1 Sillón ejecutivo

- Para la sala de juntas:

  - Mesa de reuniones (para 10 personas)

  - 10 Sillas de visita

- Generales

  - 6 Sillas para visitas.

  - Un modulo operador (escritorio) para recepción

  - 1 Sillón ejecutivo

## Especificaciones y Criterios de Diseño

El proceso para la PTAR de la Cabecera Municipal de Ciudad Manuel Doblado está definido con las etapas y unidades de tratamiento que se indican en la Sección 3.2.4. El LICITANTE elaborará la ingeniería y su PROPOSICIÓN con base en lo ahí establecido.

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de elaborar el proyecto ejecutivo del sistema de tratamiento y de todas las instalaciones auxiliares y complementarias, tomando como referencia la INGENIERIA BÁSICA proporcionada por la CONVOCANTE en las presentes CONVOCATORIA A LICITACIÓN, elaborando los planos de construcción correspondientes a la ingeniería de detalle de las instalaciones de la PTAR con la suficiente claridad, detalles y especificaciones para sean ejecutados por el personal de la construcción, bajo la supervisión de la CEAG y la propia empresa.

Así mismo, el CONTRATISTA deberá ejecutar los proyectos y obras correspondientes a la complementación de los tres colectores existentes.

El proyecto ejecutivo deberá abarcar los aspectos de cimentación, movimiento de tierras, estructurales, funcionales, mecánicos, eléctricos, de instrumentación y control, hidráulicos y arquitectónicos requeridos para alimentar a la PTAR con las aguas residuales crudas y someterlas al proceso de tratamiento propuesto por el LICITANTE, para obtener agua tratada y biosólidos con la calidad especificada en estas BASES DE LICITACION.

Especial importancia deberá tener el LICITANTE para el diseño del arreglo de conjunto para minimizar la emisión de olores y de ruido, ya que el terreno para la construcción de la PTAR se ubica en las inmediaciones de la zona urbana.

### Precipitación y temperatura ambiental

Los datos de temperatura máxima normal, temperatura media normal y temperatura mínima normal, así como de precipitación normal, observados en la estación meteorológica Ciudad Manuel Doblado del SMN (1971 – 2000), se muestran en la siguiente Tabla. Estos datos los proporciona la CEAG con carácter informativo y sin que represente garantía de parte de la CONVOCANTE para ningún efecto en el desarrollo de los trabajos a contratar.

El LICITANTE considerará en el diseño de sus procesos e instalaciones del tren de tratamiento de agua y de lodos, las condiciones ambientales propias del lugar y las que se generarán motivadas por los procesos y productos químicos utilizados en la operación de la PTAR, sin responsabilidad para la CONTRATANTE.

### Calidad del agua residual influente a la PTAR

La calidad del agua residual cruda influente a la PTAR, se presenta en la siguiente Tabla, los valores ahí indicados deberán ser utilizados por el LICITANTE para la elaboración de su PROPOSICIÓN y de la ingeniería básica del sistema de tratamiento de agua y de lodos.

Tabla de Calidad de Diseño del Agua Residual Influente

| Parámetro | Unidad | Valor |
| --- | --- | --- |
| Potencial hidrógeno | unidades de pH | 7.47 |
| Conductividad | micro siemens/cm | 838 |
| Grasas y Aceites | mg/l | 149 |
| DBO5 total | mg/L | 451 |
| DBO5 soluble | mg/L | 208 |
| DQO total | mg/L | 1,358 |
| DQO soluble | mg/L | 446 |
| Alcalinidad total | mg/L | 347 |
| Nitrógeno Amoniacal | mg/L | 36.6 |
| Nitrógeno Orgánico | mg/L | 19.7 |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 56.3 |
| Fósforo total | mg/L | 13.4 |
| SST | mg/L | 267 |
| SSV | mg/L | 198 |
| SDT | mg/L | 623 |
| Sólidos sedimentables | ml/L | 3.5 |
| Coliformes fecales | NMP/100 ml | 8 x 107 |
| Huevos de helimnto | h/l | > 5 |

### Calidad del agua tratada efluente de la PTAR

Los LICITANTES deberán efectuar la ingeniería básica de la PTAR para cumplir con la NOM-003-SEMARNAT-1996 Tabla 1 para reuso de agua tratada en SERVICIOS AL PÚBLICO CON CONTACTO INDIRECTO U OCASIONAL, cumpliendo con los límites máximos permisibles que se presentan en la siguiente Tabla.

Calidad del Agua Tratada Efluente

| Parámetro | Unidades | Promedio Mensual, NOM - 003 |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | Grados Celsius | < 40 |
| Grasas y Aceites | mg/l | < 15 |
| Materia Flotante |  | Ausente |
| Sólidos Sedimentables | ml/l | 1 |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/l | 30 |
| DBO5 Total | mg/l | 30 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 40 |
| Fósforo Total | mg/l | 15 |
| Coliformes Fecales | NMP/100 ML | < 1,000 |
| Huevos de Helminto | Unidades por Litro | ( 5 |
| Arsénico Total | mg/l | 0.1 |
| Cadmio Total | mg/l | 0.1 |
| Cianuros Total | mg/l | 1.0 |
| Cobre Total | mg/l | 4.0 |
| Cromo Total | mg/l | 0.5 |
| Mercurio Total | mg/l | 0.005 |
| Níquel Total | mg/l | 2.0 |
| Plomo Total | mg/l | 0.2 |
| Zinc Total | mg/l | 10 |

### Calidad de los Biosólidos

En relación a la calidad y la disposición final de los BIOSÓLIDOS, los LICITANTES deberán efectuar la ingeniería básica para cumplir con lo establecido en la NOM–004–SEMARNAT 2002. En caso de ser necesario, el CONTRATISTA será responsable de tramitar los permisos requeridos para dar cumplimiento con la norma citada y con los demás ordenamientos aplicables.

El LICITANTE efectuará el diseño del sistema de digestión de lodos para lograr que los BIOSÓLIDOS desaguados se clasifiquen como Clase “C” por su contenido de patógenos y parásitos; debiendo satisfacer los límites máximos permisibles establecidos en la Tabla 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002. Para determinar la Clase de los BIOSOLIDOS, el CONTRATISTA efectuará Trimestralmente el muestreo y caracterización de los parámetros de la Tabla 2.

El sistema de digestión de lodos será diseñado por el LICITANTE para obtener una remoción o destrucción de SSV en el efluente del digestor de al menos el 40% de la masa influente a la digestión.

Para determinar la remoción de SSV como valor promedio, el CONTRATISTA caracterizará una vez por semana los lodos influente y efluente del sistema de digestión. Se deberán considerar 4 resultados por mes para determinar la remoción promedio mensual de SSV en la digestión.

El sistema de desaguado de lodos será diseñado por el LICITANTE para obtener una concentración de sólidos en los biosolidos desaguados de al menos el 30%, expresado en porcentaje de Materia Seca y determinado a la salida del sistema de desaguado.

El CONTRATISTA efectuará una vez por semana el muestreo de BIOSÓLIDOS a la salida del sistema de desaguado, para realizar el análisis de concentración de sólidos. Se deberán considerar 4 resultados por mes para determinar la concentración promedio mensual de sólidos en los BIOSÓLIDOS.

### Criterios de diseño de las unidades de tratamiento de agua y de lodos

El tren de tratamiento de agua, así como el de lodos, deberán cumplir con los criterios establecidos en las presentes BASES DE LICITACION. Para aquellos criterios no especificados en la CONVOCATORIA A LICITACIÓN, se recurrirá a lo establecido en las siguientes referencias técnicas:

- “Design of Municipal Wastewater Treatment Plants, WEF Manual of Practice No. 8”, Water Environment Federation y American Society of Civil Engineers, 1998.

- “Wastewater Engineering Treatment and Reuse”, cuarta edición, Metcalf & Eddy, Inc., 2003.

Los LICITANTES podrán proponer criterios de diseño sustentados en su experiencia en procesos de tratamiento iguales a los propuestos por la CONVOCANTE en una planta de tratamiento de aguas residuales que cuente por lo menos con 2 (dos) años de operación continua y que sea de una capacidad igual o mayor a 15 litros por segundo de caudal promedio, en caso de utilizar criterios distintos a los arriba mencionados, el LICITANTE deberá anexar carta emitida por su cliente o la autoridad normativa, donde especifique los criterios utilizados, además de resultados de análisis de agua y/o lodos, según corresponda, que comprueben el cumplimiento de las normas para las que fueron diseñadas.,

En la elaboración de su PROPOSICIÓN, el LICITANTE se deberá de apegar a las disposiciones, especificaciones y criterios de diseño que a continuación se establecen:

- Temperatura de diseño del agua residual,				12 grados centígrados

- Equipos de cribado grueso y medio,				de operación manual y acero inoxidable

- Equipo de cribado fino,						acero inoxidable y autolimpieza hidráulica

- Modulación en canales de cribado y desarenación,			no menor a dos unidades

- Modulación en tratamiento primario y filtro biológico, 			un módulo

- Modulación de sedimentación secundaria, 				dos módulos

- Tiempo de retención en desarenado flujo horizontal,			no menor a 60 segundos

- Velocidad máxima en el desarenador,				0.30 m/s

- Volumen útil en el cárcamo de bombeo, 				no menor a 8 minutos de THR a caudal máximo

- Equipamiento en sistemas de bombeo en cárcamos, 			válvula check, válvula de seccionamiento, junta de expansión, junta tipo dresser, válvula de admisión y expulsión de aire, manómetro.

Tratamiento Primario

- Tiempo hidráulico de retención en RAFA,				No podrá ser menor a 12 horas

- Carga orgánica volumétrica en RAFA, 				No mayor a 3.0 kg DQO/m3 - día

- Carga orgánica en RAFA,					No mayor a 0.4 kg DQO/kgSSV - día

- Velocidad ascencional a caudal medio en RAFA,			0.5 – 0.7  m/h

- Velocidad ascencional a caudal máximo en RAFA,			0.7 – 1.1  m/h

- Tirante hidráulico en RAFA,					4.0  -  6.0 metros

- Área servida por cada tubo de distribución en RAFA,			1.5 – 3.0 m2

- Manejo del biogás generado,					Captación y quemado, incluirá sello hidráulico y trampa de flama

Tratamiento Secundario

- Carga orgánica volumétrica en el filtro biológico,			no mayor a 1.5 kg DBO/m3-día

- Carga hidráulica aplicada al filtro biológico,				no menor a 0.5 L/m2-s

- Material del medio filtrante,					PVC

- Material de falso fondo y rejillas de soporte de medio filtrante,		PVC y/o ABS, Plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP)

- Rejilla para caminar sobre el medio filtrante,			Polipropileno, diámetro del filtro

- Capacidad de recirculación al filtro biológico,			hasta el 100 % del caudal medio

- Área de abertura en la periferia del bajo dren,			no menor al 15% del área total

- Altura máxima del filtro biológico,					no mayor a 6.0 metros

- Carga hidráulica en el sedimentador secundario, 			no mayor a 28 m3/m2-día, a caudal medio

- Carga hidráulica en el sedimentador secundario, 			no mayor a 55 m3/m2-día, a caudal máx.

- Profundidad hidráulica de pared lateral en el sedimentador secundario,	no menor a 4.0 metros

- Desinfección del agua tratada,					lámparas de radiación ultravioleta o hipoclorito

- Transmisividad en el efluente secundario,				no mayor a 65 %, en caso de UV

Tren de Lodos

- Concentración de la purga de lodo primario,			no mayor a 5.0 %

- Concentración de la purga de lodo secundario,			no mayor a 1.2 %

- Tipo de digestión de lodos, 					anaerobia, en el RAFA

- Tipo de lechos de secado,					módulos de poliuretano de alta densidad, de 30.5 cm x 30.5 cm y 5.1 cm de espesor; con 12 % de área abierta.

- Carga de sólidos en lechos de secado de lodos,			no mayor a 350 kg/m2 por año

- Cisterna de agua potable,				volumen útil no menor a 10 m3

- Operación del sistema de desaguado de lodos,			6 días a la semana

- Redundancia de equipos; 				1 (una) unidad de respaldo adicional con capacidad igual a la mayor instalada, en los siguientes equipos: 		cárcamo de bombeo de agua cruda,

cárcamo de bombeo de agua primaria,

cárcamo de lodos/natas primarias,

bombeo para mezcla en RAFA,

bombeo de agua tratada

dosificación de hipoclorito para desinfección,

dosificación de polímero para desaguado de lodos

- Soportes de instrumentos de monitoreo y control.		Acero Inoxidable

- Material de barandales, pasillos, escaleras y puentes,	Acero inoxidable, aluminio o plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP),

- Criterios de diseño de las tuberías a presión y de las tuberías del proceso:

| Velocidad máxima en las líneas de succión de las bombas, m/s | 1.5 |
| --- | --- |
| Velocidad máxima en las líneas de descarga de las bombas, m/s | 2.4 |
| Velocidad mínima, m/s | 0.6 |
| Velocidad máxima, m/s | 2.5 |

El incumplimiento por parte del LICITANTE a lo establecido en la presente sección será considerado causal de desechamiento de la PROPOSICIÓN.

### Análisis para control de los procesos

El CONTRATISTA recolectará las muestras de agua y de lodos y realizará todas las mediciones, inspecciones, análisis y pruebas de laboratorio necesarias para comprobar que está cumpliendo con los límites máximos permisibles requeridos por las dependencias normativas en la materia [CONAGUA, PROFEPA y INE], o por cualquier otra relacionada con la administración eficiente y efectiva de la operación, reparación o mantenimiento de las instalaciones de la PTAR durante el periodo de Operación Transitoria.

El CONTRATISTA preparará y proporcionará todos los datos e informes que exijan las dependencias normativas y pagará las multas que, en su caso, se determinen en contra de la PTAR, por falla de las instalaciones para satisfacer la calidad objetivo del agua tratada y de los biosólidos, especificada en estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

EL CONTRATISTA deberá realizar a partir de las pruebas de arranque y a lo largo de la vigencia del contrato todas las mediciones, colecta de muestras y realizar todas las inspecciones, análisis y pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de los parámetros de diseño y operación solicitados, así como para efectuar los ajustes pertinentes al proceso de tratamiento.

A continuación se presenta la relación de parámetros de calidad de agua y su frecuencia de monitoreo para el agua tratada, los que serán evaluados para verificar el cumplimiento contractual. El CONTRATISTA será responsable de contratar los servicios de un laboratorio externo registrado ante la Entidad Mexicana de Acreditamiento A. C., para efectuar el monitoreo de la descarga de agua tratada determinar las concentraciones promedio diario y mensual de acuerdo a la definición de las mismas que se hace en la NOM-001-SEMARNAT-1996.

Monitoreo de agua tratada para cumplimiento contractual en la Etapa de Operación Transitoria

| Parámetro | Sitio | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno | Efluente de la PTAR | Quincenal |
| Sólidos Suspendidos Totales. | Efluente de la PTAR | Quincenal |
| Nitrógeno Total | Efluente de la PTAR | Quincenal |
| Fósforo Total | Efluente de la PTAR | Quincenal |
| Sólidos sedimentables | Efluente de la PTAR | Quincenal |
| Grasas y aceites. | Efluente de la PTAR | Quincenal |
| Materia flotante | Efluente de la PTAR | Quincenal |
| Coliformes fecales | Efluente de la PTAR | Quincenal |
| Huevos de helminto | Efluente de la PTAR | Quincenal |
| Metales pesados y cianuros, de la NOM-001 | Efluente de la PTAR | serán monitoreados 2 (dos) veces durante la etapa de Operación Transitoria. |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Especificaciones civiles

### Normas y Códigos

Deberán utilizarse las normas y códigos actualizados de las diferentes dependencias normativas que sean aplicables al diseño estructural de la infraestructura que conforme al proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales se requieran.

Así, el diseño estructural de las unidades que conforman el PROYECTO se realizará con apego principalmente a las normas, códigos, reglamentos y criterios vigentes que a continuación se listan.

Lineamientos Técnicos para la Elaboración de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Normas y Especificaciones de la Ley de Obra Pública de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Reglamento de Construcciones para el Departamento del Distrito Federal (RCDDF) y sus Normas Técnicas Complementarias correspondientes.

Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Capítulo C.1.3 “Diseño por Sismo”

Capítulo C.1.4 “Diseño por Viento”

Capítulo C.2.5 “Tanques y Depósitos”

Instituto Americano de Construcciones de Acero (AISC), Manual de Construcción de Acero, Octava Edición, Especificaciones de Diseño, Fabricación y Montaje de Edificios de Estructura Metálica, 1978.

Reglamento de las Construcciones de Concreto Reforzado (ACI-318-R89).

Estructuras de Concreto para el Mejoramiento del Medio Ambiente (ACI-350-R89)

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM), Manuales.

Asociación Americana de Obras de Agua (AWWA).

Asociación de Cemento Portland (PCA).

Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE).

Instituto Mexicano de Construcción de Acero (IMCA)

Sociedad Americana de Soldaduras (AWS)

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y Normas Técnicas Complementarias.

Asimismo cumplirá con las normas, códigos y reglamentos  para la fabricación, el suministro o la instalación adecuada de los componentes requeridos teniendo en cuenta, que previa al inicio de la ejecución de  deberá someter a la aprobación de la CEAG los diseños ejecutivos, estructurales, mecánicos, eléctricos, hidráulicos, arquitectónicos, etc., en el entendido que de ser estos rechazados por razones fundamentadas en el contenido de las presentes BASES DE LICITACION, la empresa LICITANTE deberá cambiar total o parcialmente el diseño sin que esto implique cambio en el precio ofertado.

### Análisis de viento

Las construcciones que componen las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecen al Grupo A (Artículo 174 RCDF).

El análisis y diseño por viento se efectuará conforme al capítulo VII del Reglamento de Construcciones para el D.F. y la Normas Técnicas Complementarias con la regionalización y velocidades básicas de diseño indicadas en el Reglamento para la Construcción del Estado de Guanajuato y a falta de éste, conforme al Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE.

## Diseño estructural de las unidades de proceso

### Tanques, edificios, vialidades, tuberías, etc.

#### Edificios

En este rubro se agruparán las áreas que contienen los siguientes sitios, entre otras :

Oficinas, Laboratorio, Taller – Almacén y Vigilancia.

Edificio de Control de desinfección

Edificio de deshidratación

En el análisis y diseño estructural se tomarán en cuenta las cargas muertas, cargas vivas, cargas y acciones de equipos y cargas accidentales de viento y sismo.

La cimentación se diseñará conforme a las recomendaciones del estudio de Mecánica de suelos tomando en cuenta la capacidad de carga del terreno, el nivel de desplante recomendado y las deformaciones que se puedan presentar. Se pondrá especial atención en el diseño cuando el suelo esté constituido por arcillas expansivas o su estructura sea de un suelo colapsable.

El análisis y diseño de las edificaciones se elaborará en base al Reglamento para las Construcciones del Distrito Federal y Normas Técnicas Complementarias.

Los planos generales y de detalle del proyecto estructural contendrán: plantas, perfiles, cortes, vistas, refuerzo, elevaciones, instalación de compuertas y sus mecanismos elevadores, bombas y grúa; además en la parte superior derecha del plano se consignará el croquis de localización. El plano contendrá las cantidades de obra, calidad de materiales, recubrimientos, longitud de gancho, traslapes y datos de proyecto tales como: capacidad de carga del terreno, coeficiente sísmico de diseño y velocidad de viento de diseño.

El análisis y diseño de edificios se regirá por el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en caso de ser estructura de acero se usarán las normas AISC (American Institute of Steel Construction).

En base a las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos se analizará y diseñará el tipo de cimentación.

La estructura se analizará para cargas muertas, vivas, accidentales, de viento y sísmicas que pueden presentarse en un momento dado durante el proceso constructivo o de operación.

Para estructuras que albergan maquinaria o elementos de apoyo de la misma, se incluirá en el análisis los factores de carga, vibración e impacto, dejándose las preparaciones necesarias para su anclaje reforzándose los elementos estructurales sobre los que puedan descansar provisionalmente durante su instalación.

El diseño de la estructura se efectuará para la combinación de esfuerzos más desfavorables, verificando que las deformaciones de los elementos que la componen queden dentro de las tolerancias especificadas.

Los planos estructurales se elaborarán de acuerdo al formato tipo con clasificación GC-5776 y contendrán plantas, secciones, armados, cortes y detalles necesarios para su correcta interpretación, así como las cantidades de materiales, capacidad de cargas del terreno, coeficiente sísmico de diseño y se anexarán las memorias descriptivas y de cálculo estructural.

#### Tanques y depósitos

Este grupo lo constituyen las siguientes estructuras:

Caja ó tanque de recepción de agua

Cárcamo de bombeo

Cajas y/o canales de distribución

Desarenador

Filtro biológico

Reactor biológico

Clarificadores primario y secundario

Digestor de lodos

El análisis y diseño de estas estructuras se elaborará conforme a las Normas ACI - 318R-89. ACI - 350R-89 (American Concrete Institute) y las recomendaciones de la P.C.A. (Portland Cement Asociation), para tanques de concreto y la especificación ANSI/AWWA D103-97 para tanques de acero.

- Caja receptora y cárcamo de bombeo

Se elaborarán los proyectos de las estructuras donde se alojarán los equipos electromecánicos, de control y operación de la planta, como son la caja receptora (by-pass) y cárcamo de bombeo.

El cálculo y diseño del Cárcamo de Bombeo, Caja receptora, Bases para Equipos, se harán en base a las Normas ACI-318R-89 y ACI-350R-89 (American Concrete Institute) para tanques de concreto y la especificación ANSI/AWWA D103-97 para tanques de acero.

Para el análisis de sismo y viento regirá el Reglamento para las Construcciones del Distrito Federal. Se analizarán para la condición de carga más desfavorable, haciendo las combinaciones entre carga muerta, carga viva, peso de equipos, carga de grúa, viento y sismo; estas dos últimas condiciones serán de acuerdo al sitio en donde se localizará la planta.

Se elaborarán los planos necesarios en donde se mostrarán las estructuras en planta y elevación con todas las cotas, secciones, armados, cortes y detalles necesarios para la construcción, incluyendo las silletas, atraques, bases para los equipos, la memoria de cálculo detallada y cantidades de obra por estructura.

El análisis y diseño de los tanques elevados y tanques superficiales, se llevará a cabo de acuerdo a las normas y especificaciones del ACI 318R-89 y ACI-350R-89 (American Concrete Institute) y ASME (American Society of Mechanical Engineers).

Para el análisis de sismo y viento las contenidas en el capítulo Tanques y Depósitos del Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE.

La estructura se analizará tomando en cuenta las cargas vivas, muertas, accidentales, de viento y sismo para la condición de tanque vacío y tanque lleno, tanto en el proceso constructivo como en el de operación.

Se revisará la estabilidad del conjunto, evaluando el factor de seguridad a volteo y deslizamiento, considerando la combinación de cargas más desfavorable, verificando que las deformaciones queden dentro de las tolerancias especificadas en las Normas vigentes.

En base a los resultados de los estudios de mecánica de suelos se procederá al diseño de la cimentación tomando en cuenta las combinaciones de cargas más desfavorables.

Los dibujos se harán conforme al formato tipo con clasificación GC-5776 y contendrá las plantas, cortes, secciones, armados, croquis de localización y detalles necesarios para la construcción, así como las cantidades de materiales, cargas muertas, cargas vivas, velocidad de viento, capacidad de carga de terreno y coeficiente sísmico de diseño.

Se anexarán las memorias descriptivas, de cálculo estructural y cantidades de obra de los conceptos de trabajo.

- Depósitos enterrados o semienterrados

El análisis y diseño se regirá por las Normas ACI-318R-89 y ACI-350R-89 (American Concrete Institute) para tanques de concreto y la especificación ANSI/AWWA D103-97 para tanques de acero. Para el análisis de viento y sismo regirá el Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, en específico el capítulo de tanques y depósitos.

En apoyo de los resultados de mecánica de suelos la estructura se analizará tomando en cuenta las cargas muertas, vivas, accidentales, empujes de tierra, subpresión y en estructuras que llevan maquinaria, su peso, factores de carga vibración e impacto, dejando las preparaciones necesarias para su anclaje, reforzándose los elementos estructurales sobre los que puedan descansar provisionalmente durante su instalación.

El diseño de la estructura se efectuará para la combinación de esfuerzos más desfavorable, verificando que las deformaciones de los elementos que la componen queden dentro de las tolerancias especificadas.

Los planos estructurales se elaborarán de acuerdo a los planos tipo con clasificación GC-5776 y contendrán plantas, cortes secciones, armados y los detalles necesarios para su correcta interpretación, así como cantidades de materiales, capacidad de carga del terreno. Se anexarán las memorias descriptivas y de cálculo estructural.

- Elementos de proceso

Se elaborarán los proyectos estructurales de las edificaciones que forman la PTAR como son: Tanques de aguas crudas, aguas tratadas, de aireación, desarenador, sedimentador; estructura aforadora, cárcamo de bombeo, caseta de vigilancia, edificios de oficinas y laboratorio, de cloración, de disposición de lodos, Almacén y dosificación de reactivos, etc. El cálculo y diseño de las estructuras se hará conforme a lo estipulado en estas especificaciones.

Las estructuras se analizarán para cargas permanentes, vivas, accidentales, tomando en cuenta el peso de los equipos electromecánicos que contenga. El diseño se efectuará con la combinación más desfavorable de acciones. En base a las recomendaciones del estudio de Mecánica de Suelos se efectuará el análisis y diseño de las cimentaciones.

El Informe Final contendrá las memorias de cálculo, cantidades estimadas de obra, procedimientos constructivos,  y planos estructurales donde se muestren las acotaciones, elevaciones, plantas, cortes, armados y detalles necesarios para la construcción.

- Canales y medidor Sutro

En el análisis y diseño estructural se tomarán en cuenta los empujes de agua, de tierra y subpresiones que actúen sobre la estructura, considerando la condición de vacío con empujes de tierra y lleno sin relleno exterior. Se analizarán por tramos o secciones y en caso de ser elevado, se considerarán autosustentantes con elementos de apoyo. En los planos estructurales se especificarán las juntas de colado y dilatación mostrando su ubicación y detalle.

- Caja receptora, cárcamo de bombeo, recirculación de lodos, lechos de secado

Para su análisis se tomarán en cuenta las cargas muertas, vivas, impulso de equipos, impacto, subpresión, empuje de agua y de tierra para las condiciones de estructura llena sin relleno exterior y vacía con empuje de tierra. Dependiendo de su relación largo y altura, el análisis se efectuará mediante el Método de Placas o siguiendo las recomendaciones de la P.C.A. (Portland Cement Asociation).

El cálculo del diseño del cárcamo de bombeo, caseta de control, bases para equipos se harán con base a las Normas ACI-318R-89 y ACI-350-R89 (American Concrete Institute) para tanques de concreto y la especificación ANSI/AWWA D103-97 para tanques de acero. Para el análisis de sismo y viento regirá el Reglamento de Construcciones en vigor del Estado. Se analizarán para condiciones de carga más desfavorable, haciendo las combinaciones entre carga muerta, carga viva, peso de equipos, viento y sismo; estas dos últimas serán de acuerdo al sitio donde se localizará la planta.

Se elaborarán los planos necesarios en donde se mostrarán las estructuras en planta y elevación con todas las cotas, secciones, armados, cortes y detalles necesarios para la construcción, incluyendo las silletas, atraques, bases para los equipos, memoria de cálculo detallada y cantidades de obra por estructura.

- Desarenador, clarificadores, tanque de contacto de cloro, reactor aerobio, tanque aerobio, tanque anóxico, digestor de lodos

Las acciones que se tomarán en cuenta son: empujes de agua, empujes de tierras, a tanque lleno sin tierra y vacío con relleno exterior, subpresión, peso de equipos, vibración, impulso e impacto. Se realizará el análisis hidrodinámico para sus efectos en el conjunto y por elemento; en caso de ser rectangulares y dependiendo de su relación largo y altura, se podrá analizar como placa o cantiliver, o siguiendo las recomendaciones de la P.C.A., analizando los efectos en las esquinas. Las estructuras circulares se analizarán conforme a las recomendaciones de la PCA y en depósitos de grandes dimensiones se verificará la conveniencia de utilización de acero de preesfuerzo.

Los planos generales y de detalle del proyecto estructural contendrán: plantas, perfiles, cortes, vistas, refuerzo, elevaciones, instalación de compuertas y sus mecanismos elevadores, bombas y grúa. Se mostrarán a detalle las juntas de construcción y dilatación, escaleras, andadores y plataformas de operación, entradas y salidas de ductos, vertedores, cajas de válvulas; además en la parte superior derecha del plano se consignarán el croquis de localización. El plano contendrá las cantidades de obra, calidad de materiales, recubrimientos, longitud de gancho y traslapes y datos de proyecto tales como: capacidad de carga del terreno y coeficiente sísmico de diseño. El tamaño del plano y sellos serán de acuerdo al plano tipo GC - 5776.

Los planos estructurales serán acompañados de planos de terracerías donde se muestren las profundidades de desplante de las unidades de proceso, los taludes de excavación y el drenaje necesario para evitar el efecto de subpresión en la construcción.

## Diseño arquitectónico de las unidades de proceso

### Tanques, edificios, vialidades, tuberías, etc.

El proyecto arquitectónico de las edificaciones y arreglos de conjunto para la PTAR se llevará a cabo conforme al Reglamento para las Construcciones del Estado, y a falta de éste conforme al Reglamento de Construcción del D. F. y las Normas Técnicas Complementarias.

La elaboración del proyecto arquitectónico se llevará a cabo verificando que cumpla con las necesidades de espacios, áreas apropiadas, considerando la orientación, iluminación y accesos, evaluando los criterios o sistemas constructivos y tipo de materiales de la región y sobre todo armonía con el estilo arquitectónico de la ciudad en que se edificará la PTAR  y del entorno de las propias instalaciones.

Para garantizar las condiciones de habitabilidad, funcionamiento, higiene, acondicionamiento ambiental, comunicación, seguridad en emergencias, seguridad estructural, integración al contexto e imagen de las edificaciones y de los arreglos de conjunto de los proyectos arquitectónicos para los sistemas de Agua Potable y Saneamiento, se cumplirá con lo establecido en el Título Quinto del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

#### Arreglo de conjunto

El anteproyecto del arreglo de conjunto se elaborará tomando en cuenta el levantamiento topográfico a detalle con curvas de nivel, orientación del predio y los requerimientos anteriormente mencionados.

Una vez verificado que el anteproyecto cumpla con las necesidades de las diferentes disciplinas que intervienen se procederá a la elaboración del proyecto ejecutivo que contendrá los accesos, vialidades, patios de maniobras, estacionamiento, siembra de edificios y unidades de proceso, banquetas, guarniciones, cunetas, áreas verdes, colindancias, indicando niveles y pendientes así como cotas, ejes generales, croquis de localización, cortes y fachadas generales indicando niveles y pendientes.

En este apartado por lo menos se deberán presentar en planos los siguientes elementos, en el entendido de que cada uno de ellos deberá ser perfectamente identificable en los planos y deberán presentarse con suficiente claridad de detalles y especificaciones para ser ejecutados en obra, en el entendido de que la empresa LICITANTE deberá complementarlos sin costo alguno para la CEAG si esta juzga de manera fundamentada que carecen de claridad, especificación o detalles:

ACABADOS.- Plano calca del plano de conjunto que contendrá la lista de materiales de acabados exteriores con simbología en banquetas, pavimentos, guarniciones, áreas verdes, cerca perimetral de malla; indicando marca y catálogo de los materiales a emplear.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.- Plano calca del arreglo de conjunto que contendrá el proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial, red de agua potable, accesorios, infraestructura especial y lista de materiales. Las necesidades de riego se considerarán por separado.

INSTALACION ELÉCTRICA.- Plano calca del arreglo de conjunto que contendrá el proyecto de iluminación exterior, diagrama de flujo cuadro de distribución de cargas por circuito plano de plantas y elevaciones caso croquis de localización indicando acometida, lista de materiales y simbología.

La instalación eléctrica del arreglo se ajustará a las disposiciones establecidas por las Norma Oficial Mexicana NOM vigente y por el Reglamento de Construcción en los artículos anteriormente mencionados.

#### Proyecto arquitectónico de edificios

El proyecto arquitectónico de los edificios se elaborará conforme a las especificaciones y requerimientos anteriormente mencionados.

ARQUITECTÓNICO.- Contendrá el proyecto; plantas, cortes, fachadas, planta de azotea, niveles interiores, croquis de conjunto, cotas, ejes relacionados al conjunto; tomando en cuenta modulación de herrería y carpintería.

ACABADOS.- Plano calca del arquitectónico que contendrá identificación de acabados; de preferencia con materiales que existan en la región; especificando simbología en planta, cortes, fachadas, herrería y carpintería indicando marcas y catálogo de materiales incluyendo el cuadro de cantidades de obra. Contendrá toda la ventanería y carpintería usando un módulo para evitar dimensiones variables. Y dibujará detalles de perfiles y armazón de puertas a escala acotadas, indicando marcas y catálogo de materiales a emplear, tomará en cuenta la clasificación de este plano para los planos de acabados que lo requieran.

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA.- Plano calca del arquitectónico que contendrá ramaleo hidrosanitario en plantas y cortes, pendientes pluviales en azotea con bajada de aguas pluviales y lista de materiales, se ajustará al Manual Técnico y Reglamento de Construcción; también hacer referencia del plano de detalles poniendo su clasificación.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.- Plano calca del arquitectónico que contendrá acometida al edificio, proyecto de alumbrado interior diagrama de flujo cuadro de cargas, lista de materiales y especificaciones; y se deberá ajustar a las normas técnicas para instalación eléctrica (N.T.I.E.) y Reglamento de Construcción.

## Protección anticorrosiva para equipo de acero

Todas las estructuras de acero, la soportería, las tuberías, los empotramientos y en general toda pieza de acero deberá proveerse de una protección anticorrosiva exterior en todos los casos e interior cuando así se especifique, de acuerdo a su exposición a la intemperie y la calidad ambiental del medio. En general y de manera específica, toda estructura de acero que contenga aguas deberá cumplir con la especificación ANSI/AWWA D103-97 para tanques de acero:

### Definición y ejecución

El recubrimiento de las piezas de acero se hará inmediatamente después que el Supervisor de la CONTRATANTE haya aprobado la limpieza de la pieza, en un lapso no mayor de cuatro horas, por consiguiente no deberán limpiarse áreas grandes, sino únicamente aquellas que alcancen a recubrir en el tiempo especificado.

Para extremos que deberán ser soldados en campo, se dejará una faja de quince centímetros, sin pintar en el interior y exterior de la pieza. Las partes maquinadas que vayan a deslizar entre sí, no irán pintadas.

No deberá aplicarse el recubrimiento cuando:

- Los trabajos son a la intemperie y existan tolvaneras o lluvias.

- La superficie por recubrir esté mojada o húmeda.

- La temperatura ambiente sea menor de diez grados centígrados.

- La humedad relativa sea mayor de noventa por ciento.

La aplicación del recubrimiento se hará utilizando cualquier método, sin embargo para cualquiera que se seleccione se deberán seguir las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.

Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización del Ingeniero Supervisor y deberá estar equipado con un tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda contener el aire del equipo neumático.

Terminada la aplicación, la película protectora deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos, corrugados descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Residente, serán simplemente reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas o soplándolas con chorro de arena para ser posteriormente retocadas aplicando nuevamente el material de impresión.

Se debe contemplar el suministro y aplicación de una capa de primario epóxico catalizado (RP -6, Norma Pemex) a un espesor de película seca por capa de 0.005". El suministro y aplicación de dos capas de acabado epóxico de altos sólidos (RA-26, Norma Pemex) a un espesor de película seca por capa de 0.005" en color blanco, Código Munsell Número N 9.5 dando un espesor total de 0.012".

La pintura de esta tubería deberá ser de alta calidad, con un brillo mínimo de 50 a 60 por ciento, debiendo tener una resistencia al rayado igual o mejor al grado 413 según ASIM-D- 3359; su resistencia al intemperismo probado en cámara de niebla salina (ASTM-B-117) a 72 horas, con paneles (o 36 horas en piezas), deberá ser igual o menor al "grado B" en ampollamiento (ASTM-D-14), al "grado 6" en corrosión (ASTM-D-3359).

Se medirá el espesor inmediatamente después de ser aplicado el recubrimiento mediante el medido de película húmeda de lectura directa de acuerdo con las especificaciones correspondientes.

Higrómetros.- Se utilizará para determinar la humedad relativa del medio ambiente.

Malla U.S Estandard Mex.: El juego de mallas, tiene por objeto determinar periódicamente la granulometría del abrasivo para limpieza como parte de control de la calidad de preparación de superficies.

### Pruebas

Los recubrimientos deberán cumplir como mínimo las siguientes pruebas en el laboratorio:

Adherencia

Espesor de película seca

Coeficiente de abrasión

Salpicado (Método Gardner)

Doblado (Resistencia a la flexión)

Inmersión en solución de sulfato de sodio.

Las pruebas de adherencia y de espesor de película seca, se deberán hacer nuevamente y directamente en las piezas recubiertas, por personal de control de calidad de la CONTRATANTE.

La aplicación de recubrimientos a base de un sistema anticorrosivo de productos de alquitrán de hulla colocado en caliente y refuerzos mecánicos en tuberías, se sujetará a lo siguiente:

- Suministro y aplicación de una capa de esmalte anticorrosivo a base de hulla, colocada en caliente con un espesor de película seca de 40 a 50 milésimas de pulgadas.

- Suministro de una envoltura de malla de fibra de vidrio (vidrio-flex) o similar de 457.2 mm. de ancho, con traslapes de 10 cm. en las uniones punta y cola de las bobinas y de 1.5 a 2.5 cm. en espiral, con espesor de 20 a 22 milésimas de pulgada.

- Suministro de revestido final de fieltro de acabado o envoltura exterior, de filamento de vidrio de 457.2 mm. de ancho, con traslape de 10 cm. en las uniones punta y cola de las bobinas de 1.5 a 2.5 cm. en espiral, a un espesor de 30 a 36 milésimas de pulgada.

El espesor final del recubrimiento exterior deberá tener como mínimo 3/32".

La aplicación del esmalte, con los refuerzos mecánicos deberá hacerse en una sola operación y con el equipo automático adecuado, de manera que los refuerzos mecánicos queden embebidos con el esmalte.

Para el caso del concepto que se refiere al Parcheo Exterior, son actividades iguales a los descritos anteriormente referidas a las porciones de unión de tubos soldados, por lo que el tratamiento es semejante al procedimiento de protección de la tubería en la obra; y siendo aplicable todo lo especificado.

En todos los casos se deberá hacer la limpieza y aplicación de los recubrimientos en un taller que cuente con las instalaciones y el equipo adecuado según las especificaciones correspondientes, quedando como trabajo en campo, lo referente a detallado, parcheo y retoques.

Se utilizará el metro cuadrado de superficie tratada, refiriéndose a la debidamente aprobada por la Residencia; incluyendo en este concepto el suministro de todos los materiales con mermas y desperdicios, el equipo necesario y la mano de obra, así como los movimientos que se deben ejecutar en las piezas por tratar y su reacomodo racional. Para el parcheo es aplicable todo lo señalado anteriormente.

Especificaciones de protección anticorrosiva en función de la calidad ambiental prevaleciente

|  | Interior | Exterior | Inmersión | Enterrado o Ahogado en Concreto | Accesorios y Elementos Mecánicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de limpieza | Chorro de arena acabado comercial. | Chorro de arena acabado casi metal blanco. | Chorro de arena acabado metal blanco. | Chorro de arena acabado comercial. | Mecánica a base de Carda, cepillo, soplete rasqueta y lija |
| Especificación | SSPC-SP-6-NACE No. 3 | SSPC-SP-10-NACE No. 2 | SSPC-SP-5-NACE No.1 | SSPC-SP-6-NACE No. 3 | SSPC-SP-3 |
| Recubrimiento primario | Epóxico catalizado (RP -6, Norma Pemex) | Epóxico catalizado (RP -6, Norma Pemex) | Epóxico Alquitrán de Hulla tipo B (EH_B) | Epóxico Alquitrán de Hulla tipo B (EH_B) | Epóxico catalizado (RP -6, Norma Pemex) |
| No. De capas y espesor mínimo seco. | 2 Capas, 5 milésimas de pulgada c/u. | 2 Capas, 5 milésimas de pulgada c/u. | 2 Capas, 6 milésimas de pulgada c/u. | 2 Capas, 6 milésimas de pulgada c/u. | 2 Capas, 3 milésimas de pulgada c/u. |
| Recubrimiento de acabado | Epóxico de altos sólidos (RA-26, Norma Pemex). | Epóxico de altos sólidos (RA-26, Norma Pemex).. | Epóxico Alquitrán de Hulla tipo B (EH_B) | Epóxico Alquitrán de Hulla tipo B (EH_B) | Epóxico de altos sólidos (RA-26, Norma Pemex).. |
| No. De capas y espesor mínimo seco. | 2 Capas, 5 milésimas c/u. | 2 Capas, 5 milésimas c/u. | 2 Capas, 6 milésimas c/u. | 2 Capas, 6 milésimas c/u. | 2 Capas, 3 milésimas c/u. |

## Concretos

Los muros de todos los elementos que se encuentren en contacto directo con las aguas residuales deberán ser de concreto fabricado con cemento tipo RS, acreditado con certificado y de acuerdo a la norma NMX-C-414-ONNCCE según la y la relación agua - cemento de la formulación del concreto no podrá ser mayor de 0.45. Se entenderá por cemento Pórtland puzolánico el material que se obtiene por la molienda simultánea de clinker Pórtland puzolanas naturales o artificiales y yeso. En dicha molienda es permitida la adición de otros materiales que no excedan del 1% y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento. Dentro de los materiales que de acuerdo con la definición deben considerarse como nocivos, quedan incluidas todas aquellas sustancias inorgánicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por óxidos de silicio o por sales cálcicas de los ácidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente, sean capaces de reaccionar con el hidróxido de calcio para formar compuestos cementantes

Cuando se utilice cemento envasado deberá llegar a la obra en envases originales, cerrados en la fábrica y permanecer así hasta su utilización en la obra. El local de almacenamiento deberá ser autorizado por la CEAG y reunir las condiciones necesarias para evitar que se altere el cemento. El piso deberá estar a suficiente altura sobre el suelo, a fin de evitar que el cemento absorba humedad. El techo deberá tener la pendiente e impermeabilidad necesarias para evitar filtraciones. El terreno natural en que se encuentren ubicados los lugares de almacenamiento deberá estar bien drenado. Las bodegas deberán tener la amplitud suficiente para que el cemento envasado pueda colocarse a una separación adecuada de los muros y el techo, y para que no haya necesidad de formar pilas de sacos de más de dos (2) metros de altura.

El almacenamiento deberá hacerse en lotes por separado, con objeto de facilitar su identificación y poder hacer el muestreo de cada lote. Todo lote de cemento que haya sido rechazado, deberá marcarse, sacarse de la bodega y llevarse fuera del área de la obra, asegurándose de que en ninguna forma pueda ser usado.

Cuando las necesidades del trabajo lo exijan, podrán depositarse al aire libre las cantidades necesarias de cemento envasado para el consumo de un (1) día. En este caso, los sacos de cemento deberán colocarse sobre un entarimado aislado del suelo, en terreno bien drenado; cuando amenace lluvia, deberán cubrirse con lonas amplias u otras cubiertas impermeables.

Cuando la CEAG autorice el empleo de cemento a granel, las características de las tolvas de almacenamiento deberán ser aprobadas y/u ordenadas por la CEAG; además, el equipo de transporte será autorizado previamente por la CEAG.

Cuando el cemento permanezca almacenado en condiciones normales más de dos (2) meses en sacos o más de cuatro (4) meses a granel, o por un lapso menor en el que existan circunstancias que puedan modificar las características del cemento, deberá comprobarse su calidad mediante nuevo muestreo.

El almacenamiento y manejo de los agregados pétreos deberá hacerse de manera que no se altere su composición granulométrica, por segregación o clasificación de los distintos tamaños que los forman, ni se contaminen con polvo u otras materias extrañas. Deberán almacenarse en plataformas o sitios adecuados y en lotes o depósitos distantes, para evitar que se mezclen entre sí los agregados de diferente granulometría. No se utilizará la capa de agregados en contacto con el suelo y que por este motivo se haya contaminado.

Los concretos se designarán de acuerdo con la resistencia a la compresión (f'c) PROPOSICIÓN por el LICITANTE y aprobada por la CEAG y se obtendrá las probetas de ensaye con la frecuencia que considere necesaria. Si al efectuar los ensayes se encuentra que el concreto elaborado no cumple con dicha f'c, deberá removerse o demolerse y ser substituido por el concreto nuevo que cumpla con las características fijadas en el proyecto.

La dosificación de los materiales requeridos en la elaboración del concreto, para la f'c fijada por el PROYECTO y/u ordenada por la CEAG, será determinada por el LICITANTE, bajo su exclusiva responsabilidad.

Se deberá obtener autorización de la CEAG para el empleo de aditivos, agentes inclusores de aire, y puzolanas en la revoltura o en el concreto fresco, con objeto de mejorar o impartir propiedades específicas al concreto.

Un concreto elaborado cumple con la f'c de PROYECTO si a los veintiocho (28) días de edad, satisface lo indicado a continuación:

Cuando se trate de elementos que trabajen predominantemente a flexión, tales como zapatas, contratrabes, trabes, muros, losas, etc., el promedio de las resistencias de cada grupo de cinco (5) muestras consecutivas obtenidas del concreto colado en un (1) día, curadas en el laboratorio, deberá ser por lo menos igual a f'c. Se requieren, como mínimo cinco (5) muestras de cada clase de concreto colado en un (1) día y/o por cada cincuenta (50) metros cúbicos de concreto. Las muestras se obtendrán de bachadas escogidas al azar y cada una deberá constar de dos (2) especimenes obtenidos de la misma bachada. El número total de muestras de cada clase de concreto será como mínimo de diez (10).

Cuando se trate de elementos tales como columnas, caballetes, pilas, pilotes, arcos o elementos presforzados, en que predominen los esfuerzos por compresión a lo largo de todo el elemento, el promedio de las resistencias de cada grupo de tres (3) muestras consecutivas obtenidas del concreto colado en un (1) día, curadas en el laboratorio, deberá ser por lo menos igual a f'c. Se requieren cuando menos cinco (5) muestras de cada clase de concreto colado en un (1) día y/o por cada cincuenta (50) metros cúbicos de concreto. Las muestras se obtendrán de bachadas escogidas al azar y cada una deberá constar de dos (2) especimenes obtenidos de la misma bachada. El número total de muestras que sean de la misma clase de concreto, será como mínimo de diez (10).

Además, para los elementos que se consideran en los dos (2) párrafos anteriores, cuando el coeficiente de variación de la totalidad de las muestras sea igual o menor de quince centésimos (0.15). Se entiende por coeficiente de variación (Cv), el cociente que resulta de dividir la desviación estándar (s) entre el promedio de las resistencias obtenidas (m) o sea:

La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las desviaciones de las resistencias individuales respecto a la resistencia promedio, o sea:

En donde:

x1, x2 ... xn	=	Resistencias individuales de los especímenes

n	=	Número de pruebas de resistencia

La primera determinación del coeficiente de variación se hará con los resultados obtenidos de un mínimo de diez (10) muestras.

Cuando se trate de elementos estructurales como guarniciones, parapetos, diafragmas, dalas, castillos, muros de cabeza, recubrimiento de cunetas, lavaderos, banquetas y losas de alcantarillas hasta de dos (2) metros de luz cuyos volúmenes sean inferiores a cinco (5) metros cúbicos, se  tomarán como mínimo cuatro (4) especímenes procedentes cada uno de diferentes bachadas, debiendo satisfacerse que el promedio de sus resistencias sea cuando menos igual a f´c.

La revoltura tendrá el revenimiento o la consistencia que hayan sido fijados en el PROYECTO presentado por el LICITANTE y aprobado por la CEAG, y éste los comprobará con la frecuencia que considere necesaria.

Cuando el PROYECTO fije y/o la CEAG ordene que se cambien las características del concreto por utilizar, el consumo de cemento por metro cúbico del nuevo concreto se determinará a partir del muestreo y pruebas de los agregados que se pretendan utilizar en cada caso.

Las cantidades de los materiales que intervengan en la dosificación del concreto, serán medidas en peso, separadamente. Cuando la CEAG lo acepte, se harán las mediciones en volumen; en este caso, se deberán usar recipientes cuya capacidad sea conocida y constante.

Los concretos de f'c hasta de ciento cincuenta (150) kilogramos sobre centímetro cuadrado, podrán dosificarse por volumen siempre y cuando la densidad de los agregados no sea mayor de dos punto tres (2.3).

Previamente a la instalación de plantas y equipos para beneficiar, manejar, transportar, almacenar y medir los ingredientes para el concreto y para mezclar, transportar y colar el concreto, el LICITANTE deberá presentar a la aprobación de la CEAG, los planos y dibujos que muestren la distribución general PROPOSICIÓN para dichas plantas y una descripción del equipo que será usado, haciendo énfasis en su funcionamiento y en el rendimiento que tendrá ya en operación. Después de la instalación, la operación de las plantas y el equipo quedará sujeta a la aprobación de la CEAG. En aquellos casos en que se exija el uso de tipos específicos de equipo con procedimientos determinados, tales requisitos no se deberán interpretar como una prohibición del uso de equipo o procedimientos alternativos; siempre y cuando el LICITANTE demuestre que cuando menos se tendrán resultados iguales, a satisfacción de la CEAG.

Antes de iniciar la producción de concreto, deberá contarse con la autorización escrita de la CEAG, previa verificación de ésta de que se encuentran en el lugar todos los materiales, equipo y personal necesarios para el colado completo de una unidad como mínimo, y que el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento.

Los ingredientes del concreto se mezclarán perfectamente en mezcladoras de tamaño y tipo aprobado, y diseñadas para asegurar positivamente la distribución uniforme de todos los materiales componentes, al final del período de mezclado. Lo adecuado del mezclado se determinará por el método que ordene la CEAG. A menos que la CEAG ordene o apruebe otra cosa, el mezclado de cada carga se continuará por lo menos el tiempo en minutos señalado a continuación.

TIEMPO DE MEZCLADO

| Capacidad de la mezcladora | Tiempo de mezclado |
| --- | --- |
| 1.52 m3 (2 yardas3) o menos 2.29 m3 (3 yardas3) 3.06 m3 (4 yardas3) | 1 ½ minutos minutos 2 ½ minutos |

El tiempo se medirá después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepción de la cantidad total de agua. Los tiempos mínimos de mezclado han sido especificados basándose en un control apropiado de la velocidad de rotación de la mezcladora y de la introducción de los materiales, quedando a juicio de la CEAG el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto deberá ser uniforme en composición y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en composición o consistencia. El agua se introducirá en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitirá el sobremezclado excesivo que requiera la adición de agua para preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no dé resultados satisfactorios se deberá reparar rápida y efectivamente o deberá ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, será justamente la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio de la CEAG pueda trabajarse convenientemente en un lugar sin que haya segregación y que con los métodos de acomodamiento estipulados por la CEAG produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitirá el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua deberá cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciará concreto para revestimientos, cimentación de estructuras, dentellones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciará concreto en agua sino con la aprobación escrita de la CEAG y el método de depósito del concreto estará sujeto a su aprobación. No se permitirá vaciar concreto en agua corriente y ningún colado deberá estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

Cuando por algún motivo y después de haberse hecho la revoltura, tenga que dejarse ésta en reposo dentro de la revolvedora, no deberá permanecer más de veinte (20) minutos en ella y antes de vaciarla deberá volverse a mezclar por lo menos durante un (1) minuto. Cuando la revoltura permanezca dentro de la revolvedora más de veinte (20) minutos, deberá desperdiciarse y si las causas de esto son imputables al LICITANTE, este correrá con los gastos. Siempre que se suspenda el trabajo de una revolvedora por más de treinta (30) minutos, deberán lavarse la tolva, el tambor y los canales, quitándoles las costras de concreto, antes de volver a utilizarla.

Cuando la CEAG autorice que la mezcla de los materiales se haga a mano, se observarán los siguientes requisitos: se usarán siempre artesas o tarimas estancas; sobre ellas se extenderá primero la arena y encima, uniformemente, el cemento; ambos se mezclarán en seco, perfectamente, traspaleándolos varias veces hasta que la mezcla presente un color uniforme; enseguida se volverá a extender, se añadirá el agregado grueso y se mezclará en la misma forma; una vez obtenido un color uniforme, se abrirá un cráter en la revoltura y se depositará el agua necesaria, sobre la cual se irán derrumbando las orillas del cráter; después se revolverá el conjunto traspaleando de uno a otro lado, en ambos sentidos, por lo menos seis (6) veces hasta que la mezcla presente un aspecto uniforme. Desde el momento en que se inicie el agregado del agua hasta que se deposite la revoltura en los moldes, no deberán transcurrir más de treinta (30) minutos y por ningún motivo se agregará más agua después de este tiempo. Cada revoltura hecha a mano se limitará a una mezcla cuyo contenido de cemento no sea mayor de tres (3) sacos de cincuenta (50) kilogramos. Si una parte de la revoltura se seca o comienza a fraguar, no deberá emplearse en la obra.

Cuando la CEAG lo autorice, podrá utilizarse un camión revolvedor para hacer la mezcla; la revoltura en este caso, se efectúa en el trayecto de las plantas de dosificación al sitio en el cual va a ser colocado, siempre y cuando el producto elaborado al llegar a su destino, reúna las características fijadas en el PROYECTO.

De acuerdo con el tipo y condiciones de la obra y previa autorización de la CEAG, el transporte de la revoltura se hará por alguno de los medios siguientes:

Con carretillas, vagonetas, cubetas o camiones. Cuando se emplee este tipo de equipo no se permitirá que el mismo apoye directamente sobre el acero de refuerzo, debiéndose construir para ello pasarelas apropiadas.

Con canales o tubos que deberán disponerse de manera que prevengan cualquier segregación y/o clasificación de los materiales. El ángulo de caída deberá ser el adecuado para permitir el flujo de la revoltura, sin provocar velocidades excesivas que propicien la clasificación del material; si es necesario, pueden establecerse tramos intermedios de canal con cambios de dirección. Los canales pueden ser de metal, de madera forrada con lámina metálica, o de otro material previamente autorizado por la CEAG.

Por medio de bombeo. El equipo deberá instalarse fuera de la zona de colocado, de tal manera que no produzca vibraciones que puedan dañar al concreto fresco. La operación de bombeo deberá hacerse con flujo continuo de la revoltura. Cada vez que se suspenda el bombeo, la revoltura que permanezca en la tubería deberá removerse, desecharse y todo equipo deberá lavarse.

El LICITANTE deberá dar aviso por escrito a la CEAG antes de colar el concreto de cualquier estructura, o parte de ella, para poder permitir que la CEAG inspeccione la elevación de los desplantes, la solidez, dimensiones y demás requisitos de los moldes y de la obra falsa, la correcta colocación y firmeza del acero para concreto, la instalación del alumbrado, etc. En general, tal aviso previo deberá ser dado con una anticipación de veinticuatro (24) horas.

En ningún caso se usará revoltura que llegue a su destino final después de haber transcurrido treinta (30) minutos a partir de la incorporación del agua en el mezclado, salvo que la CEAG autorice el empleo de aditivos, en cuyo caso fijará el lapso máximo. Tampoco se permitirá la falta de limpieza y condiciones inadecuadas de los medios de transporte que alteren las propiedades de la mezcla.

Cuando se emplee iluminación artificial en los colados, su uso deberá ser autorizado por la CEAG y las instalaciones deberán estar acondicionadas de manera que garanticen un alumbrado eficiente, adecuado y continuo, en todos los sitios de la obra en que sea requerido. Cualquier revoltura que se coloque violando esta disposición o en ausencia de un inspector autorizado por la CEAG, será retirada y reemplazada, si la CEAG lo estima conveniente.

Dentro de los treinta (30) minutos posteriores a la incorporación del agua en el mezclado, el acomodo y compactación de la revoltura se harán de manera que llene totalmente los moldes, sin dejar huecos dentro de su masa. Esto se obtendrá con alguno de los procedimientos que se describen en los siguientes incisos.

Cada capa de concreto se consolidará mediante vibrado hasta la densidad máxima practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondrá en posición vertical y se dejará que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

El concreto se compactará por medio de vibradores eléctricos o neumáticos del tipo de inmersión. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centímetros o más de diámetro, se operarán a frecuencias por lo menos de 6000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centímetros de diámetro se operarán cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocarán sino hasta que las capas colocadas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendrá cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Cuando la revoltura se deposite en pisos o en estructuras de espesor reducido, se acomodará correctamente mediante pisones de tipo vibratorio, máquinas de acabado u otros equipos o métodos autorizados por la CEAG.

Cuando se trate de elementos precolados se usarán además, vibradores de molde como lo fije el proyecto y/o lo ordene la CEAG.

Cuando con la aprobación de la CEAG, no se usen vibradores, la revoltura deberá acomodarse perfectamente picándola con varillas metálicas, del diámetro y en la cantidad requerida, a juicio de la CEAG.

Para los casos que se mencionan en los tres párrafos anteriores, debe observarse que los vibradores empleados sean del tipo, frecuencia y potencia adecuados, de acuerdo con el elemento estructural por colar, para que se obtenga un concreto compacto, que presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. Se evitará el vibrado excesivo, para impedir cualquier segregación o clasificación en la envoltura, así como el contacto directo del vibrador con el acero de refuerzo, que afecte a las partes previamente coladas o modifique la posición del acero de refuerzo.

Si durante los trabajos de colado lloviera, éstos deberán suspenderse y se protegerán convenientemente las superficies del concreto fresco, para evitar deslaves y/o defectos en el acabado.

La temperatura del concreto al colar no deberá ser mayor de 27 (veintisiete) grados centígrados y no deberá ser menor de 5 (cinco) grados centígrados. En los colados de concreto durante los meses de verano, se emplearán medios efectivos tales como regado del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura máxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 5 (cinco) grados centígrados no se harán colados de concreto.

El colado para elementos estructurales de eje vertical, tales como caballetes, pilas, estribos, Columnas, muros, etc., se hará como sigue

La revoltura se vaciará colocándola por capas horizontales, continuas, de veinticinco (25) a treinta (30) centímetros de espesor. Cada capa se acomodará y compactará en toda su profundidad, para obtener un concreto que llene completamente los moldes y cubra en forma efectiva el acero de refuerzo.

Cuando la revoltura deba vaciarse desde alturas mayores de tres (3) metros, deberán tomarse precauciones especiales, tales como el uso de deflectores y trompas de elefante. La revoltura no se deberá amontonar para ser extendida posteriormente en los moldes.

Cuando por razón de emergencia sea preciso interrumpir la continuidad de una de las capas, ésta deberá terminar con una cara vertical modelada contra un tabique o mamparo puesto de través en el molde.

El colado de las capas se efectuará en forma continua y de manera que las subsecuentes se vayan colando una vez que la precedente haya sido acomodada y compactada convenientemente y antes de iniciarse su fraguado, para evitar discontinuidad o que se marquen juntas. El tiempo transcurrido entre el colado de una capa y la siguiente, no debe ser mayor de treinta (30) minutos.

La superficie libre de la última capa que se cuele, ya sea por suspensión temporal del trabajo, de acuerdo con la CEAG o por término de las labores diarias, deberá limpiarse tan pronto como dicha superficie haya fraguado suficientemente para conservar su forma, quitando la lechada u otros materiales perjudiciales.

Por ningún motivo se paralizará el trabajo o se interrumpirá temporalmente, cuando falten menos de cuarenta y cinco (45) centímetros para enrasar el coronamiento final de muros, estribos, pilas o columnas, salvo que éstos tengan que rematar en un cornisón de menos de cuarenta y cinco (45) centímetros de grueso, en cuyo caso se podrá dejar una junta de construcción en el lecho bajo de dicho cornisón.

El colado para elementos estructurales de eje horizontal, tales como vigas, losas, etc., se hará como sigue:

Por frentes continuos, cubriendo toda la sección del elemento estructural.

No se dejará caer la revoltura de alturas mayores de uno punto cincuenta (1.50) metros, ni se amontonará para después extenderla en los moldes.

El tiempo transcurrido entre un vaciado y el siguiente, para el mismo frente de colado, será como máximo de treinta (30) minutos.

Deberá ser continuo hasta la terminación del elemento estructural o hasta la junta de construcción que fije el proyecto y/o que ordene la CEAG.

Durante el fraguado del concreto deberán proveerse los dispositivos adecuados, aprobados por la CEAG, para evitar lo siguiente:

Que durante las diez (10) primeras horas que sigan a la terminación del colado, el agua de lluvia o alguna corriente de agua, deslave el concreto.

Que una vez iniciado el fraguado y por lo menos durante las primeras cuarenta y ocho (48) horas de efectuado el colado, se interrumpa en cualquier forma su estado de reposo, evitando toda clase de sacudidas y trepidaciones, esfuerzos y movimiento en las varillas que sobresalgan, y se altere el acabado superficial con huellas u otras marcas.

El curado del concreto, necesario para lograr un fraguado y endurecimiento correctos, se obtendrá conservando la humedad superficial mediante alguno de los procedimientos siguientes:

Aplicando riegos de agua adecuados, sobre las superficies expuestas y moldes, a partir del momento en que dichos riegos no marquen huellas en las superficies expuestas, durante siete (7) días cuando se empleen cementos Pórtland de los tipos I, II, IV y V, cemento Pórtland puzolánico tipo IP o cemento pórtland de escorias de altos hornos tipo IE y durante tres (3) días cuando se emplee cemento Pórtland tipo III (o sus equivalentes según la norma NMX-C-414-ONNCCE).Aplicando a las superficies expuestas una membrana impermeable, que impida la evaporación  del agua contenida en la masa de concreto. La cantidad, clase de producto que se emplee y su forma de aplicación, cumplirán con los requisitos fijados en el proyecto y/u ordenados por la CEAG. Los moldes se mantendrán húmedos durante siete (7) días cuando se emplee cemento Pórtland de los tipos I, II, IV y V, cemento Pórtland puzolánico tipo IP o cemento Pórtland de escorias de altos hornos tipo IE y durante tres (3) días cuando se emplee cemento Pórtland tipo III (o sus equivalentes según la norma NMX-C-414-ONNCCE).

Cubriendo las superficies expuestas con arena, costales o mantas, que se mantendrán húmedos lo mismo que los moldes, durante siete (7) días cuando se emplee cemento Pórtland de los tipos I, II, IV y V, cemento Pórtland puzolánico tipo IP o cemento Pórtland de escorias de altos hornos tipo IE y durante tres (3) días cuando se emplee cemento Pórtland tipo III(o sus equivalentes según la norma NMX-C-414-ONNCCE).

Mediante el empleo de vapor o cualquier otro procedimiento fijado en el proyecto y/u ordenado por la CEAG.

El agua utilizada en el curado deberá estar limpia y exenta de sustancias nocivas.

Todas las superficies deberán estar exentas de bordes, rugosidades, salientes u oquedades de cualquier clase, y presentar el acabado superficial que fije el proyecto y/o que ordene la CEAG. Cualquier superficie cuyo acabado no reúna las condiciones exigidas, deberá corregirse como lo ordene la CEAG. Los alambres de amarre deberán cortarse al ras.

El concreto dañado por cualquier causa, deberá removerse o demolerse y substituirse por concreto nuevo que reúna las características fijadas en el proyecto. Cuando las causas sean imputables al LICITANTE, éste hará la reposición de la parte señalada sin cargo alguno para la CEAG.

Las juntas de construcción se harán en los lugares y forma fijados en el proyecto y/u ordenados por la CEAG. Para ligar concreto fresco con otro ya fraguado, se observarán las recomendaciones siguientes:

Cuando transcurran de diez (10) a setenta y dos (72) horas de terminado el colado, se procederá a cepillar enérgicamente la superficie expuesta con un cepillo de alambre y agua a poca presión, para quitar una capa de cero punto cinco (0.5) centímetros de espesor aproximadamente, con objeto de obtener una superficie rugosa y resistente. Si por alguna circunstancia no se efectuó lo anterior y la continuación del colado se realiza después de setenta y dos (72) horas, la remoción de la capa superior de cero punto cinco (0.5) centímetros de espesor se hará con la herramienta adecuada, lavando después la junta con abundante agua y al mismo tiempo, limpiando la superficie con un cepillo de alambre. En todos los casos, las juntas no deberán tener material suelto y deberán permanecer húmedas hasta que continúe el colado. Los moldes deberán reajustarse cuidadosamente. Cuando la CEAG lo ordene, inmediatamente antes de colar el nuevo concreto, se aplicará a la junta lechada de cemento, cuya relación agua - cemento sea, cuando más, la empleada en el concreto.

Cuando lo indique el proyecto y/o la CEAG lo ordene, la superficie del concreto ya fraguado deberá limpiarse mediante un chiflón de arena y lavarse enseguida, así como los moldes. Las juntas deberán conservarse libres de material suelto y húmedas, hasta antes que se continúe el colado. Los moldes deberán reajustarse cuidadosamente. Cuando lo ordene la CEAG, inmediatamente antes de  colar el nuevo concreto se aplicará a la junta lechada de cemento, cuya relación agua - cemento sea, cuando más, la empleada en el concreto. Este procedimiento puede utilizarse en lugar, o además, del indicado en el párrafo a de este inciso.

Cuando transcurran de una (1) a diez (10) horas de terminado el primer colado, la CEAG fijará en cada caso el procedimiento a seguir, de acuerdo con el tiempo transcurrido.

Cuando el proyecto fije y/o la CEAG ordene el uso de aditivos especiales, se fijarán en cada caso los procedimientos de construcción a seguir.

Salvo indicación en contrario de la CEAG, en caso de suspender el colado fuera de una junta de construcción, será necesario demoler todo el concreto, hasta llegar a la anterior junta de construcción fijada.

Las juntas de dilatación podrán ser abiertas o rellenas, con placas de deslizamiento o sin ellas, y se harán en la forma y lugares que fije el proyecto. En general, se observarán las recomendaciones siguientes:

Las juntas de dilatación abiertas se construirán colocando un diafragma provisional, que puede ser una pieza de madera, hoja de metal u otro material adecuado, el cual se quitará después del endurecimiento del concreto. La forma del diafragma provisional y el método que se emplee para insertarlo y removerlo, serán tales que eviten la posibilidad de romper las aristas de las juntas o dañar en cualquier forma el concreto.

En las juntas de dilatación rellenas con material sólidos, se empleará el material fijado en el proyecto. En todas las juntas deberá recortarse el material al tamaño exacto y de tal modo que llene completamente el espacio indicado en el proyecto. Cuando la junta esté constituida por varias piezas, deberá evitarse que éstas queden flojas, mal ajustadas entre sí o con las paredes de la junta.

Cuando el proyecto indique juntas de dilatación con placas de deslizamiento, éstas deberán quedar bien ancladas y lubricadas en todas las superficies de deslizamiento, con grafito, grasa u otro material, según lo indique el proyecto. Deberá cuidarse que durante el colado no se depositen materiales extraños en las juntas, que impidan o dificulten su funcionamiento.

No se aplicarán las cargas totales del proyecto hasta veintiocho (28) días después de terminado el colado de concretos fabricados con cemento Pórtland de los tipos I,  II, IV o V y Pórtland puzolánico tipo IP. Podrá cargarse parcialmente a los veintiún (21) días después de terminado el colado en los casos en que así lo autorice la CEAG. Si se usa cemento Pórtland del tipo III o aditivos serán modificados los períodos anteriores, de acuerdo con lo fijado por la CEAG para cada caso.

Los colados bajo el agua se harán como lo fije el proyecto y/o lo ordene la CEAG. En general, se observarán las recomendaciones siguientes:

Antes de iniciar el depósito de la revoltura y cuando así lo amerite la obra, se hará una inspección final de las condiciones de la superficie de desplante, mediante operaciones de buceo, para cerciorarse de que se ha cumplido con los requisitos fijados en el proyecto y/o lo ordenado por la CEAG.

Salvo indicación en contrario, el concreto deberá ser como mínimo, de una f'c igual a ciento cincuenta (150) kilogramos sobre centímetro cuadrado. La cantidad de cemento necesaria para obtener un concreto de la resistencia que fije el proyecto y/u ordene la CEAG, en cada caso será aumentada en un diez por ciento (10%) como mínimo, en relación con la determinada para un concreto de características similares que se diseñe para colarse en seco.

La zona de colado deberá protegerse adecuadamente, con objeto de efectuar el colado en agua tranquila.

La revoltura se vaciará de manera que vaya formando capas horizontales, aproximadamente.

Cuando se haga uso de un tubo - embudo, éste consistirá en un embudo acoplado a un tubo de diámetro interior no menor de veinticinco (25) centímetros, construido en tramos de longitud adecuada, unidos entre sí mediante coples interiores roscados u otros dispositivos estancos. El extremo inferior del tubo permanecerá siempre ahogado en el concreto previamente colado, a fin de conservarlo lleno de revoltura. La suspensión del tubo - embudo será tal, que permita los desplazamientos verticales necesarios para controlar el flujo de la revoltura, así como desalojamientos horizontales en la superficie del colado; hasta donde sea posible, se procurará que el flujo sea continuo. El extremo ahogado del tubo - embudo deberá extraerse hasta la terminación del colado de una etapa completa.

Cuando el colado se haga por medio de un bote de fondo móvil, éste deberá tener forma de embudo y la capacidad adecuada al colado que se pretende efectuar; dicha capacidad no deberá ser menor de doscientos cincuenta (250) litros. El bote se bajará gradual y cuidadosamente hasta que el embudo  penetre en la revoltura previamente depositada; a continuación se abrirá el fondo y se levantará poco a poco el bote, para no agitar el agua ni la revoltura.

El concreto fresco no deberá quedar expuesto a la acción dinámica del agua, sino hasta que haya endurecido.

Para el colado del concreto se empleará cimbra, entendiendo como tales, las que se empleen para confinarlo y amoldarlo a las líneas requeridas, o para evitar la contaminación del concreto por material que se derrumbe o se deslice de las superficies adyacentes de la excavación.

Para que un concreto hidráulico sea aceptado por la CEAG, el CONTRATISTA entregará un certificado de calidad por cada lote o suministro, que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las Normas y especificaciones de construcción de LA OBRA.

Con el objeto de garantizar la instalación del tipo y características del concreto indicado en el proyecto; dicho certificado será expedido por su laboratorio o por un laboratorio externo, aprobados ante EMA. En cualquier momento la CEAG puede verificar la calidad del concreto suministrado, en muestras obtenidas como se establece en el Manual M·MMP·2·02·055, Muestreo de Concreto Hidráulico y mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la Cláusula C. de esta Norma. Se le recuerda al CONTARTISTA que será motivo de rechazo por parte de la CEAG, la aplicación e incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta Norma.

### Cimbras

Los moldes de las cimbras se construirán de acuerdo con el proyecto que elabore el CONTRATISTA y le apruebe la CEAG. Se observarán las recomendaciones siguientes:

Los moldes podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material aprobado por la CEAG.

Las formas deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del vaciado y vibración del concreto, estar sujetas rígidamente en su posición correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.

Las formas deberán tener un traslape no menor de 2.5 cm con el concreto endurecido previamente colado, y se sujetarán ajustadamente contra él de manera que al hacerse el siguiente colado las formas no se abran y no permitan desalojamientos de las superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se usarán pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas contra el concreto endurecido.

Los moldes podrán usarse mayor número de veces que el establecido por la CEAG, siempre y cuando ésta lo autorice y se les hagan las reparaciones que ordene, sin que ello signifique modificar el programa de trabajo aprobado.

Todos los moldes se construirán de manera que puedan ser retirados sin dañar el concreto. Cuando se considere necesario, se dejarán aberturas temporales en la base y otros lugares de los moldes, para facilitar su limpieza e inspección, así como el colado.

Al colar concreto contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el concreto. Antes de depositar el concreto, las superficies de las formas deberán aceitarse con aceite comercial para formas, que efectivamente evite la adherencia y no manche las superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite deberá ser mineral puro a base de parafina, refinado y claro. Para formas de acero el aceite deberá consistir en aceite mineral refinado adecuado mezclado con uno o más ingredientes apropiados para este fin.

Las varillas metálicas o tirantes, ahogadas en el concreto y usadas para afianzar las formas, deberán quedar ahogadas y cortarse a no menos de 3 (tres) centímetros de las caras amoldadas del concreto, y el agujero practicado se resanará con mortero de cemento hasta dejar una superficie lisa. Se permitirá el uso de tirantes de alambre cuando estos muros lleven relleno de tierra; los tirantes de alambre deberán cortarse a ras con la superficie del concreto, después de que hayan sido removidas las formas.

Los acabados que deben darse a las superficies serán como se muestra en los planos. En caso de que los acabados no estén especificados para una parte determinada de la obra, éstos se harán semejantes a las superficies similares adyacentes, conforme lo indicado por la CEAG. El acabado de superficies de concreto debe ser hecho por obreros expertos, y en presencia de un inspector de la CEAG. Las superficies serán aprobadas cuando sea necesario para determinar si las irregularidades están dentro de los límites especificados. Las irregularidades en las superficies se clasifican "abruptas" o "graduales". Las irregularidades ocasionadas por desalojamiento o mala colocación del revestimiento de la forma o de las secciones de forma, o por nudos flojos en las formas u otros defectos de la madera de las formas se considerarán como irregularidades "abruptas" y se probarán por medida directa. Todas las demás irregularidades se considerarán como irregularidades "graduales" y se probarán por medio de un patrón de arista recta o su equivalente para superficies curvas. La longitud del patrón será de 1.50 metros para probar las superficies moldeadas y de 3.00 metros para probar las superficies no moldeadas. Antes de la aceptación final del trabajo, el CONTRATISTA limpiará todas las superficies descubiertas, con excepción de las superficies para las cuales se especifique acabado A-1, de todas las incrustaciones y manchas desagradables.

Superficies Moldeadas. Las clases de acabado para las superficies de concreto moldeado se designan por el uso de los símbolos A-1, A-2 y A-3. Las clases de acabado se aplicarán como sigue:

A-1   El acabado A-1 se aplicará a las superficies moldeadas sobre las cuales o contra las cuales se colocará relleno o concreto. Las superficies no requieren tratamiento después de la remoción del molde, excepto el relleno de los agujeros dejados al quitar los sujetadores de los extremos de los  tirantes. La corrección de irregularidades de superficie se requerirá solamente para depresiones y sólo cuando éstas excedan de 25 milímetros.

A-2   El acabado A-2 se aplica a las superficies moldeadas que no quedarán permanentemente ocultas por relleno o concreto, o que no requieran acabados A-3. Las superficies para las cuales se especifica el acabado A-2 no necesitarán el relleno de picaduras, frotación con costal o esmerilado, más de lo necesario para reparar las imperfecciones de superficie. Las irregularidades de superficie no excederán de 6 milímetros para irregularidades "abruptas" y de 13 milímetros para las irregularidades "graduales".

A-3   El acabado A-3 se aplicará a superficies moldeadas cuya apariencia se considera de especial importancia para la CEAG, tales como superficies de estructuras expuestas a la vista del público. Las irregularidades en las superficies, medidas como se describe en el párrafo de acabados, no excederán de 6 milímetros para irregularidades "graduales" ni de 3 milímetros para irregularidades "abruptas", excepto que no se permitirán irregularidades "abruptas" en las juntas de construcción.

| Acabado requerido para la superficie amoldada | Entablado o Revestimiento de Madera | Entablado o Revestimiento de Acero* |
| --- | --- | --- |
| A-1 | Cualquier grado o clase, labrada por los cantos | Se permite entablado de acero. Se permite revestimiento de acero. |
| A-2 | Pino traslapado número 2 o mejor, entablado o revestimiento de madera laminada. | Se permite entablado de acero. Se permite revestimiento de acero únicamente con aprobación de la CEAG |
| A-3 | Pino machihembrado número 2 o mejor, con excepción de donde específicamente se requiera entablado o revestimiento de madera laminada. | No se permite entablado de acero. No se permite revestimiento de acero. |

Con excepción de lo que específicamente se ordene de otra forma, los materiales empleados para entablado o revestimiento deberán llenar los requisitos siguientes:

"Entablado de acero" significa hojas gruesas de acero sin respaldo de madera.

"Revestimiento de acero" significa lámina delgada de acero respaldada por madera.

Los moldes serán en número y diseño previamente aprobados por la CEAG y su construcción deberá satisfacer las necesidades del trabajo para el que se destine. El diseño y las dimensiones detalladas de los moldes serán sometidos a la aprobación de la CEAG antes de iniciar su fabricación, sin que esto releve de responsabilidad al CONTRATISTA en cuanto a su correcto funcionamiento.

Se deberán colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Las esquinas del concreto y las juntas moldeadas no necesitarán llevar chaflanes, salvo que en los planos del proyecto así se indique o que lo ordene la CEAG.

Los límites de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto terminado y no para los moldes. El uso de vibrados exige el empleo de formas más estancas y resistentes que cuando se usan métodos de compactación a mano.

Inmediatamente antes del vaciado del concreto, las formas se revisarán por permeabilidad, rigidez, tersura y limpieza, y serán tratadas con algún aceite adecuado para moldes u otro material que evite que se adhiera el concreto; salvo los casos que autorice la CEAG las formas deberán ser tratadas con compuestos especiales para evitar que se adhiera a ellas el concreto. No se permitirá que tales compuestos contaminen a las varillas del refuerzo, ni que lleguen a la superficie de juntas de construcción. El aceite u otro material no causará debilitamiento o manchas permanentes en la superficie del concreto, y además no impedirá la humidificación de superficies curadas con agua, o el funcionamiento adecuado de los compuestos protectores usados para el curado.

En la remoción de cimbras se observarán las recomendaciones siguientes:

La determinación del tiempo a partir del cual puede iniciarse la remoción de los moldes y la obra falsa, depende del tipo de la estructura, de las condiciones climáticas y de otros factores que puedan influir en el endurecimiento del concreto. Como mínimo, los periodos entre la terminación del colado y la iniciación de la remoción de los moldes y de la obra falsa serán los siguientes:

| Elemento estructural | Tipo de Cemento hidráulico Pórtland tipos, I, II, IV, V. Pórtland Tipo III Pórtland puzolánico Tipo IP. Pórtland de escorias de altos hornos tipo IE (o sus equivalentes según la norma NMX-C-414-ONNCCE) |
| --- | --- |
| Trabes Losas de piso Columnas Muros | 14 días 14 días 2 días 2 días | 7 días 7 días 1 día 1 día |
| Cuando el peso muerto sea de consideración, a juicio de la CEAG, ésta fijará el plazo mínimo adecuado en cada caso. |

Cuando se usen adicionantes, la remoción de los moldes y de la obra falsa se iniciará cuando lo ordene la CEAG, con base en los resultados de las pruebas de los cilindros tomados del concreto empleado en la estructura.

En elementos estructurales que no soporten cargas tales como guarniciones y parapetos, los moldes de superficies verticales podrán removerse a partir de doce (12) a cuarenta y ocho (48) horas después de efectuado el colado.

Si se emplean amarres para sujetar y reforzar los moldes, se colocarán y removerán de manera que ninguno de ellos, excepto los metálicos, queden dentro del concreto.

Para remover los moldes y la obra falsa, no deberán usarse procedimientos que dañen las superficies del concreto o que incrementen los esfuerzos a que estará sujeta la estructura. Los apoyos de la obra falsa, tales como cuñas, cajones de arena, gatos y otros dispositivos, deberán retirarse de manera que la estructura tome su esfuerzo gradualmente.

### Acero de refuerzo

Se entenderá por colocación de acero para concreto el conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar varillas, alambres, cables, barras, soleras, ángulos, rieles, rejilla de alambre, metal desplegado u otras secciones o elementos estructurales que se usan dentro o fuera del concreto reforzado, en ductos o sin ellos, para ayudar a éste a absorber cualquier clase de esfuerzos.

El acero que se utilice en la obra deberá satisfacer las normas de calidad vigentes de la Dirección General de Normas.

El CONTRATISTA deberá indicar cuál es el lote de acero que se va a emplear en la obra, para hacer el muestreo y pruebas del mismo, antes de que se empiece a usar dicho acero.

El acero para concreto que no cumpla con la calidad estipulada, deberá ser rechazado, marcado y retirado de la obra.

El acero para concreto deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la CEAG, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección.

El acero para refuerzo deberá almacenarse bajo cobertizos, clasificado según su tipo y sección, debiendo protegerse cuidadosamente contra la humedad y alteración química.

El acero para presfuerzo se almacenará en locales previamente autorizados por la CEAG, clasificado según su tipo y sección, debiéndose proteger cuidadosamente contra la humedad, agentes corrosivos, golpes y partículas incandescentes producidas durante el corte o soldadura.

Cuando existan circunstancias que hagan presumir que se han modificado las características del acero para concreto deberán hacerse nuevas pruebas de laboratorio, para que la CEAG decida sobre su utilización o rechazo.

El acero para concreto, al colocarse en la obra, deberá hallarse libre de oxidación perjudicial a juicio de la CEAG, exento de tierra, grasas o aceites y cualquiera otra sustancia extraña.

Las varillas de refuerzo se doblarán lentamente en frío, para darles la forma que fije el proyecto cualquiera que sea su diámetro; sólo podrán doblarse en caliente si lo autoriza la CEAG. Cuando se trate de varilla torcida en frío no se permitirá su calentamiento.

Cuando se autorice el calentamiento de la varilla, para facilitar su doblado, la temperatura que adquiera no excederá de doscientos grados centígrados (200C), la cual se determinará por medio de lápices de tipo de fusión. La fuente de calor no se aplicará directamente a la varilla y deberá exigirse que el enfriamiento sea lento.

Los dobleces o ganchos de anclaje deberán hacerse de acuerdo con lo siguiente:

En estribos los dobleces se harán alrededor de una pieza cilíndrica que tenga un diámetro igual o mayor de dos (2) veces el de la varilla.

En varillas menores de dos punto cinco (2.5) centímetros de diámetro, los ganchos de anclaje deberán hacerse alrededor de una pieza cilíndrica que tenga un diámetro igual o mayor de seis (6) veces el de la varilla, ya sea que se trate de ganchos doblados a ciento ochenta grados (180) o a noventa grados (90).

En las varillas de dos punto cinco (2.5) centímetros de diámetro o mayores, los ganchos de anclaje deberán hacerse alrededor de una pieza cilíndrica que tenga un diámetro igual o mayor de ocho (8) veces el de la varilla, ya sea que se trate de ganchos doblados a ciento ochenta grados (180) o a noventa grados (90).

Todas las varillas de refuerzo deberán colocarse con las longitudes que fije el proyecto y no se usarán empalmes, salvo con la autorización de la CEAG.

Los empalmes, cuando los autorice la CEAG, serán de dos tipos: traslapados o soldados a tope, y deberá usarse el tipo que fije el proyecto. Salvo indicación en contrario, en una misma sección no se permitirá empalmar más del cincuenta por ciento (50%) de las varillas de refuerzo. Se observarán las recomendaciones siguientes:

Cuando el proyecto no fije otra cosa, los traslapes tendrán una longitud de cuarenta (40) veces el diámetro o lado, para varilla corrugada; y de sesenta (60) veces el diámetro o lado, para varilla lisa. Se colocarán en los puntos de menor esfuerzo de tensión; nunca se pondrán en lugares donde la sección no permita una separación mínima libre de una vez y media (1 1/2) el tamaño máximo del agregado grueso, entre el empalme y la varilla más próxima.

En los empalmes a tope, los extremos de las varillas se unirán mediante soldadura de arco u otro procedimiento autorizado por la CEAG. La preparación de los extremos será como lo fije el proyecto o lo ordene la CEAG.

Las varillas de refuerzo deberán colocarse en la posición que fije el proyecto y mantenerlas firmemente en su sitio durante el colado. En general, se observarán las recomendaciones siguientes:

Los estribos deberán rodear a las varillas longitudinales y quedar firmemente unidos a ellas.

Cuando se utilicen estribos en losas, éstos deberán rodear las varillas longitudinales y transversales de las capas de refuerzo quedar firmemente unidos a ella

El refuerzo próximo al molde deberá separarse del mismo, por medio de separadores de acero o dados de concreto, que tengan el espesor para dar el recubrimiento requerido.

En losas con doble capa de refuerzo, las capas se mantendrán en su posición por medio de separadores fabricados con acero de refuerzo de noventa y cinco centésimos (0.95) de centímetro de diámetro nominal mínimo, de modo que la separación entre las varillas inferiores y superiores sea la fijada en el proyecto. Los separadores se sujetarán al acero de refuerzo por medio de amarres de alambre, o bien, por puntos de soldadura. Cuando se utilice varilla torcida en frío no se usará soldadura.

No se iniciará ningún colado hasta que la CEAG inspeccione y apruebe el armado y la colocación del acero de refuerzo.

Los alambres, cables y barras, que se empleen en concreto pre - esforzado deberán colocarse y ser tensados con las longitudes, posición, accesorios, procedimientos y otros requisitos fijados en el proyecto o como la CEAG lo autorice.

Las soleras, ángulos, rieles, rejillas de alambre, metal desplegado y otros elementos estructurales que se empleen como refuerzo, deberán colocarse como lo fije el proyecto o lo ordene la CEAG.

Si con la autorización de la CEAG, el CONTRATISTA sustituye parcialmente el acero de refuerzo fijado en el proyecto, por otro de diferente sección, éste deberá cumplir como mínimo, con el área y el perímetro del acero de refuerzo de la sección del proyecto y ser del mismo límite elástico.

Para dar por terminado el armado y colocación del acero para concreto hidráulico, se verificarán sus dimensiones, separación, sujeción, forma y posición, de acuerdo con lo fijado en el proyecto o lo ordenado por la CEAG, dentro de las tolerancias que se indican a continuación:

La suma de las discrepancias medidas en la dirección de refuerzo con relación al proyecto, en losas, zapatas, muros, cascarones, trabes y vigas, no será mayor de dos (2) veces el diámetro de la varilla, ni más del cinco por ciento  (5%) del peralte efectivo. En columnas rige la misma tolerancia, pero referida a la mínima dimensión de su sección transversal.

En los extremos de las trabes y vigas, la tolerancia anterior se reduce a una (1) vez el diámetro de la varilla.

La posición del refuerzo de zapatas, muros, cascarones, trabes y vigas, será tal que no reduzca el peralte efectivo d en más de tres (3) milímetros más tres (3) centésimos de d, ni reduzca el recubrimiento en más de cero punto cinco (0.5) centímetros. En columnas rige la misma tolerancia, pero referida a la mínima dimensión de su sección transversal.

Las dimensiones del refuerzo transversal de trabes, vigas y columnas, medidas según el eje de dicho refuerzo, no excederán a las del proyecto en  más de un (1) centímetro más cinco (5) centésimos de t, siendo t la dimensión en la dirección en que se considera la tolerancia; ni serán menores de las del proyecto en más de tres (3) milímetros más tres (3) centésimos de t.

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural no diferirá al de proyecto en más de cinco (5) milímetros.

La separación del acero de refuerzo en losas, zapatas, muros y cascarones, respetando el número de varillas en una faja de un (1) metro de ancho, no diferirá de la del proyecto en más de un (1) centímetro más un (1) décimo de s, siendo s la separación fijada.

La separación del acero de refuerzo en trabes y vigas, considerando los traslapes, no diferirá de la del proyecto en más de un (1) centímetro más diez por ciento (10%) de dicha separación, pero siempre respetando el número de varillas y su diámetro, y de tal manera que permita pasar el agregado grueso.

La separación del refuerzo transversal en cualquier miembro estructural, no diferirá de la del proyecto en más de un (1) centímetro más diez por ciento (10%) de dicha separación.

### Planos constructivos

CONSTRUCTIVOS.- Plano que contendrá todos los detalles a escala de obras ocultas, hidrosanitarias, que consiste en registros, bajadas, isométricos, etc., eléctricas, detalles de trincheras, registros, etc.

El proyecto arquitectónico iniciará una vez que se defina el lugar de construcción con su levantamiento topográfico y sus curvas de nivel y de acuerdo a las necesidades de espacios arquitectónicos que se requieran para el funcionamiento de la planta.

Los planos se presentarán en original y cronaflex a escala según plano de especificaciones con clasificación GC-5776 empleando únicamente el sistema métrico decimal.

El proyecto arquitectónico y los arreglos de conjunto deberá presentar en planos los siguientes elementos, en el entendido de que cada uno de ellos deberá ser perfectamente identificable en los planos y deberán presentarse con suficiente claridad de detalles y especificaciones para ser ejecutados en obra, en el entendido de que la empresa LICITANTE deberá complementarlos sin costo alguno para la CEAG si esta juzga de manera fundamentada que carecen de claridad, especificación o detalles:

Plano de vialidades

Plano de iluminación.

Plano de cercas y alambradas

Plano de instalaciones especiales

Edificio de oficinas

Edificio de desinfección

Edificio de almacenamiento y dosificación de reactivos (en su caso)

Laboratorio

Servicios generales

Bodegas

Taller (en su caso)

Cuarto de control de Motores

Cuarto de sopladores (en su caso)

Caseta de vigilancia, entre otros.

El arreglo de conjunto de la planta de tratamiento y el proyecto arquitectónico de sus edificios se harán de acuerdo a las recomendaciones de estas especificaciones debiéndose incluir toda la información solicitada en las mismas.

### Informe final

En la entrega final del proyecto ejecutivo se entregarán las memorias de cálculo, planos especificaciones y presupuestos de obra.

Los conceptos que conformarán el proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra deberán conformarse y quedar integrados como sigue:

#### Proyecto Ejecutivo

- Análisis de alternativas y memoria de cálculo

- Dibujos, Planos y Esquemas

- Especificaciones

- Criterios de diseño

## Especificaciones mecánicas

### Alcance

Esta sección cubre los criterios de diseño que se utilizarán para todo el trabajo mecánico. El diseño y las especificaciones estarán de conformidad con todas las leyes y reglamentos aplicables del gobierno de México, con los códigos y ordenamientos locales aplicables, así como con los códigos y normas de la industria aquí referidos en su versión más reciente y en la fecha límite para la adquisición de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN de este PROYECTO.

### Normas para materiales

Serán aplicables al trabajo mecánico las normas para materiales de las siguientes organizaciones:

Air Movement and Control Association	(AMCA)

American Gear Manufacturer Association	(AGMA)

American Institute of Steel Construction	(AISC)

American Iron and Steel Institute	(AISI)

American National Standards Institute	(ANSI)

American Petroleum Institute	(API)

American Society for Testing and Materials	(ASTM)

American Society of Mechanical Engineers	(ASME)

American Water Works Association	(AWWA)

American Welding Society	(AWS)

Antifriction Bearing Manufacturers Association	(AFBMA)

Comisión Federal de Electricidad, Especificaciones Generales	(CFE)

Hydraulic Institute Standards	(HIS)

Institute of Electrical and Electronics Engineers	(IEEE)

Instrument Society of America	(ISA)

Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fitting Industry	(MMS)

National Electrical Code	(NEC)

National Electrical Manufacturers Association	(NEMA)

National Electrical Safety Code	(NESC)

Normas Oficiales Mexicanas	(NOM)

Occupational Safety and Health Administration	(OSHA)

Pipe Fabrication Institute	(PFI)

Pump Handbook, Karassik, Krutzsch, Fraser,and Messina, 1976	(PUMP)

Steel Structures Painting Council	(SSPC)

Underwriters Laboratories	(UL)

Petróleos Mexicanos, Especificaciones Generales	(PEMEX)

Comisión Nacional del Agua, Manuales de Diseño de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento	(CONAGUA)

Se utilizarán las normas reconocidas de otras organizaciones, cuando sirvan como lineamientos para el diseño, fabricación e instalación de los equipos electromecánicos, siempre que no estén en conflicto con las aquí referidas.

Todos los sistemas de tuberías, equipos y soportes eléctricos y mecánicos, se diseñarán para cargas sísmicas de acuerdo con las recomendaciones establecidas en la sección “C”, "Estructuras, Criterios de Diseño", apartado “C.1.3”. "Diseño por Sismo" del “Manual de Diseño de Obras Civiles”, editado por la CFE.

### Criterios para diseño de instalaciones hidráulicas

El drenaje y abastecimiento de agua, drenaje especial para agua ácida, abastecimiento especial de agua para laboratorio, y sistemas de aire comprimido y vacío, ubicados en los edificios de operaciones y cualquier otro edificio o estructura asociada con la PTAR, serán diseñados como aquí se establece.

#### Códigos y normas

Todas las instalaciones sanitarias se realizarán de conformidad con los códigos del gobierno mexicano y los locales aplicables, en sus versiones más actualizadas.

#### Selección de materiales y componentes

Se utilizarán los siguientes materiales y componentes, para los diversos sistemas sanitarios:

- Tubería de fierro fundido enterrada  (CISP).

- Polipropileno resistente a los ácidos  (PP).

- Tubería de acero galvanizado  (GSP).

- Tubería de Cloruro de Polivinilo (PVC).

- Tubería de cobre  (CU).

- Tubería de hierro dúctil  (DIP).

- Fierro fundido con alto contenido de sílice (HSCI).

- Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD).

### Principales instalaciones sanitarias

El trabajo principal incluye, aunque no está limitado, a los siguientes conceptos:

- Drenajes en pisos y techos, incluyendo la tubería.

- Drenaje para desechos sanitarios, y tubería de ventilación, con conexiones a cada mueble sanitario y equipo que lo requiera.

- Tubería para abastecimiento de agua, incluyendo las conexiones a cada mueble y equipo que lo requiera.

- Sistema para descargar desechos de laboratorio.

- Muebles sanitarios.

- Calentador(es) para agua.

- Regadera y lavado de ojos para emergencias.

- Equipo preventor de contraflujos.

- Equipo para bombeo de cárcamos.

- Tarjas de servicio y bebederos.

- Abastecimiento y sistema de distribución para agua de servicio.

#### Sistemas de drenaje

La tubería de drenaje del laboratorio, será construida con material resistente a sustancias químicas. Todas las superficies de esmalte porcelanizado y los dispositivos de laboratorio serán resistentes a los ácidos y contra la corrosión.

### Sistema de agua potable

La PTAR contará con servicio de Agua Potable para uso humano, el suministro del agua potable se contratará con el Ayuntamiento u Organismo Operador, e incluirá la conexión con medidor a la red de distribución y   una cisterna de almacenamiento.  En cualquier caso el agua suministrada deberá cumplir con los estándares de calidad de la NOM-127-SSA-1998, y de cualquier dependencia gubernamental con jurisdicción.

#### Sistema de agua caliente

El agua caliente será proporcionada al laboratorio y edificio de operación, con calentadores domésticos.

#### Sistema para agua de servicio

Se proporcionará un sistema completo de distribución de agua de servicio dentro de la PTAR, incluyendo hidrantes de patio y suministro a todo el equipo del proceso, según se requiera.

El CONTRATISTA proporcionará e instalará toda la tubería y el equipo, incluso las bombas “booster”, tanques y controles, requeridos para satisfacer la máxima demanda de agua de servicio. El sistema será capaz de mantener una presión mínima de 2.5 kg/cm2 durante la demanda máxima.

Para riego y otros usos, el CONTRATISTA podrá contratar el agua de la red municipal con la CONTRATANTE. En caso de preferir producirla, dado que el efluente especificado para la PTAR, contendrá materia orgánica disuelta, el CONTRATISTA instalará el equipo de tratamiento requerido para que el agua satisfaga las necesidades como agua de servicio; por tanto, proporcionará un sistema presurizado de abastecimiento y distribución, alimentado por el sistema antes descrito.

La calidad del agua para riego de áreas verdes será, por lo menos, de acuerdo con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997 en vigor, atendiendo a los parámetros que en ella se especifican.

Se especificará en el Manual de Operación de la propia PTAR, las medidas higiénicas necesarias que seguirá el personal de operación y mantenimiento referente al uso de las aguas para servicio, incluyendo además señalamiento en los hidrantes de dicha agua donde se especifique dicha disposición.

Todas las tomas para agua de servicio, se marcarán para diferenciarlas del sistema de abastecimiento de agua potable en la PTAR.

El sistema de distribución del agua para servicio, se diseñará de tal forma en que la operación de dicho sistema represente un fácil manejo sin perder de vista la máxima eficiencia del mismo, para tal efecto la red de hidrantes para el riego de áreas verdes será mediante válvulas de acoplamiento rápido (aspersores semi-automáticos), a fin de facilitar el sistema de operación de los mencionados hidrantes. En caso de requerirse sistemas de bombeo, la conformación de dicho sistema incluirá tanques de tipo elevado o equipos hidroneumáticos según se justifique técnica y económicamente, a fin de que se proporcione a los hidrantes la presión mínima de trabajo para su correcto funcionamiento.

El sistema de conducción del agua de servicio, tendrá capacidad suficiente para proporcionar toda el agua necesaria para satisfacer las demandas del proceso de tratamiento de la PTAR, su operación y conservación y para el lavado de las instalaciones, riego de césped y árboles.

#### Sistema de drenaje pluvial

El sistema de drenaje pluvial, será diseñado para recolectar el agua resultante de la precipitación sobre los techos de los edificios y todas las zonas abiertas dentro del predio de la PTAR, y descargará el agua hacia la obra de libramiento de las aguas pluviales urbanas que no entrarán al tren de tratamiento. También se proporcionará drenaje a los patios, los estacionamientos, caminos de acceso, zonas no ocupadas del predio, zanjas y alcantarillas.

El sistema de drenaje pluvial para la PTAR, se diseñará con los datos actualizados de las intensidades de precipitación máximas registradas en la estación pluviométrica más próxima a la zona de estudio y debidamente avalados por la CONTRATANTE, quien será la que certifique la información de apoyo y en su caso verifique algún otro tipo de datos a emplearse.

Se contemplarán las obras más adecuadas para el control de las inundaciones, tales como cárcamos de tormentas, sistemas de reutilización de agua pluvial (en combinación con el sistema para agua de servicio).

El sistema de drenaje pluvial contará con una red independiente a la de las aguas negras.

#### Sistemas para laboratorio

Con objeto de dar servicio a todo el equipo, y para el funcionamiento del laboratorio, serán diseñados y suministrados adecuadamente los sistemas sanitarios para cada ambiente específico, los cuales incluirán tuberías de agua para el laboratorio de control de operación.

Se contará con los accesorios correspondientes a las edificaciones de bajo riesgo, tales como extintores y depósitos de arena.

Dentro del Laboratorio y específicamente en la descarga de los muebles donde se manejen sustancias con contenidos de grasas, se utilizará una trampa de retención de grasas, a fin de no mezclarlas con la red de drenaje general.

### Tubería de Acero

#### Normas, Códigos y Reglamentos

El suministro, fabricación y habilitación de los sistemas de tuberías de acero deberá cumplir con las Normas, Códigos y Reglamentos (última edición) enumerados a continuación:

- Tubería roscada, con la Norma ANSI/ASME B 1.20.1 – Roscas para tubería, Propósitos generales.

- Código ANSI B.31.1 “Tubería de potencia” (power piping).

- La soldadura deberá estar de acuerdo con las partes aplicables del código ASME para calderas y recipientes a presión, sección IX primordialmente en lo que se refiere a la calificación de soldadores y procedimientos de soldadura.

#### Requisitos Generales

- La CONTRATANTE o su Representante deberá ser notificado por el CONTRATISTA, en fecha anticipada del pronóstico u ocurrencia de hechos, que pueden retardar el avance de fabricación y el programa de habilitación con el objeto de tomar las decisiones necesarias para corregir la situación.

- El CONTRATISTA deberá suministrar un programa o información técnica, relativa a las actividades de fabricación e instalación en el momento que sea solicitado por la CONTRATANTE o su representante.

#### Suministro de Equipos y Materiales.

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales y equipos requeridos para realizar, la fabricación, prueba, inspección y puesta en servicio, tales como herramientas, grúas, máquinas, soldaduras, electrodos y otros consumibles, etc.

No se efectuará ningún trabajo de soldadura antes de que el procedimiento soldadura, así como soldadores y operarios, hayan sido completamente calificados y aprobados por la CONTRATANTE o su Representante.

La calificación  del procedimiento de soldadura y la prueba del comportamiento para calificación de soldadores deberá cumplir con “La Sección IX del Código ASME para Calderas y Recipientes a Presión”.

El CONTRATISTA no deberá efectuar ningún trabajo de soldadura bajo lluvia o condiciones de mucho viento sin las protecciones adecuadas. Si la temperatura ambiental es menos de 5° C, la junta por soldar deberá calentarse hasta 30°C.

Después que la soldadura ha sido terminada deberá marcarse con el símbolo de identificación del soldador cerca de la soldadura. Los símbolos de identificación deberán acordarse con la supervisión.

Cuando se efectúen trabajos de soldadura de tuberías existentes, los siguientes requisitos deberán cumplirse:

- La línea estará drenada.

- La línea estará desgasificada.

- Se cortará en frío si la desgasificación de la línea no es posible.

- Si el corte en frío es empleado y la línea no esta desgasificada, la línea deberá ser taponada y sellada antes de la soldadura.

#### Electrodos y Materiales de Aporte

Los materiales empleados deberán cumplir con el correspondiente procedimiento de soldadura.

El CONTRATISTA deberá presentar a la  supervisión un certificado de origen de los materiales empleados.

- Procedimientos

La tubería deberá prepararse por medio de un procedimiento que deje una superficie razonablemente lisa para soldadura, por ejemplo: maquinado, aserrado, corte con flama. No se permiten imperfecciones, tales como ranuras, gotas de soldadura, oxidación resultante del corte, excesiva corrugación y materiales extraños.

Si cualquiera de los extremos preparados se daña, este deberá ser reparado por esmerilado. El corte con oxiacetileno y el esmerilado serán permitidos procurando que el corte sea cuidadosamente ejecutado dentro de los límites especificados en el código ANSI.B.31.3. Después del corte con oxiacetileno se deberá pulir antes de su uso.

Las partes de tubería a soldarse, deberán estar limpias y libres de pintura, aceite, grasa y otros materiales extraños. Estos deberán protegerse con cubiertas adecuadas antes de su uso.

Los extremos de tuberías a soldarse deberán alinearse tan exacto como sea posible y no deberán sufrir desplazamientos cuando sean soldados. El desalineamiento interior no deberá exceder 1.5 mm (1 1/6 “).

Cuando sea necesario soldar extremos de tuberías del mismo tamaño pero con diferente espesor, el de mayor espesor deberá ser internamente biselado, con una pendiente de 1:5 para obtener el mismo espesor de soldadura.

El paso de fondeo deberá efectuarse por el procedimiento de arco protegido, con gas inerte y tungsteno.

El arco eléctrico debe estar protegido con gas inerte o el procedimiento de arco sumergido. El procedimiento de arco protegido con C02 puede emplearse para tubería de acero al carbón. El procedimiento de oxiacetileno puede usarse para tubería de acero al carbón de 2”  de diámetro nominal y menor.

Para pasos subsecuentes, el CONTRATISTA podrá emplear un procedimiento de soldadura semiautomático y siempre que sea posible en la posición  1G (ASME Sec. IX).

El alineamiento de los elementos a soldarse será efectuado por soldadura de puntos; si la soldadura de puntos es empleada, esta deberá efectuarse por soldadores calificados, usando una varilla de soldadura igual al ancho de la raíz.

Todas las tolerancias deberán cumplir con el procedimiento de soldadura aprobado ANSI-B.31.3, párrafo 327.

Ninguna soldadura presentará imperfecciones que no sean aceptadas por el código ANSI B.31.3, párrafo 327.

Cada soldadura terminada deberá tener realce uniforme con una altura máxima de 3mm

(1/8 “) sobre la superficie del material, sobre el perímetro total.

Cualquier cordón de soldadura con una altura inferior a 1.5 mm (1 1/16 “) deberá implicar el rechazo de la soldadura. Dos cordones de soldadura nunca se iniciaran en el mismo punto.

El exceso de penetración del paso de fondeo tendrá un máximo de  1.5 mm (1 1/16”).

Después de la terminación de una soldadura esta deberá limpiarse completamente con el objeto de remover la escoria y otros materiales extraños para que de esta manera pueda inspeccionarse.

Las pruebas de soldadura en las uniones de tubería, bridas y piezas especiales se apegarán a lo siguiente: se debe radiografiar el 10% del total de juntas soldadas, cada junta soldada debe radiografiarse al 100%, el resto de las juntas se debe inspeccionar al 100% visualmente y con partículas magnéticas.

Las tuberías con costura deberán soldarse juntas de tal forma que el ángulo de las costuras de la tubería medidos sobre el plano de la circunferencia sea de 90°.

Tratamiento Térmico.

El tratamiento térmico (precalentamiento o post calentamiento) deberá cumplir con el procedimiento de soldadura aprobado o las cláusulas del código ANSI-B.31.3.  Preferiblemente deberán seguirse las indicaciones del CONTRATISTA del acero previendo que los requisitos del código se cumplan.

Antes de que el tratamiento térmico sea realizado, el CONTRATISTA presentará a la CONTRATANTE o su Representante para aprobación, los métodos de calentamiento y enfriamiento así como los métodos de medición de temperatura y registro.

Las costuras térmicamente tratadas, estarán sujetas a prueba para determinar su dureza. A menos que se especifique otra cosa. Los máximos valores de dureza permitidos, son los indicados en las tablas  del Código ANSI.B.31.3

Todas las partes que puedan ser afectadas por las operaciones  de soldadura, como accesorios tales como juntas para aislamiento térmico, deberán protegerse adecuadamente.

El procedimiento de soldadura deberá indicar el tratamiento térmico que deberá seguirse.

Tolerancias

Las tolerancias permisibles de fabricación serán las indicadas en el código ANSI-B.31.3.

Las tolerancias de fabricación y habilitación serán las indicadas en el código ANSI-B.31.3. El CONTRATISTA no deberá usar otro criterio o código sin el consentimiento de la supervisión.

Durante la habilitación “Las tensiones de ensamble” deberán eliminarse y no deberán producirse forzado en las partes para efectuar el alineamiento.

Limpieza

Antes de la prueba de presión y la inspección final de las tuberías, se limpiara cuidadosamente y estará libre de materiales sueltos, desperdicios, arena, partes de soldadura, pintura, aceite y otros materiales extraños. Todas las tuberías prefabricadas y ensambles que deban realizarse en el sitio y estén sujetas  a malas condiciones de tiempo deberán protegerse.

La limpieza de las tuberías después de la prueba deberá cumplir con las cláusulas especificadas.

Pintura

La pintura no deberá iniciarse antes de la aceptación de la prueba y deberá estar de acuerdo con la especificación relacionada “Especificación  de pintura para equipo de acero”.

Prueba y Limpieza de Tuberías

- Requisitos Generales

Antes de que la tubería sea aceptada, el sistema de tubería será sujeto a la presión de prueba y limpiado.

La prueba deberá realizarse después de que las conexiones definitivas sean efectuadas y después del ensamble de los elementos de la red. Se hará excepción para aquellos que puedan dañarse o que no permitan la sobre presión de prueba sobre las condiciones de servicio.

Los elementos que no sean sometidos a la presión de prueba deberán ser reemplazados por carretes removibles.

La prueba será generalmente realizada con agua, excepto para que los casos donde el material de la tubería o el fluido propuesto no lo permita. En este caso, otro fluido será determinado y acordado con la CONTRATANTE o su Representante.

El proceso para pruebas hidrostática requiere el cumplimiento total de ciertas precauciones, principalmente:

a). La posición de boquillas de conexión para la bomba de prueba.

b). La eliminación de burbujas de aire en el interior de la tubería. Entonces será necesario ubicar venteos en los puntos más altos.

c). El adecuado bloqueo de los extremos en las partes del circuito a ser probado.

Las juntas, incluyendo soldaduras previamente aisladas deberán descubrirse durante la prueba hidrostática con el objeto de asegurar su inspección.

La duración de las pruebas será establecida de acuerdo con las condiciones de inspección de sitio, pero nunca será menor a media hora y normalmente su duración no será mayor a una hora. Antes del examen, la presión de prueba será mantenida por 10 minutos para permitir la estabilización.

- Presión de prueba

La presión de prueba de tubería nunca será inferior a 1.5 veces la presión de trabajo máxima, en la inteligencia de que la presión mínima a aplicar en las pruebas no podrá ser menor a 0.75 kg/cm2 y será calculada por la siguiente fórmula:

Pc= 1.5 P Sc/S

Sc=  Esfuerzo permisible a la temperatura de prueba.

S  =  Esfuerzo permisible a la temperatura de trabajo máximo.

P  =  Presión de trabajo máxima.

Pc=  Presión de prueba

Para tubería sometida a presión externa, la prueba de presión deberá ser 1.5 veces la diferencia de presión calculada entre la presión externa y la interna; la mínima presión a ser considerada será 1 bar.

Para tubería probada con aire comprimido, la prueba de presión, deberá ser 1.1 por la presión de trabajo máxima; si la presión de prueba es superior a 1.75 bar esta presión deberá incrementarse en etapas con el objeto de lograr la estabilización de esfuerzos y la detección de fugas mayores.

La presión de prueba deberá obtenerse por medio de una bomba manual o eléctrica; la bomba deberá conectarse en el punto de menor nivel. Esta bomba será suministrada por el CONTRATISTA.

La presión será indicada a la salida de la bomba por indicadores de presión con una calibración dentro del rango de validez legal. La diferencia de lectura entre ambos no excederá 5% Si la diferencia se excede, uno de los indicadores será reemplazado por otro cuya calibración no sea mayor de 30 días anteriores a la prueba.

La prueba será efectuada en presencia de la CONTRATANTE o su Representante y aprobada por el mismo y el CONTRATISTA deberá suministrar todo el equipo y personal requerido. El CONTRATISTA deberá presentar un reporte de las pruebas incluyendo:

Fecha de prueba, identificación de la tubería probada, presión de prueba y aprobación de la CONTRATANTE y su Representante.

- Limpieza de la Tubería después de la Prueba.

Todos los sistemas serán limpiados después de la prueba.

Todas las tuberías deberán estar libres de costras, o suciedad, manchas de soldadura, filos y  materiales extraños.

Durante la limpieza todas las obstrucciones de flujo deberán removerse.

Durante la limpieza se deberá tener cuidado que la presión sea inferior a la presión de operación.

El servicio deberá mantenerse hasta que el sistema esté completamente limpio.

La tubería será limpiada con agua, vapor o con otro fluido adecuado en los casos donde el fluido de proceso sea corrosivo con una solución de agua.

Si la limpieza con líquido no es adecuada, debido a la contaminación, o a cualquier otra razón, se empleara un fluido alternativo acordado con la CONTRATANTE o su Representante: Las tuberías de aire de instrumentos deberán ser limpiadas con aire, se tendrá extremo cuidado para asegurarse que no existirán sobrepresiones.

Durante la limpieza, las válvulas en la línea deberán dejarse en posición abierta, excepto para las válvulas de bloqueo de instrumentos, que deberán cerrarse si es posible.

Las redes conectadas a tanques, recipientes, bombas, etc., deberán aislarse.

Todos los sistemas de venteos y drenaje también estarán abiertos.

Se removerán las válvulas de retención cuando el fluido empleado para la limpieza este corriendo en sentido contrario al de operación.

La limpieza tendrá lugar en presencia de la CONTRATANTE o su Representante y deberá ser aprobada. El CONTRATISTA deberá suministrar el equipo y el personal requerido.

Inspección y Reparación.

- Inspección

La tubería inspeccionada de acuerdo con el criterio establecido en el código ANSI -B 31.3.

La tubería estará siempre sujeta a inspección visual completa, incluyendo los materiales empleados. La verificación será para ambas etapas de prefabricación  y trabajo en el sitio. Se dará especial cuidado a las costuras de soldadura.

- Reparación

Todas las imperfecciones detectadas durante la inspección, deberán eliminarse por el CONTRATISTA y las partes reparadas serán inspeccionadas conforme el mismo procedimiento.

Si la nueva prueba es insatisfactoria para la CONTRATANTE o su Representante a su criterio puede optar por el rechazo total de todas las soldaduras del soldador responsable.

Registro de Prueba

Los registros deberán realizarse para cada instalación. Estos registros deberán incluir las siguientes partidas:

- Fechas de prueba

- Identificación de la tubería

- Fluido de prueba

- Presión de diseño

- Aprobación de inspector

Los registros deberán incluir una verificación de la soportería e instalación de la línea en contra de los diagramas de flujo y planos de tubería, materiales, tornillería, válvulas, (tipo, empaque, tornillos, materiales de empaques) y observaciones (reparación requerida, etc.).

Marcas para entrega

Todos los componentes deberán entregarse con una marca de identificación; esta identificación deberá consistir de:

- Número de parte.

- Diámetro nominal.

- Espesor de pared (mm) donde sea aplicable.

- Presión nominal (bars) donde sea aplicable.

Esta identificación deberá pintarse sobre la tubería. Esta pintura deberá ser suficientemente fuerte para resistir las condiciones ambientales exteriores permitiendo una fácil instalación.

Condiciones de Suministro

Los componentes de la tubería serán entregados de tal forma que durante el transporte no se dañen o que pueda ocurrirle entrada de suciedad.

### Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD)

#### Suministro    Definición

La tubería de polietileno de alta densidad (PAD), que proporcione el CONTRATISTA según lo pactado en el contrato respectivo, deberán llenar los requisitos señalados para el material, fabricación, requisitos químicos, de tensión, de aplastamiento, de presión hidrostática, dimensiones, pesos, tolerancias, espesores de pared, diámetros y longitudes en la Norma Oficial Mexicana NMX-E18-1996 (PE 3456) "Tubos de polietileno para conducción de fluidos a presión", o las que las sustituyan y sean consideradas como la normatividad vigente.

Las tuberías y conexiones de Polietileno de alta densidad deberán cumplir con los códigos y normas especificados por los organismos nacionales e internacionales como son:

| NOM-E-18-1989 | TUBOS DE POLIETILENO PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN- |
| --- | --- |
| NOM-E-43-1977 | TUBOS DE POLIETILENO PARA CONDUCCIÓN DE GAS NATURAL Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO- |
| ANSI-B-31.8 | GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION PIPING SISTEM 1968-- |
| ASTM-D-2513-73 | THERMOPLASTIC GAS PRESSURE PIPE TUBING AND FITTINGS- |
| ASTM-D-2683 | SOCKET TYPE POLYETHYLENE FOR SDR-11 PE PIPE- |
| ASTM-D-2239-65 | POLYETHYLENE PIPE SDR-PR DESIGN |
| ASTM-F-714 | POLYETHYLENE PIPE SDR-PR BASED ON OUTSIDE DIAMETER- |
| ASTM-D-1248 | POLYETHYLENE MOULDING AND EXTRUSION MATERIALS-- |

#### Medición

El suministro de tuberías de cualquier tipo, para redes de distribución, alcantarillado y líneas de conducción serán medidos para fines de pago a la entrega de la tubería en el sitio y con las condiciones contratadas. Al efecto se determinará directamente en el sitio el número de metros lineales de los diversos tipos y diámetros de tubería entregada según el proyecto y se verificará que el número de coples y anillos entregados corresponda con las condiciones contratadas.

No se estimarán para fines de pago las tuberías suministradas por el CONTRATISTA que no lleven los requisitos señalados en las especificaciones que correspondan, según el tipo de tubería suministrado.

No serán estimados para fines de pago los acarreos de tubería que hayan sido colocado fuera de los sitios señalados por el proyecto ni la que se requiera para reposición de tubería defectuosa.

Los acarreos de tubería que de acuerdo a lo estipulado en el contrato sean considerados como "acarreos locales", le serán pagados al CONTRATISTA a los precios estipulados en el contrato por los conceptos de trabajo correspondientes, en los que quedarán incluidas las maniobras auxiliares de descarga y estiba.

#### Base de pago

El suministro de tubería le será pagado al CONTRATISTA a los precios estipulados en el contrato para los conceptos de trabajo correspondiente.

#### Definición y ejecución

Se entenderá por este concepto el conjunto de maniobras y trabajos que deba ejecutar el CONTRATISTA, para la debida colocación de la tubería en zanjas, sobre silletas o en el sitio que designe la CEAG previa unión mediante junta soldada. Cada tubo se alineará con el ya instalado, por medio de un alineador exterior o interior, según el diámetro de la tubería de que se trate.

El tipo de alineador que se utilice, según el caso, deberá tener potencia suficiente para volver el extremo del tubo a su forma circular en caso de que esté ovalado y si el diámetro del tubo que se está alineando tiene diferencia pequeña con el diámetro del tubo con el cual se va unir, se repartirá la diferencia  en toda la circunferencia del tubo y en ningún caso se permitirá que el escalón así formado sea mayor que 1/16”.

El alineamiento del tubo será hecho en tal forma que no sea visible ninguna desviación angular entre dos tubos consecutivos. La unión entre los extremos de los dos tubos deberá ser a tope de tal manera que se asegura una completa termofusión del material.

Al término de la jornada de trabajo, se procederá a cubrir los extremos de la tubería para evitar la entrada de materias extrañas y animales, mediante tapas protectoras que serán presentadas para su aprobación al Ingeniero; estas tapas se retiraran una vez que haya cumplido su cometido.

Antes de bajar la tubería, se debe detectar nuevamente y se preparará el fondo de la zanja quitando los obstáculos, piedras o irregularidades que signifiquen puntos de concentración de cargas que puedan dañar al revestimiento durante las maniobras de bajado de la tubería.

En los lugares excavados en roca o tepetate duro, se preparará una capa de material suave que pueda dar un apoyo uniforme al tubo, como tierra o arena suelta con espesor mínimo de 10 cm.

El bajado de la tubería deberá hacerse cuidadosamente, empleando bandas de lona u otro material suave. No se permitirá el uso de fibra o metal que pueda dañar la protección. La maniobra se efectuará cuidando que la tubería quede sujeta a esfuerzos de compresión y no de tensión.

Los daños a la tubería por la bajada a la zanja por causas imputables al CONTRATISTA serán reparados con cargo al mismo, sin que tenga derecho a reclamación alguna.

#### Medición y pago

La instalación de tubería de PAD se cuantificará por metro lineal. Con carácter enunciativo se señalan las actividades principales:

Revisión de las juntas, sus diámetros y espesores, hasta hacerlos coincidentes, limpieza de la unión de tubos rectos o doblados, alinear, soldar, reparaciones, colocar y retirar tapas protectoras, maniobras y acarreos locales de la tubería a un costado de la zanja y bajado de la misma. De manera específica se recomienda tener en cuenta las condiciones de la tubería, esto es por variaciones en el diámetro, perímetro y espesor; ya que no habrá ninguna modificación en el precio, por las razones expuestas anteriormente.

#### Sistemas de bombeo

Los sistemas de bombeo dentro de la PTAR, para la operación del proceso de tratamiento, que incluye el manejo de lodos, serán seleccionados por el LICITANTE.

#### Curvas características

Las curvas características del sistema de bombeo reflejarán las pérdidas por fricción máxima y mínima, esperadas durante la vida útil de las unidades de bombeo, así como los niveles más alto y más bajo posibles en los cárcamos de bombeo. Para lograr esto, se utilizará un juego de curvas típicas del sistema, consistente en dos curvas, una con coeficiente Hazen-Williams de C = 100 (una para carga estática máxima y otra para carga estática mínima), y otras dos curvas con coeficiente Hazen-Williams de C = 140.

#### Límites de operación y restricciones en la NPSH

Para evitar la cavitación en los impulsores, la carga neta de succión positiva disponible (NPSHA), será superior a tres veces la mayor carga de succión positiva requerida por el fabricante (NPSHR), en todo el intervalo de operación de la bomba.

#### Tuberías y válvulas

Toda la tubería de succión y de descarga, será de tamaño tal que las velocidades máximas no excedan 1.5 m/s y 2.4 m/s, respectivamente. No se utilizarán líneas con diámetro inferior a 100 mm, para conducción de aguas residuales crudas.

Se instalarán válvulas de bloqueo, tanto en la succión como en la descarga de cada bomba, para permitir la remoción y mantenimiento de las unidades individuales de bombeo, sin interferir con el funcionamiento del resto de la instalación.

#### Vórtice

Para evitar la formación de vórtices en los cárcamos de bombeo, el CONTRATISTA preverá en su diseño, una carga generosa en la succión, aún cuando el nivel de agua en los mismos sea el mínimo posible.

#### Sumergencia

La elevación de las bombas será tal, que el empaque de todas ellas estará debajo del nivel mínimo de succión.

### Criterios de diseño para el equipo de aire comprimido

Esta sección cubre los criterios de diseño que se utilizarán para el sistema de aire comprimido relacionado con la PTAR. Donde sean requeridos, para el proceso de diseño del CONTRATISTA, proveerán “paquetes” de aire comprimido. Adicionalmente será necesario un sistema de aire de servicio para trabajos de conservación de las instalaciones.

#### Normas y códigos de diseño

El diseño y las especificaciones de todo el trabajo, estarán de acuerdo con los códigos y normas aplicables para la industria, de las siguientes organizaciones:

| American National Standards Institute | (ANSI) |
| --- | --- |
| American Society for Testing and Materials | (ASTM) |
| American Society of Mechanical Engineers | (ASME) |
| Antifriction Bearing Manufacturer’s Association | (AFBMA) |
| Comisión Federal de Electricidad, Especificaciones Generales | (CFE) |
| Heat Exchange Institute | (HEI) |
| Institute of Electrical and Electronics Engineers | (IEEE) |
| National Electrical Manufacturer’s Association | (NEMA) |
| Normas Oficiales Mexicanas | (NOM) |

#### Condiciones de diseño

- Condiciones ambientales

Todo el equipo estará diseñado para soportar las condiciones ambientales señaladas en el capítulo 2 (“Particularidades del PROYECTO”).

- Sistemas de aire comprimido (en su caso)

El diseño para sistemas de aire comprimido y del equipo asociado, estará de acuerdo con los siguientes criterios:

Cada paquete de aire comprimido, incluirá un mínimo de:

- compresor.

- motor eléctrico.

- arrancador de motor.

- Bandas.

- Poleas.

- Protectores de seguridad.

- Controles.

- Trampas.

- Tanque receptor.

- Válvulas.

- Tuberías.

- Base, y todos los accesorios requeridos para una completa y adecuada operación de las instalaciones.

Cada sistema de aire comprimido abastecerá aire de servicio con calidad adecuada para los usos previstos. Los compresores succionarán el aire de ventilación del edificio. Todos los componentes de un paquete de aire comprimido, serán ensamblados en fábrica, sobre una placa base común; su colocación permitirá el acceso desde el frente y los extremos del conjunto, para facilitar la conservación de los componentes.

Cada paquete de aire comprimido contendrá: un tanque de regulación vertical construido con placa soldada, cabezas semielipsoidales y soportado sobre patas, para montarlo en la base. Los tanques reguladores mostrarán el código ASME para recipientes a presión no sometidos a temperaturas elevadas. Asimismo cada tanque tendrá un manómetro adosado, una válvula de seguridad y una válvula de venteo; cada tanque será de un tamaño tal que un solo compresor pueda presurizarlo a la máxima presión de operación, en no más de 20 minutos por periodo de una hora.

En el lugar donde se requiera aire seco libre de aceite, para instrumentación, se instalarán filtros coalescentes y un secador de aire.

Todo el equipo de control para los compresores, estará alojado en un tablero de control tipo NEMA 12, montado en el paquete. Todo el alambrado del sistema será conectado en taller, a los bloques terminales en el tablero de control. El alambrado entre los componentes estará completamente encerrado en un conducto rígido de acero galvanizado, o en uno de metal flexible a prueba de líquidos.

### Protección contra corrosión

Todo el equipo eléctrico y mecánico tendrá protección adecuada contra corrosión; el CONTRATISTA , evaluará cubiertas de materiales especiales. Se podrán usar cubiertas de acero inoxidable NEMA 4X 316 o no metálicas, para aplicaciones en ambientes corrosivos.

### Diseño hidráulico de la PTAR

Se realizará el diseño hidráulico del sistema de tuberías, interconexiones y procesos de la planta, conforme a lo siguiente: Para el aspecto hidráulico de los cárcamos de bombeo, se podrán usar las normas HIS considerándose básicamente la carga de descarga estática, la carga estática de succión, las pérdidas por fricción en válvulas y piezas especiales, las pérdidas por fricción en la succión, etc. Podrán seleccionarse bombas de bajo impulso cuando se considere conveniente.

Para el cálculo de las pérdidas por fricción en las líneas de interconexión se considerará que el agua que fluye a través de las tuberías debe tener una diferencia en elevación entre la entrada y la salida, suficiente para vencer las pérdidas por fricción, velocidad y otras que forman la pérdida de carga total. Cuando se trate de líneas que conducen lodo, se corregirá la fórmula correspondiente para incluir esta consideración.

En este apartado por lo menos se deberán presentar en planos los siguientes elementos, en el entendido de que cada uno de ellos deberá ser perfectamente identificable en los planos y deberán presentarse con suficiente claridad de detalles y especificaciones para ser ejecutados en obra, en el entendido de que el CONTRATISTA deberá complementarlos sin costo alguno para la CEAG si esta juzga de manera fundamentada que carecen de claridad, especificación o detalles:

Plano de interconexiones.

Plano de válvulas.

Plano de tuberías de conjunto.

Plano de tuberías de agua residual.

Plano de tuberías de lodos.

Plano de tuberías de agua de servicios (de abastecimiento, riego, agua tratada, limpieza y drenaje)

### Diseño electromecánico de las unidades de proceso

#### TANQUES, EDIFICIOS, VIALIDADES, TUBERÍAS, ETC.

La empresa LICITANTE deberá cumplir con todas las especificaciones y normas aplicables de tal forma que los planos deberán ser entregados a la CEAG con dicha certificación.

El diseño electromecánico, así como los equipos y materiales que se especifiquen en el mismo deben cumplir con lo establecido en las últimas ediciones y revisiones de las normas y reglamentos que a continuación se indican:

ANSI (American National Standard Institute)

NEMA (National Electrical Manufactures Association).

IEEE (Institute Electrical and Electronic Engineers)

NEC (National Electrical Code).

A.S.T.M. American Society for Testing and Materials.

R.I.E. Reglamento de Instalaciones Eléctricas

Será responsabilidad de la empresa LICITANTE la obtención de todas las autorizaciones para el proyecto ejecutivo por parte de la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas de la Secretaria de Energía, para lo cual deberá realizar como mínimo los siguientes puntos, adicionales a los solicitados por las autoridades, mismos que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa:

Memorias de Cálculo.

Planos

Especificaciones

Informe final

#### Memorias de cálculo

Con base a los estudios hidráulicos realizados (niveles máximos y mínimos) se procederá a realizar los siguientes cálculos.

- Cálculo de la carga dinámica total (C.D.T) máxima, mínima y de operación normal, donde se deberá incluir, el método para obtener las pérdidas de carga en bomba, fontanería, etc. Las pérdidas de carga en la bomba y fontanería serán de una selección de varios fabricantes.

- Selección del equipo de bombeo.- Se considerarán curvas de varios fabricantes y tipo de bombas señalando el equipo más adecuado de acuerdo a la variación posible de cargas (máxima, mínima y de operación normal) y gastos demandados.

- Cálculo de empujes hidráulicos en bombas, múltiples y codos.

- Cálculo y dimensionamiento (de acuerdo a las recomendaciones del H.I.S.) de cárcamo de bombeo o tanque de succión.

- Cálculo de la potencia hidráulica y selección del motor eléctrico.

- Cálculo y selección de grúa (puente o pórtico).

- Cálculo y selección de compuertas, rejillas, obturadores o válvula de seccionamiento en la obra de toma o tanque de succión.

- Cálculo del espesor y diámetro para tubería de acero en descarga de equipos de bombeo, bifurcaciones, múltiple y línea de conducción incluyendo el cálculo de refuerzos en interconexiones.

- Trazo de la curva del sistema para las condiciones máxima, mínima de operación normal, incluyendo las piezométricas por fenómeno transitorio.

- Selección de válvulas, fontanería y equipos de medición de gasto.

NOTA: Todos los cálculos y selección de equipo deberán estar de acuerdo con las normas ASTM, ASME, ANSI, AWWA, HIS, etc., catálogos o bien con elementos que justifiquen lo señalado.

#### Planos

- Arreglo general.

Planta y sección donde se aprecie perfectamente el tipo de bomba, la fontanería, válvulas, piezas especiales y equipo de medición de gasto, así como acotaciones de cada uno de estos elementos. Vista de detalles en corte de instalación de grúa, bomba y fontanería. Cada una de las partes que constituyen el equipamiento mecánico será numerada, para que en una lista de materiales se describa cada elemento en número de piezas requeridas. El plano contendrá croquis de localización del cárcamo, cruceros y obra de descarga.

### Detalles de instalación de plantas de bombeo:

En este plano se indicará con detalle los siguientes aspectos:

Instalación de equipo de bombeo, motor y placa base.

Instalación de manómetro, válvula de admisión y expulsión de aire y válvula aliviadora de presión (en caso de que se requiera).

Detalles de soldadura de unión entre tubos, tubo con brida, bifurcaciones, codos, detalles de placa de refuerzo etc.

Instalación de electroniveles (en caso de que se requieran).

Atraques y desagües.

Múltiples de bombeo: Planta y corte de los múltiples de descarga o succión (según se requiera, señalando dimensiones, diámetros y espesor de la tubería). Vistas de detalle de inserciones, así como de las placas o refuerzos que se requieran. Localización de registros de inspección y drenes.

#### Especificaciones.

Se realizarán especificaciones que tomen en cuenta el suministro, instalación y puesta en servicio de lo siguiente:

- Equipo de bombeo.

- Válvulas de seccionamiento, de no retorno, aliviadoras de presión, de control y admisión y expulsión de aire.

- Medidor de gasto, manómetro y electroniveles.

- Fontanería, piezas especiales y múltiples (descarga o succión).

Cada uno de los conceptos señalados anteriormente contendrá como mínimo lo siguiente:

- Descripción general del equipo

- Condiciones de servicio

- Características generales

- Condiciones generales de diseño

- Normas generales de construcción

- Generalidades

- Pruebas del equipo

G.1.-	BOMBA: Funcionamiento e hidrostática.- Se realizará de acuerdo a las normas del "Hydraulic Institute Standards", HIS.

G.2.-	VALVULAS: Funcionamiento e hidrostáticas.- Estas pruebas se realizaran conforme a las normas del "American Water Works Association", AWWA.

G.3.-	MATERIALES: Características, resistencia, etc. - Se realizaran de acuerdo a las normas del "American Society Testing of Materials", ASTM.

- Pruebas de campo.

- Embarque y transporte

- Notas generales, desviaciones, adiciones, suplementos y omisiones.

- Programa de entrega

- Montaje.- Recomendaciones para instalación del equipo, incluyendo manuales de instalaciones y mantenimiento.

### Diseño de las instalaciones complementarias

Además de los elementos de proceso, se deberán diseñar de manera conceptual los elementos complementarios que integran las instalaciones, tales como edificios, vialidades, iluminación, etc. indicando su ubicación.

Una vez concluido el diseño conceptual y previo a la elaboración de la ingeniería de detalle, este deberá ser sometido a la aprobación de la CEAG.

En este apartado por lo menos se deberán presentar en planos los siguientes elementos, en el entendido de que cada uno de ellos deberá ser perfectamente identificable en los planos y deberán presentarse con suficiente claridad de detalles y especificaciones para ser ejecutados en obra, en el entendido de que el CONTRATISTA  deberá complementarlos sin costo alguno para la CEAG si esta juzga de manera fundamentada que carecen de claridad, especificación o detalles:

Plano de vialidades

Plano de iluminación.

Plano de cercas y alambradas

Plano de instalaciones especiales

Edificio de oficinas y laboratorio

Edificio de desinfección, en su caso

Edificio de desaguado, en su caso

Edificio de almacenamiento y dosificación de reactivos, en su caso

Servicios generales

Bodega y Taller (en su caso)

Cuarto de Control de Motores

Cuarto de sopladores, en su caso

Caseta de vigilancia, en su caso.

El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar la totalidad de los equipos o instrumentos mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos y electromecánicos requeridos para aplicar el proceso de tratamiento a las aguas residuales y lodos generados, de tal forma que se cumplan con las especificaciones de calidad de aguas indicada en estas BASES DE LICITACION. A continuación se enumeran de manera enunciativa y no limitativa, los equipos que estarán comprendidos en este apartado.

#### Equipos de uso general.

Bombas de aguas crudas.

Bombas de agua primaria.

Bombas dosificadoras.

Bombas de recirculación.

Arrancadores.

Subestación eléctrica.

#### Equipos de pretratamiento:

Compuertas.

Cribas.

Tolvas (si fuese necesario)

Tamices.

Desarenadores

#### Equipos de tratamiento secundario:

Aireadores superficiales.

Sopladores.

Difusores

Bombas de Recirculación.

Medidor de oxígeno disuelto.

Medio de Soporte para Filtro Sumergido.

Elementos de clarificador secundario.

#### Equipos de instrumentación y control

Medida de caudal.

Medida de oxígeno disuelto en tanques de aireación.

Regulación de oxígeno disuelto en tanques de aireación.

Medida del tiempo de funcionamiento de las unidades de aireación.

Mecanismo de regulación de flujo

Medida del tiempo de funcionamiento de las unidades de secado.

Medida de caudal de los reactivos utilizados como floculantes.

Medida de tiempo de funcionamiento de cada unidad de bombeo.

Arranque y paro de las unidades de bombeo en función de los niveles de agua.

Funcionamiento alternativo de las unidades de bombeo.

Medida de tiempo de funcionamiento de cada unidad de bombeo.

### Especificaciones de los equipos mecánicos

#### Generalidades

Siempre que sea posible, se tenderá a equipos análogos que sean intercambiables, a fin de reducir el número de repuestos al mínimo.

Todos los equipos mecánicos serán fácilmente revisables y se preverá espacio para su extracción o reparación. Cuando el peso unitario de algún elemento lo requiera, se preverán sistemas para su izado y manejo. La naturaleza de estos elementos auxiliares será proporcional a su función y a la frecuencia de la misma.

La instalación de los equipos se hará de forma que se eviten vibraciones, trepidaciones o ruidos.

El nivel de ruidos en el conjunto de la instalación no llegará a convertir la zona en un área molesta, quedando limitado a una intensidad máxima de 40 decibelios, en cualquier punto perimetral del predio de la PTAR.

En aquellos casos en que la CEAG o el CONTRATISTA  estimen inevitable la existencia de alto nivel de ruidos, caso de sopladores u otros, se dispondrá del aislamiento acústico necesario para absorber dichos ruidos.

Los materiales de los equipos mecánicos, que se especifican en los siguientes apartados, se dan a titulo de recomendación, pudiendo el CONTRATISTA ofertar otros, siempre que lo justifique debidamente.

En el precio de oferta de los equipos mecánicos se considerará incluido el acabado de los mismos (protección anticorrosiva, pintura, etc.).

### Motores eléctricos

Los motores suministrados con el equipo cumplirán con los siguientes requisitos.

- Estarán diseñados y accionados de conformidad con las normas NEMA, ANSI, IEEE, AFBMA y NEC, de acuerdo al tipo de servicio que dará el equipo que se instale, tales como: arranque frecuente, sobrecarga intermitente, inercia alta, configuración de montaje o clima de servicio. Los motores se manufacturarán y probarán de conformidad con la norma NEMA MG-1.

- Estarán calificados para trabajo continuo en ambiente de 50 C, a menos que la aplicación para servicio intermitente, esté bien reconocida como práctica normal de la industria.

- Usarán aislamiento de clase “F” o clase “H” y serán diseñados para una elevación de temperatura máxima clase “B”, bajo su factor de carga de servicio.

- Se deberán instalar motores de aislamiento y características específicas, cuando sea indicado la utilización de variadores de velocidad, bajo su factor de carga de servicio.

- Al operar con su factor de carga de servicio, el calentamiento máximo observable en el aislamiento y en las piezas del motor, no excederá los límites NEMA permisibles para el tipo de motor, el tipo de cubierta, el aislamiento de clase “B” y la aplicación específica, al considerar trabajo continuo o intermitente.

- Para asegurar larga vida al motor, los caballos de fuerza de su potencia nominal, deberán exceder la carga máxima impuesta por la transmisión del equipo y, llevará un tipo de factor de servicio como el que a continuación se describe:

| TAMAÑO DEL MOTOR | CUBIERTA | FACTOR DE SERVICIO | HP NOMINALES EN % DE CARGA MAX. HP |
| --- | --- | --- | --- |
| hp Fraccional. | Abierta No abierta | 1.15 1.00 | 100 110 |
| hp Integral. | Abierta No abierta | 1.15 1.00 | 105 110 |

- La calidad del aislamiento, la clase de calentamiento, el tipo de temperatura ambiente, la clase de diseño, el factor de servicio, los caballos de fuerza, el número de fases, voltaje, frecuencia, tamaño de la estructura, tipo, corriente de carga total, revoluciones por minuto con carga total, con eficiencia nominal NEMA y el ciclo de trabajo del motor (completo), se estamparán en la placa de identificación del motor.

- Serán diseñados para arrancar a voltaje total los motores de hasta 10 hp y los motores mayores de 10 hp serán diseñados a voltaje reducido.

- Funcionarán desde un sistema eléctrico que podrá tener una distorsión máxima de voltaje de 5%, determinada conforme a la norma 519 IEEE.

- Se suministrará una terminal de tierra de tipo abrazadera, en la toma de corriente del motor.

- Las tomas de corriente externas, tendrán como mínimo un tamaño mayor a la de la norma NEMA.

- Los motores totalmente cerrados tendrán una descarga constante para la humedad. La descarga también evitará que penetren insectos en la cubierta.

- Los motores serán clasificados como sigue:

De potencia inferior o igual a 1/4 hp.

115 V, 60 Hz, monofásico, ó 220 volts, 60 Hz, monofásico. Construido manualmente con protector calorífico ajustable o con motor integral cerrado, con arrancador manual, montado en acero inoxidable y con ajustador calorífico de sobrecarga manual.

De 1 hp a 5 HP.

440/220 V, 60 Hz, trifásico.

Cuando se requiera, los motores que se usen en sistemas de 220 V, serán de 220 V, 60 Hz, trifásicos.

De 5 a 200 hp .

440 V, trifásicos.

- Los motores serán del tipo rendimiento vatio/hora definidos por las normas NEMA MG1-1.41.2 y por MG1-12.55, así como por la Tabla 12-6B.

- Se proporcionará la certificación de cada tamaño, velocidad y tipo de motor, indicando la eficiencia mínima garantizada a carga máxima, y, se hará constancia de que se efectuaron las pruebas de eficiencia de conformidad con la norma 112 de IEEE, Método de Prueba B, utilizando la determinación de mejoramiento de la precisión por pérdida segregada, incluyendo la pérdida de exactitud por dispersión de carga sin control, según lo especifica la norma NEMA, MG1-12.53a.

### Unidades de transmisión

La cantidad nominal de caballos de fuerza de entrada de cada engrane o reductor de velocidad, será, cuando menos, igual a los caballos de fuerza que aparezcan en la placa de identificación del motor. Las unidades de transmisión estarán diseñadas para servicio continuo de 24 horas.

#### Motores con engranes

No se aceptará el uso de motores con engranes.

#### Reductores de engranes

Cada reductor de engranes será una unidad totalmente cerrada, lubricada con aceite y grasa antifricción, con elementos de soporte a todo lo largo. Las unidades de engrane planetario y las de tipo gusano, sólo podrán utilizarse cuando así se especifique.

Los reductores de engranajes helicoidales, de espiral cónica, combinados cónicos-helicoidales y de gusano, tendrán un factor de servicio de cuando menos 1.50, esto con base en los caballos de fuerza indicados en el caballaje nominal de transmisión del motor. Los reductores de engranes cicloidales, tendrán un factor de servicio de cuando menos de 2.0, con base en el caballaje nominal de transmisión del motor. Los reductores de engranes montados en flechas o en bridas, tendrán una clasificación de AGMA clase II. Los reductores de engranes helicoidales, tendrán una razón de 1.5 entre la resistencia nominal de los engranes y el caballaje del catálogo. Cada reductor de engranes se diseñará y fabricará conforme a las normas aplicables AGMA.

La cantidad de caballos de fuerza térmicos de cada unidad, será igual o superior a los caballos de fuerza especificados en la placa de identificación del motor de arranque. Durante la operación continua, la temperatura máxima del colector de aceite, no pasará de 38 C sobre la temperatura ambiente de la unidad, ni tampoco excederá, de 93 C.

#### Transmisiones de velocidad variable

Cada transmisión de velocidad variable tendrá un factor de servicio de cuando menos 1.75 a velocidad máxima, con base en los caballos de fuerza de la placa de identificación del motor de arranque. Se suministrará una banda de repuesto con cada unidad para cambios de velocidad. A menos que lo permitan las especificaciones del equipo, no se aceptará montaje con ménsula para los mecanismos de velocidad variable.

#### Transmisiones de banda en V

Las transmisiones de banda en V serán bandas Dodge Dyna-V con garruchas Dyna-B que les correspondan y bujes Dodge Taper-Lock o bien bandas V de agarre seguro Wood con garruchas convencionales y bujes de amarre seguro o semejante.

Las garruchas y los bujes, cuando operen a velocidad periférica de más de 1000 metros por minuto, estarán dinámicamente balanceados. Todas las poleas y bujes estarán estáticamente balanceados. Las poleas se montarán por separado en sus bujes, por medio de tres pernos o por tornillos de presión. Los bujes estarán asentados, a la flecha de transmisión.

Las bandas se seleccionarán para no menos del 150% de la cantidad de caballos de fuerza del mecanismo que las mueva, y cuando se especifiquen dos tamaños de poleas, serán capaces de operar con cualquiera de los dos juegos de poleas. Las bandas serán anti-estáticas cuando se especifique equipo a prueba de explosiones.

Cada tipo y tamaño diferente de unidad de transmisión por banda, se suministrará con un juego completo de bandas de repuesto. Las bandas de repuesto se identificarán adecuadamente con respecto al equipo, diseño, caballos de fuerza, velocidad, longitud, tamaño y uso de la polea, y se empacarán y almacenarán. Cuando se trate de dos o más bandas, se suministrarán los juegos correspondientes de bandas.

Cada transmisión por banda V incluirá una base deslizable u otro ajustador de tensión adecuado. Las transmisiones por banda V, tendrán un factor de servicio de cuando menos 1.6 veces a velocidad máxima, con base en los caballos de fuerza que indica la placa de identificación del motor de arranque.

### Chumaceras

Todas las chumaceras del equipo serán lubricadas con aceite o grasa, del tipo de baleros o rodillos antifricción de manufactura estándar. Las chumaceras estarán diseñadas para soportar todo el esfuerzo de servicio especificado. Cada una de ellas, se clasificará de conformidad con los Métodos para Evaluar las Clasificaciones de Carga de chumaceras, de baleros y Rodillos de la Asociación de Fabricantes de chumaceras Antifricción (AFBMA), para una vida útil de 40,000 horas de clasificación L10.

Todas las chumaceras lubricadas con aceite, excepto aquellas que se especifique que sean con lubricación sellada de fábrica, se instalarán con accesorios, para que se puedan engrasar con facilidad, lavarse y drenarse y contarán con accesorios de alivio de tipo hidráulico estándar. Se suministrarán extensiones de tubos de acero inoxidable para fácil acceso.

Las chumaceras lubricadas con aceite, estarán equipadas con un sistema lubricante de presión o bien con un sistema de depósito separado de aceite. Cada sistema de lubricación con aceite, tendrá el tamaño suficiente para absorber con seguridad, la energía térmica que se genera normalmente en la chumacera a una temperatura ambiente de 49 C y estará equipada con un tubo de llenado y un calibrador externo de nivel.

### Requisitos y control de ruido

El nivel máximo permisible de ruido libre en el campo, para una pieza completa de equipo situada dentro o fuera de una estructura, no excederá de 85 dB en cualquier punto a 900 mm de la unidad. Una pieza completa de equipo incluye el motor y el equipo de arranque, así como los coples, mecanismos y accesorios intermedios. Todo el equipo que se especifique como probado en fábrica y campo, se comprobará en relación con la generación de ruido, a expensas del fabricante del equipo.

El CONTRATISTA llevará a cabo el diseño acústico de los lugares tales como: sala de compresores, sopladores, motogeneradores, etc., a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994, la cual establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de la fuentes fijas y su método de medición.

### Rejillas de desbaste

Para estas instalaciones de la PTAR se indica la instalación de Rejillas fabricadas en acero inoxidable con materiales y dispositivos de control automático y alarmas.

El grosor de los barrotes de las rejas estará comprendido entre los siguientes valores:

Reja de gruesos:	entre 12 y 25 mm.

Reja de finos:	6 y 12 mm.

Se recomiendan los siguientes materiales:

Reja y peine:	acero inoxidable.

Carro de limpieza:	acero laminado, espesor mínimo de la lámina de 4 mm.

El diseño de los sistemas de cribado fino cumplirá con lo siguiente:

#### Códigos y normas

Los códigos y normas que regirán el diseño del equipo y se aplicarán durante el proyecto, son los siguientes:

| ASME-SEC 2, 1986. | American Society of Mechanical Engineers. |
| --- | --- |
| CFE-D8500-02, 1984. | Comisión Federal de Electricidad. |
| CFE-D85OO~O3, 1984. | Recubrimientos Anticorrosivos y Pinturas para Centrales Termoeléctricas. |
| NOM. | Norma Oficial Mexicana. |
| ASTM A-296, 1977. | American Society for Testing and Materials. |

#### Materiales

Los materiales de construcción utilizados en la fabricación de esta unidad y sus elementos de apoyo, serán resistentes a la corrosión y a los esfuerzos de flexión, cortante, torsión y tracción.

Las barras podrán construirse de acero inoxidable, acero al manganeso (12% Mn) o de aluminio, se podrán emplear barras verticales o curvadas a un cuarto de circunferencia. El material de las cribas se seleccionará para soportar la carga hidráulica y el peso del material retenido.

El equipo auxiliar de las cribas tendrá resistencia a la corrosión por estar expuesto a vapores, rocíos y neblinas, ácidos y básicos de acuerdo con las características del afluente.

#### Recubrimientos

Se considerará un recubrimiento de las partes metálicas para garantizar que no se deteriore por las acciones de los componentes químicos. Las partes a proteger serán, entre otras:

- Rejillas.

- Elementos de limpieza.

- Tolvas.

- Bandejas de desagüe.

- Cables.

- Estructuras de apoyo.

- Elementos de transmisión motriz.

Los recubrimientos serán a base de lo siguiente:

- 2 (Dos) capas de pintura a base de alquitrán de hulla.

- 1 (Una) capa de pintura epóxica.

- 1 (Una) capa de pintura de rojo óxido de zinc.

Como alternativa se podrá utilizar material metálico galvanizado, acero inoxidable ó  aluminio.

### Sopladores

Irán montados sobre bancada destinada a tal fin. El enlace con la tubería de conducción se llevará a cabo a través de conexiones flexibles que, amortigüen las vibraciones producidas y que estas sean aisladas del resto de los elementos estructurales adyacentes.

Se dispondrán válvulas de alivio o seguridad en las impulsiones y filtros de aire en las aspiraciones de los grupos.

#### Códigos y normas

El diseño y las especificaciones cumplirán con los siguientes códigos y normas de la industria aplicables:

| American National Standards Institute | (ANSI) |
| --- | --- |
| American Society for Testing and Materials | (ASTM) |
| Antifriction Bearing Manufacturers Association | (AFBMA) |
| National Electrical Manufacturers Association | (NEMA) |

#### Condiciones de diseño

Condiciones ambientales:

Todos los sopladores estarán localizados en edificios y serán diseñados para soportar temperaturas de 0° a 40° C. Los sopladores serán diseñados para manejar aire exterior, bajo las condiciones ambientales señaladas en el capítulo 2 (“Particularidades del PROYECTO”).

Se prestará especial atención en la norma aplicable a ruido por el funcionamiento de los sopladores mecánicos. A tal fin, se dispondrá del aislamiento conveniente y de los correspondientes silenciadores en la aspiración e impulsión.

El enlace con la tubería de conducción de aire se llevará a cabo a través de conexiones flexibles que amortigüen las vibraciones producidas.

Se protegerá eficazmente contra cuerpos extraños de la entrada del aire al local en qué se sitúen los sopladores.

### Bombas

#### Especificaciones generales

En el bombeo de aguas crudas las bombas deberán ser del tipo sumergible centrífuga e inatascable para aplicaciones de aguas residuales. En este caso la unidad hidráulica y el motor eléctrico deberán formar una unidad compacta y robusta, diseñada para operar en forma intermitente o continua en cárcamo húmedo.

La eficiencia hidráulica del equipo deberá ser igual o superior al 80% y la eficiencia de la unidad motriz deberá ser igual o superior al 90%, demostrable a través de las curvas características de selección de los equipos.

El ó los impulsores deberán ser del tipo inatascable que permita el paso de sólidos de hasta el diámetro de la descarga del equipo. El impulsor deberá ser fabricado en hierro fundido bajo proceso de maquinado preciso para maximizar la eficiencia hidráulica y deberá ser balanceado dinámicamente para minimizar la vibración. El impulsor deberá poseer un anillo de desgaste a prueba de ácido.

La voluta deberá ser de paredes extra gruesas y aisladas en el interior para minimizar turbulencia. La voluta deberá ser ensamblada al motor solo mediante algunos tornillos de candado para facilitar la inspección de la unidad.

El sello mecánico deberá ser doble en tandem en baño de aceite con un sello primario y un sello secundario cuyo conjunto deberá poseer solo algunas piezas separadas para facilitar su reemplazo y minimizar el inventario de partes de repuesto.

La tornillería deberá ser fabricada en acero inoxidable a prueba de ácido.

El motor deberá poseer elementos térmicos y sensores de humedad ínter construidos en el devanado. El motor deberá poseer un aislamiento clase F.

El sistema deberá contar con electroniveles detectores de bajo nivel que apagarán los equipos en caso de falta de agua.

Se contará con un equipo de control de velocidad por regulación de frecuencia para una de las bombas, este sistema tendrá la posibilidad de ser conmutado para operar cualquiera de los dos a cuatro equipos de bombeo instalados.

Se deberá sincronizar la operación de los equipos de bombeo, mediante la instalación de un sistema de cuatro electroniveles que permitan programar la secuencia y velocidad de operación más adecuada: Iniciarán su operación desde el nivel más bajo de la bomba que posee control de velocidad, la capacidad de esta bomba y el volumen del tanque determinarán el nivel a partir del cual el caudal de ingreso rebasa la capacidad de desalojo, en este momento se arrancará la segunda bomba con capacidad fija y de acuerdo con el nivel de cárcamo y el tiempo transcurrido para la elevación de los electroniveles, se ajustará la velocidad de la bomba de capacidad variable.. Esta mecánica se aplicará sucesivamente hasta que se tenga operando la capacidad máxima instalada.

Las bombas entrarán en servicio y se pararán en forma automática, en función del nivel de agua del depósito de regulación, estando previsto que el Autómata Programable permita la rotación automática de las bombas de igual capacidad, a fin de conseguir que funcionen un tiempo semejante.

El CONTRATISTA presentará en el proyecto de construcción el catálogo de las bombas que oferta, las cuales deberán ser de prestigiada marca en el bombeo de aguas y con soporte de refacciones y servicio en territorio nacional. Dicho catalogo deberá incluir las características hidráulicas de las bombas en toda su gama de funcionamiento y para la velocidad de rotación nominal considerada, prestando especial atención a los parámetros descritos en estas especificaciones.

Se dispondrán válvulas de aislamiento en la descarga de cada bomba, para poder desacoplar esa unidad en el caso de que quede fuera de servicio.

Se indicará, justificándolo, el tipo de cojinetes adoptados y el tipo de protección y alarma previstos para cada cojinete.

Los cojinetes se dimensionarán para permitir una duración de 50,000 horas. Los alojamientos de los cojinetes estarán aislados de la humedad y materias extrañas. Las bombas estarán diseñadas de forma que los cojinetes sean de fácil acceso para su mantenimiento y sustitución.

Cada bomba estará adecuadamente diseñada para trabajar con su respectivo fluido y asegurar un funcionamiento satisfactorio, en condiciones normales, durante un mínimo de 15 años, sin que se produzcan problemas por exceso de fatiga, corrosión o erosión.

En el proyecto se deberá prever el sobredimensionamiento que compense las pérdidas de material por desgaste y corrosión, para cumplir los requisitos exigidos en el punto anterior. Cuando, por el contrario, resulte imposible cumplir con dicho requisito, se deberá indicar en la oferta la vida útil prevista y el ciclo de sustitución de piezas más conveniente.

La empresa ADJUDICADA presentará en el proyecto de construcción el catálogo de las bombas que oferta, que incluirá las características hidráulicas de las bombas en toda su gama de funcionamiento y para la velocidad de rotación nominal considerada, prestando especial atención a los siguientes parámetros:

Capacidad

Altura total (TDH)

Potencia requerida por la bomba

Rendimiento

Curva caudal altura y punto de trabajo.

NPSH requerido en el punto de trabajo.

Se calcularán y especificarán las pérdidas de carga adicionales que originarán todas las tuberías, colectores, válvulas, etc., desde el punto de impulsión.

Las tuberías de descarga llevarán incorporadas una conexión con tapón roscado para la medida de presión.

#### Bombas de lodos y espumas

Se utilizarán las especificaciones de la CEAG en el proyecto, estos equipos serán bombas de doble diafragma de impulsión neumática, cuerpo de Polipropileno y Diafragmas de Teflón, la válvulas de admisión y descarga serán tipo inatascable; deberá incluirse el sistema para acondicionado (Filtro-Regulador-Lubricador) del aire a presión en el diámetro de entrada de la propia bomba.

#### Bombas dosificadoras

Serán del tipo diafragma, si el CONTRATISTA oferta otro tipo de bombas, justificará su decisión.

Deberán llevar válvulas de retención, antisifón, de cebado y aislamiento en la impulsión y un filtro en la aspiración para evitar obstrucciones.

Serán de caudal variable, pudiéndose regular la dosificación en marcha o paradas.

### Pruebas

Se probarán todas las bombas que no sean de serie, o la que siéndolo, sean de especial importancia para la instalación.

La empresa ADJUDICADA propondrá las pruebas y ensayos a efectuar en taller, así como el lugar y las normas a emplear.

Las pruebas de taller se realizarán si la plataforma del fabricante lo permite, a velocidad de funcionamiento nominal, y serán como mínimo las siguientes:

Prueba hidrostática

Curva de rendimiento

NPSH requerido

Altura total en función del caudal

Potencia en el eje

Temperatura de los cojinetes

Vibraciones y ruidos en los cojinetes

### Llenado de camiones cisterna

Se deberán incluir dentro de las instalaciones de la PTAR, la infraestructura y equipos de bombeo y garzas necesarios para que dos (2) pipas de servicios municipales de 10 m3 puedan ser llenadas con agua tratada simultáneamente en menos de 30 minutos en el sitio marcado para tal fin.

### Válvulas

Las válvulas serán de primera calidad, construidas en una sólo pieza y no presentarán poros, grietas u otro tipo de defectos. Deberán ser probadas a una presión doble de la de servicio en la instalación.

El CONTRATISTA razonará el tipo de material y características de todas las válvulas a colocar, si bien estos términos de referencia establecen las siguientes

| Servicio | Tipo |
| --- | --- |
| Para agua cruda | Mariposa |
| Para agua tratada | Mariposa o bola |
| Lodos | Bola, mariposa o diafragma |

Para cada tipo de válvulas se especificarán al menos, las siguientes características:

Marca.

Sistema de cierre y apertura.

Sistema de estanqueidad.

Sistema de acoplamiento a la tubería.

Presión de servicio y de prueba.

En caso de accionamiento mecanizado: tipo, marca y características del accionamiento, tiempo de cierre, especificando cuantos detalles sean precisos, para lograr un perfecto conocimiento del sistema y de los materiales que lo componen.

En el diseño de las válvulas se tendrá en cuenta el golpe de ariete, especialmente cuando la presión de trabajo sea superior a 3 Kg/cm2:

Como norma general para todas las válvulas de importancia, el CONTRATISTA propondrá las pruebas que deberán ser llevadas a cabo previamente a su recepción en el banco de pruebas del fabricante, y que como mínimo serán:

Pruebas de seguridad y estanqueidad de la carcasa por presión interna

Estanqueidad del cierre.

Certificados de los materiales componentes

En caso de cierres motorizados: pruebas de cierre en las condiciones más desfavorables del servicio y de forma especial, la comprobación de los tiempos de cierre propuestos.

#### Válvulas de mariposa

Material	Hierro fundido.

Cierre:	De chapeta sobre elastómero de caucho.

Construcción:	Según normas DGN o equivalente.

Extremos:	Embridados.

Se dispondrá de un mecanismo actuador, para válvulas superiores a 300 mm, que conectará directamente con el eje.

El CONTRATISTA definirá el tipo de accionamiento. En caso de ser hidráulico, llevará dispositivo de visualización y señalización, así como mando manual de emergencia. En caso de ser eléctrico, llevar un actuador con limitador de paro mecánico. Asimismo, irán dotados de un mando manual de emergencia y señalización visual de posición.

Todas las válvulas llevarán un indicador de posición del disco.

#### Válvulas de bola

Materiales:	Iguales que los especificados para las válvulas de Mariposa.

Construcción:	Según normas DGN o equivalente.

Extremos:	Roscados para diámetros inferiores a 50 mm. y embridados para diámetros mayores.

La dirección del fluido deberá estar estampada en el cuerpo de le bomba.

#### Válvula de pié

Se situará en la aspiración de las bombas cuando estas no trabajen con carga.

Los materiales de construcción serán los mismos que los de las válvulas de retención.

### Tuberías metálicas

La empresa ADJUDICADA justificará hidráulicamente las dimensiones de tubería.

Los accesorios como bridas, codos, reducciones, etc., serán construidos de acuerdo con la norma DGN o equivalente, las bridas serán planas y los codos de las tuberías serán estirados, sin costura hasta un diámetro de 150 mm. A partir de dicho diámetro podrán ser codos construidos por sectores.

Se tendrá especial cuidado en el diseño no solo para una explotación lógica de las diversas soluciones sino desde el punto de vista hidráulico, con objetivo de disminuir pérdidas de carga, evitar posibles cavitaciones y pulsaciones de presión en las mismas, de modo especial en la aspiración y favorecer el régimen de marcha de los grupos moto bombas.

No se permitirá la soldadura directa accesorios como codos, reducciones, tees, etc., a bridas. La unión se realizará mediante un niple soldable, cuya longitud libre no será nunca inferior a 100 mm, se soldará por un extremo a la brida y por otro a la pieza en cuestión.

El material para las tuberías de agua cruda, agua tratada, agua potable y lodos, será de acero al carbono, que cumplirá las siguientes características:

Carga de rotura: 42 Kg./mm2.

Límite elástico: 26 Kg./mm2.

Alargamiento mayor del 23%.

El material de las tuberías de reactivos (sales metálicas, CaO, polielectrólitos, etc.), de toma de muestras, deberá ser tipo plástico o de acero inoxidable de acuerdo con las tablas de resistencia del material en cuestión.

En LA PTAR se podrán utilizar las tuberías que se indican a continuación:

Agua cruda, primaria o secundaria: Acero al carbón y/o PAD

Lodos: Acero al carbón y/o PAD

Agua potable: PVC o PAD

Agua tratada (distribución): PVC o PAD

Conducción de Aire: Acero al carbón (de Sopladores a ingreso a Reactor Biológico y Digestor), Acero Inoxidable (transición de 1.0 metro de longitud entre acero al carbón y PVC), así como PVC para la tubería que está sumergida en el Reactor y Digestor.

El CONTRATISTA definirá las pruebas a realizar en las tuberías a presión.

Todas las pruebas deben de hacerse sobre tramos previamente ya fijados. El CONTRATISTA dispondrá todos los equipos necesarios para la realización de las pruebas, como son: bombas, manómetros, tuberías de conexión, válvulas, etc., así como el agua necesaria para la realización de la prueba.

El tramo a probar deberá estar lleno de agua un período de 24 horas, antes de elevar su presión e iniciar el ensayo.

#### Tornillería

Todos los tornillos que se utilicen en las instalaciones susceptibles a corrosión, serán de acero inoxidable con el grado de dureza adecuado para su uso. Las dimensiones y roscas estarán de acuerdo con las normas DGN o equivalente.

### Barandillas, pasarelas y escaleras

Se instalarán barandillas en las zonas transitables cuyo nivel de piso quede 1.0 metros por encima del nivel del terreno o en aquellas que, estando a nivel del terreno, requieran protección por ser causa de posibles accidentes.

Estarán construidas en acero inoxidable, fibra de vidrio reforzada, con una altura mínima de 900 mm y diámetro  superior a 30 mm.

Se colocarán soportes cada 1.5 m.

Se instalarán pasarelas en todas aquellas zonas, que por necesidades de operación de la PTAR, hayan de ser accesibles.

Aquellas que vayan sobre canales, serán de tipo antiderrapante, construidas en fibra de vidrio con resina resistente a la intemperie o material inoxidable.

Las escaleras, se construirán con el número de peldaños y la inclinación suficiente para permitir una utilización cómoda de las mismas. El ancho mínimo, salvo imponderables, será de 60 cm. El espesor de los peldaños, será como mínimo de 52 mm.

Se proscriben las escaleras marinas sin protección tipo gato o de uso móvil, en todos aquellos casos en que se tengan que utilizar estas para realizar operaciones normales o para paso de visitas.

En general las escaleras llevarán sus correspondientes barandillas.

### Protección anticorrosiva

El espesor y tipo de película para cada capa de pintura deberá ser especificado  en el Proyecto de Construcción, debiendo ser estrictamente observado durante la ejecución. Siempre que no se indique lo contrario, se tratará de espesores de película seca.

Los colores de los distintos elementos de la instalación serán definidos por el CONTRATISTA, previa aprobación de la CEAG, de acuerdo con las normas STPS.

Durante la aplicación de las pinturas, se observarán las medidas de seguridad de acuerdo con las hojas de seguridad del producto a aplicar, observando todas las recomendaciones, incluidos los tiempos máximos de exposición. La zona estará suficientemente ventilada y en ella figurarán rótulos de "NO FUMAR". Los aparatos utilizados no desprenderán chispas. Los operarios deberán vestir guantes, gafas o caretas, si fuera necesario, para evitar el contacto con la piel de productos tóxicos, así como su inhalación.

Todas las superficies que vayan a ser pintadas, serán inspeccionadas antes y después de realizar el trabajo por un técnico facultativo designado por el Director de las Obras.

El CONTRATISTA  presentará a la SUPERVISIÓN un plan de las distintas etapas de la preparación de superficies y aplicación de las pinturas, así como las pruebas e inspecciones que se vayan a realizar, que serán como mínimo las siguientes:

Medios utilizados para el almacenamiento: preparado de superficies, mezclado, aplicación y curado de las pinturas.

Recepción de los materiales.

Inspección de las superficies antes de su presión.

Inspección de las superficies después de su preparación.

Preparación y mezcla de las pinturas.

Aplicación de las capas.

Características de la pintura, después de secada (picaduras ampollas, uniformidad del color, espesor, etc.).

Los aparatos necesarios para la inspección y pruebas de pintura, correrán por cuenta del CONTRATISTA.

Todas las superficies metálicas deberán ser protegidas contra la corrosión, con arreglo a las anteriores especificaciones, excepto las siguientes:

Aceros inoxidables.

Latón, bronce, cobre y metales cromados.

Mecanismos de interruptores.

Placas de características.

Aislamientos.

Interiores de equipos en los que no se especifique explícitamente.

Partes mecanizadas de equipos.

## Especificaciones eléctricas

### Criterios de diseño

El CONTRATISTA deberá cumplir con las especificaciones y normas aplicables para obtener la autorización e interconexión de la línea de suministro de energía eléctrica existente, con las de proyecto, para lo cual deberá realizar los tramites necesarios e incluir en su PROPOSICIÓN los costos relativos a  la Unidad Verificadora de la Secretaría de Energía, de tal forma que, tanto los planos y memorias de calculo, a entregar a la CEAG, se apeguen al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, en aquellos campos o actividades competentes.

El diseño de las instalaciones eléctricas, así como la calidad de los equipos y materiales que se especifiquen, deben cumplir con lo establecido en las últimas ediciones y revisiones de las normas y reglamentos que a continuación se indican:

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

C.F.E. Comisión Federal de Electricidad

De forma adicional o supletoria en los casos en los cuales la NOM Mexicana no sea aclara se deberá cumplir con lo especificado en los siguientes estándares:

Normas Oficiales Mexicanas para fabricación y estandarización de equipos eléctricos.

ANSI (American National Standard Institute)

NEMA (National Electrical Manufactures Association).

IEEE (Institute Electrical and Electronic Engineers)

NEC (National Electrical Code).

A.S.T.M. American Society for Testing and Materials.

R.I.E. Reglamento de Instalaciones Eléctricas

Es responsabilidad del CONTRATISTA la obtención de todas las autorizaciones para la ejecución del proyecto ejecutivo así como la obtención de la certificación por parte de la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas de la Secretaria de Energía, para lo cual deberá realizar como mínimo los siguientes puntos, adicionales a los solicitados por las autoridades, mismos que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa:

Memorias descriptivas y de cálculo.

Relación de cargas con desglose de horarios de operación

Planos en planta general, detalles y elevaciones (si es necesario)

Especificaciones de materiales y equipos

Informe final

El CONTRATISTA ejecutará una adecuada ingeniería de diseño para obtener un Proyecto Ejecutivo adecuado a los requerimientos técnicos de confiabilidad, simplicidad y flexibilidad dentro de un valor económico. Estos requerimientos o necesidades deben traducirse en una memoria técnica-descriptiva cuya secuencia, desarrollo y contenido deberá ser de la siguiente manera:

-	Análisis de las cargas actuales y futuras:

Por su naturaleza.

Por su magnitud.

Por su localización.

Por su importancia de continuidad.

-	Niveles de voltaje

Tomando en cuenta el análisis de cargas se establecerán los niveles de voltaje de tal manera que todas las cargas tengan una tensión de alimentación adecuado a su demanda y sin afectar las instalaciones con variaciones de tensión.

### Características del suministro de energía eléctrica:

Con base en la relación de cargas actuales y futuras, El CONTRATISTA realizara ante la CFE la solicitud de factibilidad, de la cual se obtendrán las bases técnicas y económicas para el adecuado suministro de energía eléctrica en media tensión, así como el punto mas adecuado para la interconexión de las líneas aéreas existentes y la de proyecto.

Las características de la acometida eléctrica en media tensión como son:

Voltaje, Fases, y frecuencia.

Capacidad interruptiva.

Relación X/R.

Interrupciones en la zona.

Tipo de acometida: aérea o subterránea.

Tarifa.

-	Arreglo Eléctrico

Se establecerán alternativas de la configuración del equipo eléctrico y con base en la flexibilidad y economía de la operación y mantenimiento se seleccionará la más adecuada. En esta fase se determinarán los siguientes criterios: Número de subestaciones a emplear (Principal o secundarias), relaciones de transformación y localización de subestaciones

### Tipo de subestaciones

El CONTRATISTA realizará La selección del tipo de subestación se soportará con un estudio técnico- económico el cual tomará en cuenta principalmente la funcionalidad, seguridad y continuidad la cual podrá ser, según el caso:

Exterior

Interior

Convencional

Compacta

Aislada en Exafloruro de azufre

-	Distribución en media tensión

En la conexión eléctrica entre la subestación principal y subestaciones secundarias serán establecidas alternativas en las cuales se contemplen los diferentes voltajes, arreglos y tipos de distribución que puedan implementarse.

En esta etapa serán definidos los siguientes criterios

- Selección de voltaje de distribución (de acuerdo a la CFE)

- Arreglo: Radial, anillo, secundario selectivo, malla secundaria, etc.

- Tipo: Subterránea o Aérea

### Subestación y cuarto de controles:

En base a las necesidades y de acuerdo a las cargas actuales y futuras el CONTRATISTA propondrá el tipo de subestación, el tipo de tableros y los centros de carga necesarios, los cuales deberán ser alojados en sitios adecuados dentro de las instalaciones, localizándolos de tal forma que cumplan con los requerimientos y normas de seguridad establecidos por la Secretaría de Energía, la CFE y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Se deberá considerar la acometida y cableado desde la alimentación hasta la planta de tratamiento.

Con el objeto de obtener un ahorro de energía, se instalará un banco de capacitores de capacidad y características adecuadas de tal forma que los valores de funcionamiento más desfavorables de la planta permitan factores de potencia de 0.89 en fuerza y 0.90 en alumbrado.

En las oficinas, cuartos de control, baños y demás edificios se preverán las salidas que se consideren suficientes de alimentación a 127 v.

### Distribución de fuerza y alumbrado

La localización y tipo de las cargas, así como la importancia de su continuidad en el servicio determinarán el tipo y arreglo de la distribución de fuerza. En este nivel serán definidos los siguientes criterios:

Numero y ubicación de tableros y CCM'S

Clasificación y codificación de ducterías

Arreglo de circuitos: principales, secundarios, emergentes, etc.

### Sistema de tierras

El diseño del sistema de tierras será de tal forma que cumpla con las siguientes funciones:

- Proporcionar un circuito de baja impedancia para la circulación de corrientes a tierra, ya sean debidas a fallas de aislamiento o a la operación de un apartarrayos.

- Evitar que durante la circulación de una corriente de falla a tierra, puedan producirse potenciales peligrosos al personal.

- Facilitar mediante los sistemas de protección contra sobrecorrientes la detección y eliminación de las fallas a tierras

- Dar mayor confiabilidad y continuidad al servicio eléctrico.

### Sistema de protección

El diseño del sistema de protección contra sobrecorriente debe cumplir principalmente con las siguientes condiciones:

Aislar todo tipo de fallas con alta rapidez.

Aislar una mínima porción del sistema en condiciones de falla.

Proporcionar una máxima confiabilidad, tanto en el propio equipo de protección como en el equipo asociado.

### Sistema de control

El conjunto de instalaciones de baja tensión necesarias para controlar las funciones de los equipos instalados en las subestaciones, tableros, CCM`S, líneas de proceso, etc. comprenderán lo siguiente:

Dispositivos de alarmas sonoras y luminosas, destinados a avisar al operador de una protección automática, o de alguna condición anormal en el funcionamiento del equipo eléctrico.

Aparatos registradores

Dispositivos destinados al mando a distancia o mando local

Dispositivos destinados al mando automático o semiautomático de los motores, líneas de proceso, mecanismos, etc.

-	Estudio y corrección de factor de potencia.

El cálculo de las cargas reactivas de la instalación darán los datos necesarios para el cálculo del factor de potencia el cual en caso de tener un valor que cause cargos por la compañía suministradora de energía eléctrica se adecuará a un valor apropiado por medio de un banco automático de capacitores u otro medio apropiado.

### Coordinación con otras ingenierías

Coordinar y unificar los criterios y necesidades de otras áreas como son la ingeniería mecánica, de proceso, arquitectura, civil, etc. El reporte de este concepto será a base de minutas debidamente avaladas por las disciplinas involucradas. los conceptos a definir serán los siguientes:

Lógica de funcionamiento del equipo de proceso el cual será contemplado en los circuitos de control.

Lineamientos en cuanto a los "conceptos frontera" es decir definir perfectamente en que paquete de ingeniería serán conceptualizados algunos equipos como son: malla ciclón para subestaciones, bases de equipos eléctricos, trincheras, registros, etc.

Los huecos, ventanas y puertas contemplados y conceptualizados en otras áreas deberán diseñarse de acuerdo a necesidades del área eléctrica

### Planos, dibujos y esquemas

Los planos, dibujos, y esquemas que presente el CONTRATISTA deberán ser perfectamente legibles, tanto en planta general como en los detalles y deberán contener como mínimo los conceptos siguientes:

Vista de planta y perfil de los arreglos que se tengan con los equipos indicando la lista de materiales detallada.

Anclajes, ubicación y acotaciones de la instalación de todos los equipos: transformadores, tableros, interruptores, seccionadores, apartarrayos, transformadores de potencial, transformadores de corriente, motores, luminarias, apagadores, contactos, etc. Vista de planta y perfil de trayectoria de canalizaciones, ductos, registros, detalles de instalación y otros.

-	Relación de planos

El proyecto eléctrico deberá presentar en planos los siguientes elementos de forma  indicativa y no limitativa, en el entendido de que cada uno de ellos deberá ser perfectamente identificable en los planos y deberán presentarse con suficiente claridad de detalles y especificaciones para ser ejecutados en obra, en el entendido de que el CONTRATISTA deberá complementarlos sin costo alguno para la CEAG si esta juzga de manera fundamentada que carecen de claridad, especificación o detalles:

Diagrama unifilar

Alimentación eléctrica en media tensión

Subestación eléctrica

Distribución de fuerza

Alimentación de energía de emergencia (solo si aplica)

Sistema de tierras

Sistema de alumbrado exterior e interior

Coordinación de protecciones

Arreglo de tableros, CCM`s

Planta Emergencia, de aplicar

Protección atmosférica, de aplicar.

### Construcción

El CONTRATISTA deberá atender con toda solicitud las órdenes que dicte la CONTRATANTE, para cuya finalidad existirá en la planta una Bitácora firmada y sellada, a la que podrá acudir el CONTRATISTA, en caso de inconformidad con alguna orden, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas.

Todos los materiales y equipos de instalación permanente serán nuevos y de la mejor calidad comercial para cumplir con los propósitos de diseño. Por lo que el equipo del CONTRATISTA garantizará plenamente a la CONTRATANTE que los equipos cumplen estrictamente con lo estipulado en el proyecto ejecutivo.

En caso de retrasos en el avance de la obra que sean imputables al CONTRATISTA, éste deberá presentar programas revisados, cuando le sean solicitados indicando la adecuación de recursos para tratar de cumplir con las fechas acordadas. En ningún caso, la presentación de dichos programas revisados exonera al CONTRATISTA de su responsabilidad contractual.

En la terminación de los trabajos, el CONTRATISTA retirará del sitio todo el equipo, material, andamiajes, construcciones temporales, etc., dejando el lugar limpio y listo para los trabajos de operación de la planta.

El CONTRATISTA deberá mantener un programa continuo de control de calidad para todos los trabajos que realice.

## Especificaciones generales para la ejecución de los trabajos de las instalaciones eléctricas

### Alcance

Esta especificación, junto con la especificación general, señala los requisitos con los que debe cumplir el CONTRATISTA de la obra eléctrica al realizar los trabajos objeto del contrato correspondiente.

El CONTRATISTA deberá revisar y aclarar con la CONTRATANTE o su representante la presente especificación y en su caso anotar en hojas anexas, cuando algún (os) párrafo (s)  no se apliquen a los trabajos por realizar, amparados por el CONTRATO.

Será obligación del CONTRATISTA el suministro de todo aquello que se menciona en los párrafos siguientes:

- Todos los materiales y equipos que así lo mencione expresamente las listas de materiales y el contrato celebrado.

- Mano de obra especializada para la realización de los diferentes trabajos eléctricos.

- Entregar reportes claros y detallados de todas las pruebas realizadas a equipos, sistemas, etc. los que deberán ser revisados y aprobados por la CONTRATANTE o su representante.

### Mano de obra y materiales

El CONTRATISTA garantizará todo el equipo y materiales contra cualquier falla de diseño inadecuado, armado o construcciones incorrectas, mano de obra deficiente o materiales defectuosos, así como: fugas, rupturas o cualquier otro defecto. Los materiales serán los adecuados para las condiciones de servicio, después de la instalación.

Todos los materiales deberán de ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones mostradas en los planos y lista de materiales o un sustituto aprobado por la CONTRATANTE  o su Representante.

Cuando los materiales o equipos se especifiquen por marca de fábrica, tipo o número de catálogo, esta designación será para establecer normas de calidad deseada. Los materiales así especificados deberán ser suministrados por el CONTRATISTA a menos que materiales de igual calidad de otra marca sean aprobados previamente.

Aunque sean sometidos para aprobación, catálogos o muestras de materiales, tal aprobación no relevará al CONTRATISTA de la responsabilidad por la mala aplicación del material sustituido, ni de la necesidad de suministrar los materiales adecuados además de realizar el trabajo requerido por el contrato.

El CONTRATISTA deberá ser responsable de recibir, manejar distribuir y proteger todo el equipo y material eléctrico  por instalar, incluyendo el equipo eléctrico suministrado por otros, y deberá  protegerlo de todo daño por la intemperie y otras causas tan pronto sea recibido, y deberá ser responsable de cualquier daño del mismo hasta la aceptación final por la CONTRATANTE o su Representante. La falla de la protección para dichos materiales o equipo y de la instalación en sí, no relevará al CONTRATISTA de la responsabilidad de reparar cualquier daño ocasionado sin costo para la CONTRATANTE o su Representante.

El CONTRATISTA suministrará a la CONTRATANTE o su Representante una programación mostrando las fechas de iniciación y entrega de las partidas mayores tanto de construcción como de instalación (montaje) de equipo y materiales requeridos para el trabajo.  Esta programación deberá mantenerse al día añadiéndole información del CONTRATISTA, a la CONTRATANTE de la fecha de embarque.

### Experiencia del fabricante

Todos los fabricantes de equipo que intervengan en el presente contrato, tendrán que haber suministrado equipo de características similares al que se proporciona y que haya funcionado correctamente por lo menos en los últimos cinco años.

### Entregas

Se suministrarán los planos de ensamble, soporte e instalación, junto con las especificaciones detalladas y los datos de catálogo del equipo, piezas, material utilizado, pesos y dimensiones exteriores, tolerancias recomendadas, controles y demás accesorios que formen parte del equipo suministrado.

### Confiabilidad en el suministro eléctrico

Las alimentaciones eléctricas para abastecer a la PTAR serán proporcionadas por el CONTRATISTA, quien hará todas las gestiones ante CFE y otras dependencias relacionadas, para obtener el suministro requerido.

### Criterios de diseño eléctrico

Esta sección describe los criterios de diseño y los requisitos impuestos a los materiales que se utilizarán para todo el trabajo eléctrico relacionado con la PTAR, la cual incluye, pero no está limitada a lo siguiente:

- Coordinación y trámites con CFE

- Registro y firmas del perito responsable

- Diseño del sistema de potencia.

- Subestación alimentada por CFE.

- Sistemas de tierra.

- Alambres y cables eléctricos.

- Canalizaciones para conducción de cables.

- Iluminación.

- Pruebas y ajustes.

- Planta de Emergencias

### Códigos y normas de diseño

El diseño y especificación de todo el trabajo eléctrico, cumplirá con todas las leyes y reglamentos aplicables del gobierno de México, con los códigos y ordenamientos locales aplicables, y con las siguientes normas industriales:

| Normas Oficiales Mexicanas | (NOM) |
| --- | --- |
| American National Standards Institute | (ANSI) |
| Comisión Federal de Electricidad, Especificaciones Generales | (CFE) |
| Illuminating Engineering Society | (IES) |
| Institute of Electrical and Electronics Engineers | (IEEE) |
| International Electrotechnical Commission | (IEC) |
| National Electrical Code | (NEC) |
| National Electrical Manufacturer´s Association | (NEMA) |
| National Fire Protection Association | (NFPA) |

Cuando sean aplicables más de un código o norma, regirá el más estricto.

Las normas reconocidas de otras organizaciones serán utilizadas, cuando sirvan como lineamientos para el diseño, fabricación y construcción, y no estén en conflicto con las anteriormente mencionadas.

Las zonas explosivas o peligrosas, se clasificarán según la norma especificada en la NOM. o bien  NFPA-820 "Recommended Practice for Fire Protection in Wastewater Treatment Plants". La instalación eléctrica será conforme con los requisitos NEC para zonas peligrosas o inflamables.

### Servicio y medición por CFE

El CONTRATISTA obtendrá de la CFE el suministro de la energía eléctrica para este PROYECTO a una tensión nominal de acuerdo a la zona de trabajo,  El CONTRATISTA coordinará con oportunidad, los requerimientos de servicio provisional y definitivo con CFE. El CONTRATISTA construirá los alimentadores para el suministro eléctrico, a partir del (los) punto(s) que señale CFE en su red.

EL CONTRATISTA está obligado a realizar los pagos de suministro provisional de energía eléctrica durante el desarrollo de la ejecución de los trabajos de construcción o rehabilitación de la PTAR.

Los requerimientos y el suministro de energía eléctrica durante la construcción de la PTAR, serán de conformidad con lo especificado en el manual de Instalaciones provisionales

### Requisitos y firmas del perito responsable

El CONTRATISTA obtendrá los servicios de un Perito Responsable Registrado para trabajos de Ingeniería Eléctrica y recabará la información necesaria para obtener todos los permisos, pagar todos los impuestos, derechos y otros costos relacionados con el tema objeto de este párrafo. El propio CONTRATISTA presentará todos los planos y documentos requeridos, para lograr las aprobaciones necesarias del gobierno y autoridades locales con jurisdicción, enterando a la CONTRATANTE pero sin su participación.

### Diseño del sistema de energía eléctrica

El diseño del sistema de energía eléctrica cumplirá los siguientes requisitos generales:

#### Requerimientos de voltaje para la distribución de energía

Los sistemas de distribución de bajo voltaje en la PTAR estarán limitados a los siguientes:

- 480/277 V, 60 Hz, trifásica, 3 ó 4 hilos, neutro sólidamente conectado a tierra

- 220/127 V, 60 Hz, trifásica, 4 hilos, neutro sólidamente conectado a tierra

Los voltajes para instrumentación y control, serán los “estándar” para los sistemas previstos, siempre que sean 127 V CA ó 125 V CD, o inferiores.

Todo el equipo suministrado para la PTAR será diseñado específicamente para operar con los voltajes nominales para cada caso, dentro de los arriba mencionados.

#### Configuración de la distribución eléctrica

La elección de la configuración del sistema de distribución, se basará en la naturaleza crítica de cada zona de proceso, el tiempo de paro estimado para reparaciones o reemplazo de cables y equipos que mantengan la zona en operación, flexibilidad, complejidad de la operación, costo y previsiones de expansión, así como costo de operación y conservación.

Para las cargas esenciales o críticas (para el proceso), así como para las de seguridad, se considerará el uso de sistemas selectivos de voltaje primario. Para las cargas no esenciales podrán utilizarse sistemas radiales simples.

#### Voltajes de operación de los equipos

En circunstancias normales, serán empleados los siguientes voltajes para operación de los equipos:

| Iluminación en interiores Iluminación en exteriores | 127 V, monofásica. 220 V, monofásica. |
| --- | --- |
| Calentadores de agua, equipo de laboratorio u otro equipo portátil, hasta de 1500 W. | 127 V, monofásica. |
| Contactos de salida. | 127 V, monofásica. |
| Circuitos de control para motores. | 127 V, monofásica. |
| Motores de menos de 1/2 hp. | 127 V, monofásica. |
| Motores de 1/2 a 15 hp. | 460 V, trifásica. |

#### Caída de voltaje

La máxima caída de voltaje en alimentadores y ramales, medida en el punto de operación del equipo, a plena carga, no excederá el porcentaje siguiente del voltaje nominal del sistema:

-- Iluminación interior y exterior, motores, toma corrientes y calentadores eléctricos: 3%.

#### Corrección del factor de potencia

Se aplicará la corrección automática del factor de potencia, para producir en las instalaciones un factor de potencia promedio entre 0.90 a fin de reducir pérdidas, liberar capacidad del sistema, evitar multas de CFE y mejorar las condiciones del voltaje.

El CONTRATISTA coordinará la selección de capacitores, para evitar sobrecorrección. Los capacitores estarán lo más cerca posible de, o en los motores. Como alternativa, podrán ubicarse en los arrancadores de motor, conectados al lado de la carga del arrancador, con dispositivos protectores y con el alambrado dimensionado conforme a la NOM correspondiente.

Los capacitores deberán estar provistos de un dispositivo de descarga cuando no estén en operación.

No se conectarán capacitores a: motores conectados, arrancadores de estado sólido, dispositivos de frecuencia variable, arrancadores de transición abierta y voltaje reducido, o de velocidades múltiples.

### Líneas de alimentación eléctrica

Para las plantas de tratamiento, se deberá proyectar una línea aérea en media tensión de acuerdo a  las Normas vigentes, una vez construida deberá ser entregada para su operación y mantenimiento posterior a la CFE, por lo que para llevar a cabo el proyecto se deberá seguir rigurosamente los requerimientos de esta dependencia.

### Factibilidad eléctrica

Con el objeto de facilitar los trabajos al LICITANTE el organismo operador local ha llevado a cabo una serie de tramites los cuales han indicado que existe factibilidad en el suministro de energía eléctrica en la zona.

Como parte de los “Anexos” a estas BASES de LICITACION, la CEAG entrega a los LICITANTES la documentación antes mencionada, sin embargo es obligación del LICITANTE, asegurar e integrar ante las dependencias correspondientes la integración de los documentos y autorizaciones necesarias para poder llevar a cabo la construcción de los dispositivos de la línea de suministro de energía eléctrica

### Bases de diseño del proyecto

Con el fin de agilizar los trámites para la elaboración del proyecto de la línea de media tensión construida por terceros, se requiere que el proyectista obtenga de la CFE bases con la que deberá proyectar su instalación mediante solicitud acompañada por la de la documentación requerida.

Una vez cubiertos los requisitos por parte del proyectista se esperará que CFE le proporcione por escrito las bases y lineamientos generales para la elaboración del proyecto. Así como las obras específicas que se requieren para el suministro eléctrico y el monto de las aportaciones correspondientes.

### Aprobación del proyecto

Con la observación tanto de construcción de la CFE como los lineamientos generales para obras ejecutadas por terceros, el proyectista entregará a CFE para su aprobación, el proyecto mediante oficio dirigido a la superintendencia de la zona, acompañado de la documentación requerida.

Con esta documentación la zona revisará el proyecto y de no encontrarlo correcto se lo comunicará al CONTRATISTA en un plazo no mayor de 15 días, indicándole las observaciones del mismo. Además se le indicará el costo de la revisión, la cual deberá quedar liquidada antes de la nueva revisión.

Una vez que el proyecto esté revisado y correcto, la oficina de CFE entregará al CONTRATISTA un oficio indicando el monto de las cooperaciones no reembolsables que deberá liquidar, mismas que están sujetas a la aplicación de los gastos generales y del IVA.

Las obras específicas que se requieran para el suministro, estarán sujetas al “instructivo para determinación de aportaciones” en vigor.

#### Elaboración y firma de convenio de construcción de obras.

Una vez liquidadas las aportaciones señaladas, el CONTRATISTA acudirá a las oficinas de CFE con el fin de firmar el convenio de obra respectivo, para lo cual deberá presentar la documentación que acredite debidamente la personalidad de quién vaya a firmar el convenio.

En el momento en que el convenio de obra firmado por parte del proyectista, CFE entregará el plano firmado de aprobación, al igual que una copia de la memoria técnico descriptiva aprobada.

### Elaboración de planos

#### Verificaciones y cambios

Se requiere que el CONTRATISTA verifique en el campo las dimensiones indicadas a escala en los planos de su PROPOSICIÓN ya que las localizaciones, distancia y niveles reales serán regidos por las condiciones en el campo.

El CONTRATISTA deberá revisar también sus planos de proyecto arquitectónico, estructural, de plomería, ventilación, tubería, etc., debiendo ajustar su trabajo a las condiciones que ahí indica para evitar interferencias.

Todos los cambios en los planos de su PROPOSICIÓN necesarios para que el trabajo esté de acuerdo a la construcción de la Planta de Tratamiento deberán hacerse por el CONTRATISTA sin cargo adicional.

En cualquier caso de duda de localización exacta de cualquier tipo eléctrico, se deberá consultar inmediatamente a la CONTRATANTE o su Representante, sin cuya decisión dicho equipo no deberá ser localizado por el CONTRATISTA, salvo a su propio riesgo y costo.

La CONTRATANTE o su Representante se reservará el derecho de hacer cambios razonables en la localización de salidas o equipo, hasta la fecha de colocación de las tuberías ocultas, sin costo adicional para él.

EL CONTRATISTA deberá registrar todos los cambios en el trabajo eléctrico y a la terminación del trabajo entregará a la CONTRATANTE o su representante los planos corregidos donde se muestren dichas modificaciones.

### Canalizaciones

#### Sistemas de canalizaciones subterráneas

Para distribución en el sitio, se diseñará un sistema subterráneo de conduits, embebido en concreto reforzado. Se instalarán canalizaciones y registros de inspección, separados  para cada uno de los siguientes servicios:

- Cables de potencia.

- Cables de control.

- Circuitos particularmente sensibles al ruido, tales como de instrumentación o comunicaciones.

Todos los conjuntos de ductos subterráneos serán instalados de acuerdo con los siguientes métodos:

- Los ductos tendrán pendiente hacia los registros de inspección, no menor a 25 mm en 10 m (0.25%), para proporcionar un drenaje adecuado.

- Los conduits para cables de potencia y de control, serán de PVC rígido.

- Los conduits para instrumentación, comunicaciones y otros circuitos sensibles al ruido, serán de acero.

- El acero de refuerzo del concreto, no formará campos magnéticos cerrados entre los ductos. Se utilizarán separadores no magnéticos, para conservar el espacio entre ductos.

Donde sea requerido, se ubicarán pozos de visita de concreto reforzado, de manera que el cable pueda ser instalado sin exceder las tensiones permisibles para cableado, y las presiones laterales en sus paredes. Cada pozo de visita cumplirá los siguientes requisitos:

- Contar con anclas y soportes para apoyar los dispositivos de cableado.

- Disponer de apoyos para soportar los cables.

- Las cubiertas de los registros serán de tamaño suficiente para poder introducir los cables a través del registro con radio de curvatura, tal que haga innecesario empalmarlos.

- Tendrán fondo hermético y cárcamo provisto de alguna forma de drenaje.

#### Conduit Rígido

La instalación de todos los conduits, deberá realizarse de tal manera que los tubos no se maltraten y queden firmemente sujetos, instalados de una manera ordenada según se muestra en los planos evitando los cruces innecesarios entre conduits.

Los conduit deberán ser instalados en forma ya sea paralelo en ángulos rectos con las trabes y columnas estructurales. Los conduits deberán estar separados cuando menos 30 cm  de cualquier otra tubería no eléctrica. Los conduits verticales deberán estar a plomo.

Todos los conduits deberán ser instalados de manera que se asegure una continuidad eléctrica permanente (trayectoria de baja resistencia a tierra de todas las partes de las canalizaciones al sistema de tierras de la planta.

En las roscas no se deberá usar pintura ni ningún material que evite la continuidad eléctrica en la tubería conduit, como se menciona en el párrafo anterior.

Los conduits deberán estar libres de humedad, polvo y materiales extraños cuando los conductores sean instalados.  Los extremos de conduits en proceso de montaje deberán ser tapados tan pronto como sean instalados para evitar la entrada de humedad,  polvo o materiales  extraños durante la construcción.

Los conduits de reserva deberán ser limpiados y tapados con accesorios normales, cuando no sean protegidos permanentemente por otros medios tales como cajas de conexiones cubiertas.

El sistema completo de conduits incluye accesorios, cajas de conexiones etc., deberá ser instalado de manera que se evite la entrada de agua y materiales extraños.

Los dobleces en los conduits deberán hacerse en frío y en ningún caso conduit deberá ser calentado;  no se instalará ningún conduit que este aplastado, deformado, o con cualquier otro daño. Los dobleces en los conduits deberán hacerse simétricos y de apariencia bien terminada. En ningún caso el conduit  deberá ser doblado a mas de 90°

Todos los conduit cuando se agrupen en dos o más camas deberán ser instalados con dobleces concéntricos solamente.

Todas las aberturas previstas para conduits o camas de tubos deberán ser rellenadas para después de la instalación del conduit. Todos los conduits deberán ser expuestos, excepto si se especifica otra cosa en los dibujos. Todos los conduits subterráneos deberán ser protegidos con una cubierta de concreto de 100 kg/cm2.

Toda la excavación de trincheras para la instalación de conduits subterráneos deberá ser rellenada y compactada de acuerdo a las recomendaciones civiles en cada lugar específico hasta el nivel del terreno adyacente; y cualquier césped concreto o asfalto que haya sido removido deberá ser reemplazado para cumplir con las condiciones antes de que tuviera lugar la excavación.

Se deberá usar conduit metálico rígido para todas las instalaciones de conduit expuestos y ocultos, pudiéndose usar tubería de PVC ahogada en concreto.

El conduit rígido metálico deberá ser de acero galvanizado por inmersión en caliente. Cuando  sea de acero, la capa de galvanizado no deberá sufrir fracturas cuando el conduit sea doblado.

El diámetro del conduit deberá ser el especificado en los planos con un diámetro mínimo de 19 mm  (3/4) para fuerza, alumbrado, control e instrumentación.

Los extremos de cada conduit deberán ser limitados después de cortarse para asegurar una superficie interior lisa y evitar daño a los conductores, en el momento de alambrar.

Todas las uniones de conduits  no deberán tener menos  de 5 cuerdas de acoplamiento entre conduit y cople o salida roscada y deberán quedar apretadas. No se permitirá el uso de accesorios sin rosca o con rosca corrida.

Los conduits ahogados en las losas de piso deberán tener una cubierta mínima de concreto de 25 mm (1”), y no deberán ser menores de 19 mm o (3/4”).

La tubería y conexiones metálicas conduit rígida, pared delgada, sin rosca, esmaltada, únicamente se utilizará en instalaciones visibles u ocultas en lugares secos que no estén, expuestos a la humedad y a la corrosión, ni a daños mecánicos, no se utilizará en zanjas o en áreas peligrosas.

La tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada, pared gruesa, con rosca, se utilizará en instalaciones visibles y ocultas en lugares húmedos; se deberá tener especial cuidado en la hermeticidad usando cajas, uniones y demás accesorios adecuados; en lugares de condiciones corrosivas severas se deberá proteger convenientemente.

Las tuberías y conexiones conduit de PVC rígido, tipo pesado, se utilizarán preferentemente en regiones costeras o húmedas.

Siempre que la distancia lo permita se utilizarán tubos enteros, evitando el uso de padecería y coples para dar mayor rigidez a la instalación.

#### Conduit Flexible

La conexión a todos los motores se deberá hacer con conduit flexible a prueba de líquidos del mismo diámetro que el conduit de alimentación, y la conexión deberá ser tan corta como sea práctico.

#### Accesorios para conduits.

Todos los accesorios para conduit rígidos metálicos deberán ser de aluminio libre de cobre.

Las cajas tipo condulet deberán ser tapas atornilladas incluyendo empaques y deberán ser colocadas en forma accesible para mantenimiento.

Todas las cajas  de conexiones fabricadas en campo y en exteriores, deberán ser a prueba de intemperie, se colocarán en forma accesible para mantenimiento.

En interiores, cuando conduits entren en cajas o equipo, que no tengan salida roscada, se deberán usar dos contratuercas (una adentro y otra afuera), y un monitor, debiéndose usar toda la cuerda del monitor.

#### Soporte para conduit

El CONTRATISTA deberá suministrar todos los soportes e instalarlos con una separación máxima entre soportes de 2.50 m. Las camas de conduits se deberán soportar, usando los accesorios mostrados en los planos.

Se deberán usar barrenanclas del tamaño apropiado, para fijar el conduit y soportes de equipo, al material del edificio o estructural tal como concreto, mampostería, ladrillo, etc. No se permitirán taquetes de madera o de plástico insertados en la mampostería.

Los conduits pueden ser soportados del acero estructural, concreto, mampostería o de otros soportes y estructuras usadas para tubería mecánica, sin embargo no se permitirán perforaciones a la soportería estructural de acero.

Los soportes deberán dimensionarse para acomodar un 25% más de los conduits instalados actualmente.

### Charolas

Todas las charolas deberán tener la resistencia y rigidez necesaria para soportar el peso de los cables; las superficies deberán ser completamente lisas y no presentar aristas agudas, rebabas u obstrucciones que pudieran deteriorar el aislamiento de los cables.

Todos los accesorios para ensamble longitudinal de las charolas, deberán ser del mismo material que estas y las superficies serán lisas de tal manera que hagan un buen contacto como continuidad eléctrica.

Las charolas se deberán soportar usando los accesorios mostrados en los planos.

Si por adiciones en campo es necesario añadir más cables a las charolas de los indicados en los planos, se deberá de respetar las disposiciones del NTIE a este respecto.

### Conductores

#### Alambres y Cable

El alambre y cable aislado, deberán de ser de marca reconocida con aislamiento THW antiflama con nivel de aislamiento mínimo de 600 Volts o mayor cuando se requiera y se debe instalar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, respetando la máxima tensión en el cable, la máxima presión en el aislamiento y el radio mínimo de curvatura.

Donde los conductores sean instalados por equipo capaz de exceder la tensión de jalado recomendada, se deberán tener medios de protección para asegurar que no se alcance la tensión máxima.

Los conduits se deberán limpiar interiormente antes de que instalen los cables, Se debe hacer pasar por los ductos subterráneos un mandril y un escobillón antes de instalar los cables.

#### Instalación de conductores

El tipo de conductor, calibre, número, color, disposición circuitos serán señalados en el proyecto.

No se permitirá iniciar la introducción  de conductores en ninguna tubería  que no esté fijada y terminada totalmente, así como comprobar que la tubería se encuentre limpia y acoplada.

No deberán introducirse más de diez (10) conductores en un tubo conduit, excepto cuando se trate de hilos de control. El número de conductores deberá apegarse a las recomendaciones del CONTRATISTA, así como el reglamento de obras e instalaciones eléctricas; los conductores incluyendo sus forros y aislamientos, no deberán ocupar mas de cuarenta (40%)  de la sección interior del tubo. Dentro de las cajas incluyendo los empalmes y su aislamiento no deberán ocupar mas del sesenta (60%) por ciento del volumen de la caja.

El calibre mínimo autorizado será de Núm. 12 AWG para potencia y Núm. 16 AWG para control.

Los conductores deberán cortarse con la dimensión suficiente para que queden puntas adecuadas para efectuar las conexiones o empalmes en cajas. No se permitirá que los empalmes entre conductores queden en el interior de la tubería conduit, aún en el caso en que estos queden perfectamente aislados.

Todos los conductores deberán instalarse con los cables unidos y fijados a las charolas en formación trébol para un circuito y ajustándose a las indicaciones de localización mostradas en los planos.

Todos los conductores deberán identificarse clara y permanentemente.

No se permitirán derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable a menos que se tengan las protecciones necesarias.

#### Terminales y Empalmes

Todas las superficies de contacto de conductores, en derivaciones o empalmes  se deberán limpiar para asegurar una máxima conductividad. Los empalmes se deberán hacer solo en cajas de conexión.

En empalmes y derivaciones en cable mayor que el Núm. 8 AWG se deberán usar conectores del tipo compresión.

#### Cinta aislante

Todos los empalmes y terminales para 600 Volts o menos se deberán encintar aplicando la cinta de la siguiente manera:

Calibre del cable  # 12 y 10 AWG  mínimo 3 capas de cinta plástica traslapadas  50%

Calibre del cable # 8 AWG y mayor  -  mínimo 3 capas de cinta plástica traslapadas 50% sobre masilla aislante en forma de cinta en cantidad suficiente para eliminar y aristas.

Todos los empalmes y terminales para tensiones mayores de  1000 Volts, deberán hacerse siguiendo las recomendaciones del fabricante.

### Sistema de fuerza

Sistema de fuerza, comprende todos los trabajos necesarios por realizar para distribuir la energía eléctrica dentro de las instalaciones de la planta, iniciándose en el tablero de distribución en la subestación principal o tablero de distribución cuando los halla y terminado en los motores o equipos.

Para lograr una mejor coordinación en los trabajos, el sistema de fuerza podrá estar constituido por los siguientes sistemas de distribución, de acuerdo al proyecto.

- Sistema de distribución primario,

- Sistema de distribución a centros de carga.

- Subestaciones secundarias.

Para el caso de que el proyecto comprenda una distribución primaria incluyendo las subestaciones, se contará con los planos donde se indican las instalaciones por realizar. EL CONTRATISTA deberá efectuar los trabajos que a  continuación se mencionan, sin ser limitativa la lista sino indicativa:

- Fabricación, montaje y pintura de soportes para canalizaciones.

- Instalación de canalizaciones

- Tendido de conductores, incluyendo acomodo y sujeción en su caso

- Instalación de terminales en ambos extremos del conductor.

- Suministro de los conectores terminales cuando no sean proporcionados por él.

- Montaje de equipos eléctricos incluyendo sus accesorios

- Conexión de equipos eléctricos incluyendo los accesorios de los mismos.

El suministro de materiales y equipos se menciona claramente en el contrato correspondiente, sin embargo, la CONTRATANTE y su Representante podrán dar instrucciones al CONTRATISTA para la adquisición de lo necesario para la construcción.

### Sistema de alumbrado

El sistema de alumbrado comprende todos los trabajos que deberá realizar el CONTRATISTA para que la planta cuente con una iluminación adecuada en cada una de las áreas. Los planos correspondientes, incluyen la información relativa a los equipos de iluminación, su protección y control, así como las canalizaciones y los conductores respectivos. La marca y modelo de las luminarias indicadas en los planos deberán respetarse, cualquier modificación a esto deberá obtener la aprobación por escrito de la CONTRATANTE.

Este sistema se inicia en los tableros para alumbrado y termina en los equipos de iluminación correspondientes, se consideran también accesorios para su control como son apagadores, fotoceldas, contactores, etc.

Los trabajos que realizará el CONTRATISTA en forma genérica pero no limitativa son los siguientes:

- Fabricación, montaje y pintura de soportes para equipos de iluminación y sus   canalizaciones.

- Montaje de equipos de iluminación

- Instalación de canalizaciones y accesorios de control para sistema de alumbrado.

- Alambrado

- Conexiones necesarias.

Para el caso del alumbrado exterior el CONTRATISTA deberá observar lo siguiente:

Las unidades podrán ser colocadas en postes o muros junto con la ménsula, instalando las lámparas y reactores una vez que estén perfectamente fijas en su sitio definitivo, incluyendo el cableado desde los conectores hasta la unidad.

Los reactores que se utilizan para suministrar el voltaje y corriente necesaria para la operación de la lámpara en postes, deberán instalarse en el interior de la base de fierro de poste o en una caja construida exprofeso en el muro. El tipo de reactor será de acuerdo con el circuito y tipo de lámpara empleada.

Las puntas de los cables de conexión deberán tener una longitud de 40 mm sobrante que servirá posteriormente para reparaciones.

Salvo indicación contraria, los reactores se instalaran en el interior de los registros o en otro lugar que no sea la base metálica del poste.

Adicionalmente a lo anterior, se observará lo indicado en las normas NOM y especificaciones de Obra Pública vigentes.

El suministro de materiales y equipos deberá estar de acuerdo a lo mencionado en el contrato correspondiente y las órdenes expresas de la CONTRATANTE o su Representante.

### Fuentes de luz

El sistema de alumbrado será diseñado de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y de conformidad con la Illuminating Engineering Society (IES) para proporcionar niveles de iluminación recomendados en/por las siguientes normas y organizaciones:

La tabla “Niveles generales de iluminación” resume los niveles de iluminación mínimos requeridos para las distintas zonas de trabajo.

La selección de las fuentes de iluminación y de luminarias, estará basada en su aptitud para operar en las zonas descritas.

Niveles generales de iluminación

| INTERIORES | LUXES MANTENIDOS |
| --- | --- |
| Salas de juntas. | 750 |
| Auxiliares, tanques, compresores, zonas de medidores y de equipo. | 200 |
| Cuarto de control, tableros de control principales y auxiliares. | 500 |
| Cuarto de control, ubicación del operador. | 750 |
| Cuarto de control, alumbrado de emergencia. | 200 |
| Laboratorio. | 1000 |
| Oficinas. | 900 |
| Interruptores y Centros de Control de Motores (CCM). | 500 |
| Baños. | 100 |
| Teléfonos y comunicaciones. | 500 |
| ZONAS EXTERIORES |  |
| Zonas generales. | 10 |
| Areas de almacenamiento activas | 200 |
| Entradas de edificios, escaleras, plataformas y andadores. | 50 |
| CALLES |  |
| Entre y a lo largo de edificios. | 20 |
| No flanqueada por edificios. | 5 |
| Estacionamientos. | 20 |
| EQUIPO ELECTRICO EXTERIOR |  |
| Zonas generales horizontales. | 20 |
| Tareas verticales. | 50 |

### Controles de frecuencia variable

Todos los controles de frecuencia variable usados en la PTAR, serán del mismo tipo y producidos por un solo fabricante. Cada control de frecuencia variable, estará diseñado y provisto de todo el equipo necesario para proteger del efecto de distorsión armónica, al actuador y al sistema de potencia, adelante del control, según se recomienda en IEEE 519.

Cada control será diseñado para operar a partir de un bus de potencia, que pueda contener una distorsión armónica total de voltaje de hasta 5%.

### Sistema general de tierras

Se deberá instalar un anillo de tierras consistente del cable (del calibre indicado en planos) de cobre trenzado semiduro desnudo, enterrado a profundidad indicada en planos; a este anillo se deberán conectar varillas de tierras tipo copperweld según se indica en los planos correspondientes.  Se deberá interconectar a este sistema de tierras todo el equipo en áreas exteriores que se muestra en los planos. También se deberá interconectar a este sistema la red de tierras de la subestación.

#### Protecciones mecánicas.

Se deberá permitir suficiente libertad a todos los conductores de tierra colocados bajo losas de edificios, bajo cementaciones o bajo el piso para eliminar la posibilidad de esfuerzos y rotura debidos a movimientos de estructuras respecto al suelo. La libertad de movimiento del conductor de tierras es especialmente importante donde éste cruza juntas de expansión entre los edificios.

#### Conexiones a tierra.

Las conexiones a tierra de las columnas o ramales verticales de tubería se deberán hacer 15 cm. (6”) arriba del piso terminando, (n.p.t.). Las conexiones entre cables o entre varillas deberán ser del tipo soldable (Cadweld).

Se deberá conectar a tierra con conectores de aleación de cobre todas las charolas, armazones de motores, tableros, tanques de transformadores, y partes expuestas no conductoras de corriente del equipo eléctrico, así como otras partes que se indican a continuación.

Se deberán conectar sólidamente a tierra los neutros de los transformadores de alumbrado por medio de un cable a la boquilla del transformador, independientemente de la conexión a tierra del tanque.

Los neutros de los transformadores de potencia o de distribución, deberán conectarse a tierra de acuerdo a lo indicado en los diagramas unifilares.

La terminal de conexión a tierra de todos los contactos polarizados, deberá conectarse por medio de un conductor aislado.

La conexión a tierra de charolas deberá realizarse con conectores mecánicos de aleación de cobre y mediante puentes en cada unión de tramos, a todo lo largo de la trayectoria y bajadas a la red general de tierras a cada 25 m.

Se deberán conectar a tierra con conectores soldables, tanques, estructuras y tuberías de acero a proceso.

#### Red de tierras.

De acuerdo a lo indicado en los planos, la subestación principal deberá contar con una red de tierras específica, la cual a su vez se conectará al sistema general de tierras de la planta.

El CONTRATISTA deberá proporcionar de así asentarse en el contrato, e instalar todos los buses, aisladores, herrajes, luminarias y equipos auxiliares para el funcionamiento de la subestación; en general deberá cumplirse con lo que establece el capitulo 3.03.05.132 de las Normas y Especificaciones de la Obra Pública de la CONAGUA para subestaciones y con el capítulo 3.03.05.134 para acometidas de las mismas Normas.

### Puesta en operación

Cuando la empresa suministradora entregue la energía eléctrica a la subestación principal, el CONTRATISTA deberá tener los equipos listos para de inmediato hacer las pruebas de operación y dejar trabajando dicha subestación.

### Reportes de pruebas

De todas y cada una de las pruebas realizadas por el CONTRATISTA, deberá tomarse las lecturas correspondientes y hacer un reporte para que sea aceptado por la CONTRATANTE o su Representante.

### Equipos

#### Generalidades

Todos los equipos eléctricos mencionados, deberán ser instalados por el CONTRATISTA, siguiendo las recomendaciones de los instructivos para instalación, Operación y Mantenimiento de cada fabricante.

Los trabajos necesarios, deberán realizarlos el CONTRATISTA con sus herramientas y personal.

#### Relación de Equipos

Los párrafos anteriores se refieren a los equipos que a continuación se mencionan, sin embargo, la relación es indicativa mas no limitativa y el CONTRATISTA deberá ser responsable de la instalación de todos los equipos aún cuando no se mencionen en la relación  siguiente:

- Interruptores

- Cuchillas desconectadas

- Transformadores

- Resistencias de puesta a tierra

- Apartarrayos

- Transformadores para medición y protección

- Bus ductos

- Tableros para menos de 600 V.

- Centros de control para motores (CCM’s)

- Motores

- Transformadores para alumbrado

- Tableros para alumbrado

- Bancos de capacitores

### Supervisión

#### Generalidades.

El CONTRATISTA deberá contar permanentemente en la obra, con supervisores para los diferentes niveles de trabajos por realizar de acuerdo al contrato. El personal de supervisión por parte del CONTRATISTA, deberá estar capacitado para resolver cualquier problema de su especialidad que se presente en obra.

La permanencia del personal de supervisión en la obra, será desde el inicio hasta que la CONTRATANTE o su Representante lo juzgue convenientemente.

#### Responsabilidades.

El personal de supervisión deberá detectar con anticipación las posibles interferencias con otras instalaciones modificaciones o substituciones y proponer las soluciones en su caso a la CONTRATANTE o su Representante.

La calidad de los trabajos realizados será responsabilidad del personal de supervisión del CONTRATISTA y deberá aclarar con la CONTRATANTE o su Representante cualquier duda o discrepancia en la calidad de los trabajos realizados.

### Limpieza y pintura

#### Limpieza

Todas las superficies deberán ser limpiadas de polvo, óxido, incrustaciones, grasa y otros materiales extraños, y deberán ser dejados en condiciones aceptadas por la CONTRATANTE o su Representante y preparadas para ser pintadas si así se requiere.

#### Pintura

Todos los tableros de distribución de alumbrado, gabinetes de otros equipos, etc. y equipo eléctrico suministrado con acabado, barnizado o laqueado por el fabricante, que hayan sido raspados o maltratados por el CONTRATISTA durante la construcción deberán ser completamente repintados y reparados a su acabado original por dicho CONTRATISTA, sin costo adicional para la CONTRATANTE o su Representante.

### Pruebas

#### Generalidades

El CONTRATISTA deberá contar con los equipos y la mano de obra especializada para realizar las pruebas necesarias para dejar en operación todo el sistema de distribución de energía eléctrica.

La CONTRATANTE o su Representante deberá ser notificado cuando el CONTRATISTA vaya a realizar alguna prueba con el objeto de que el o su representante pueda presenciarla.

De todas y cada una de las pruebas, el CONTRATISTA deberá hacer un reporte indicando los valores obtenidos, para recabar la aceptación de los mismos por parte de la CONTRATANTE o su Representante.

Para algunos materiales o equipos la CONTRATANTE se reserva el derecho de llamar a un tercero para realizar las pruebas de aceptación de un equipo o instalación, suministrado el CONTRATISTA los materiales y mano de obra auxiliares para la realización de las mismas.

Después de las pruebas, el CONTRATISTA deberá efectuar todos los cambios y correcciones necesarias si los hay, para poder dejar en operación todos los equipos y sistemas.

### Pruebas de sistemas

#### Sistema de fuerza

Todos los sistemas de distribución y control deberán ser probados por el CONTRATISTA para tener la seguridad de continuidad, ausencia de fallas a tierra y entre fases, rigidez dieléctrica, etc.

Todos los circuitos en secuencia deberán ser verificados por el CONTRATISTA obtener la correcta operación de los equipos involucrados, tal y como se indica en los planos de diagrama esquemáticos de control.

En los motores el CONTRATISTA deberá verificar el sentido de rotación antes de acoplarlo al equipo.

#### Sistema de Alumbrado.

Este sistema deberá ser probado por el CONTRATISTA como sistema de distribución para tener la seguridad de continuidad, ausencia de fallas a tierra y entre fases, rigidez dieléctrica, etc.

El sistema deberá probarse con todos los equipos de control, verificándose las condiciones de iluminación requerida en el diseño.

El CONTRATISTA deberá coordinar con la CONTRATANTE y su Representante, la posición angular más adecuada de reflectores; cuando haya interferencia con luminarias, presentará sugerencias para su relocalización.

Cuando por razones de construcción algunos equipos sean cambiados en su localización, el CONTRATISTA deberá modificar la posición de luminarias para cumplir con el nivel de iluminación adecuado.

#### Sistema de tierras

Para este sistema, el CONTRATISTA deberá contar con el equipo necesario para hacer pruebas de resistencia de la malla de tierras. En caso de que los resultados sean mayores de 10 ohms, el CONTRATISTA deberá informar a la CONTRATANTE, o su Representante, de las adiciones a la malla para obtener el valor antes mencionado.

### Misceláneos

Todos los equipos y controles u otras componentes del sistema eléctrico que se operen frecuentemente se deban instalar en sitios que sean fácilmente accesibles.

Todo trabajo eléctrico deberá ser realizado de tal manera que se requiera el mínimo de modificaciones y reparaciones a las construcciones. Cualquier daño por error o accidente que cause el CONTRATISTA deberá ser reparado por su cuenta.

Deberán escribirse nítidamente, a máquina tarjetas de directorio donde se indique la designación correcta de todos los circuitos derivados en los tableros de distribución y alumbrado.

Cuando el CONTRATISTA por razones de realización de sus propios trabajos deba afectar otras instalaciones o construcciones, deberá obtener la aceptación de la CONTRATANTE o su Representante para proceder, y comprometerse a reparar los daños o modificaciones sin costo adicional y a satisfacción de la CONTRATANTE o su Representante.

### Energía temporal para construcción.

La energía para fuerza y alumbrado será proporcionada y en su caso gestionada ante la CFE por el CONTRATISTA, hasta un desconectador con fusible.

Los materiales y equipos para cubrir las necesidades del CONTRATISTA y su mantenimiento serán por cuenta del CONTRATISTA.

En los registros o cajas de conexión se deberá dejar suficiente longitud de cable para permitir hacer empalmes o terminales posteriormente a la instalación original, motivadas por fallas en el cable.

## Instrumentación y control de las instalaciones

En esta sección se presentan las especificaciones a las que se deberá de apegar el LICITANTE en la elaboración de su PROPOSICIÓN y, posteriormente, el CONTRATISTA durante la ejecución de la Obra.

Los requerimientos específicos de monitoreo y control de parámetros, variables y estado de equipos se indican en la Sección 3.2.14 de estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

### Características de los equipos

#### Especificaciones generales

Las especificaciones de diseño deberán cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables del Gobierno de México, así como con los códigos, ordenamientos locales y normas (en su última edición), a los que aquí se hace referencia.

| American National Standards Institute | (ANSI) |
| --- | --- |
| American Society for Testing Materiales | (ASTM) |
| Institute of Electrical and Electronics Engineers | (IEEE) |
| Instrument Society of America | (ISA) |
| National Electrical Code | (NEC) |
| National Electrical Manufacturers Association | (NEMA) |
| National Fire Protection Association | (NFPA) |
| Normas Oficiales Mexicanas | (NOM) |
| Reglamento de Instalaciones Eléctricas | (RIE) |
| Underwriters Laboratories | (UL) |

Las normas reconocidas y recomendadas de otras organizaciones, para el diseño, fabricación y construcción, podrán utilizarse cuando sea necesario, siempre que no se opongan a las aquí referidas y con expresa aceptación por escrito de la CEAG.

Las señales de control analógico serán mediante amperaje en el rango de 4-20 mA.

El LICITANTE ha de tener en cuenta en la selección de los equipos de instrumentación y control las condiciones ambientales del lugar donde van a estar ubicados.

El CONTRATISTA utilizará para los instrumentos y controles neumáticos, en su caso, aire de alimentación a una presión de 80 a 100 psi, libre de aceite y de partículas de tamaño superior  a 10 micras, y con un punto de rocío inferior a 4 oC a 1 bar. La presión de operación mínima, a la que los equipos deberán funcionar correctamente, será de 60 psi. La presión máxima de diseño no será inferior a 150 psi.

Todos los instrumentos que requieran alimentación de aire irán provistos de un filtro reductor de presión con depósito de purga y manómetros de salida acoplados al instrumento, pudiéndose agrupar varios de ellos para ser alimentador por un mismo filtro reductor de mayor capacidad, siempre que la presión de alimentación fuera la misma.

Los transmisores, interruptores e indicadores de nivel - presión y presión diferencial deberán estar diseñados para soportar una sobrepresión estática mínima del 50% de la máxima requerida, sin que se produzcan daños ni pérdida de calibración.

Las escalas y márgenes de medido se elegirán, siempre que sea posible, de forma que normalmente se actúe entre el 40% y 80% de la escala. El punto de ajuste de los interruptores de proceso (presostatos, termostatos, etc.) será ajustable como mínimo entre el 20% y el 100% del valor total de la escala.

Los instrumentos deberán cumplir en general, como mínimo, las características funcionales siguientes:

Precisión:	0.50 – 1.00 %

Repetibilidad:	0.15 – 0.20%

Banda muerta:	0.10 – 0.20 %

### Medida de presión

Los elementos sensores y soportes serán de acero inoxidable; a menos que el fluido o las condiciones del proceso exijan otro tipo de material.

Los instrumentos estarán preparados para soportar una sobrepresión de la menos 1.5 veces la máxima del rango de medidas.

En aquellos servicios en que existan pulsaciones (por ejemplo: en descarga de bombas), los instrumentos  irán equipados con amortiguador de pulsaciones ajustable.

En servicios con fluidos que puedan llegar a solidificarse dentro de los márgenes de temperatura ambiente o con contenido de sólidos con posibilidad de obstruir orificios de entrada a manómetros irán protegidos con diafragmas de sellado.

Los manómetros serán, preferiblemente, del tipo "tubo bourdon" o similar y tendrán carátula de 4 1/2" de diámetro nominal en color blanco con números e indicaciones en negro, caja de fenol con disco de ruptura posterior, el movimiento y el elemento primario de medición será en acero inoxidable. Los manómetros serán capaces de soportar el 30% adicional a la máxima presión que marquen sus carátulas sin sufrir descalibración, la exactitud deberá ser de + 0.5% del rango.

Cuando el fluido de proceso sea corrosivo o contenga sólidos en suspensión que obstruyan el manómetro, se especificarán sellos químicos. Asimismo los manómetros se suministrarán con amortiguadores de pulsaciones donde estén sujetos a presiones pulsantes, lo cual se presenta normalmente en las descargas de compresores y bombas reciprocantes.

### Medida de caudal

El CONTRATISTA definirá el tipo de elemento primario a utilizar en cada medida de caudal concreta, que en todo caso estarán diseñados y construidos según las normas ASME. Se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

Las medidas en canal se realizarán mediante Parshall, prestándose especial atención al sistema de medida de nivel que será de gran exactitud y de fácil mantenimiento.

A fin de evitar turbulencias que distorsionen la medida, se preverá un tramo recto anterior al medidor Parshall, de longitud superior a 5 veces el ancho de la garganta.

Se recomienda que los canales Parshall se instalen prefabricados, a fin de asegurar la exactitud de su dimensionamiento. Se ejecutarán en aluminio, acero inoxidable o fibra de vidrio.

#### Medida de nivel

La medida de nivel deberá ser realizada, principalmente, sensores tipo pera, colocados en serie para determinar niveles bajo, medio bajo, medio lleno y lleno de los tanques indicados.

### Conexión de instrumentos

En el recorrido de las líneas de conexión de proceso a instrumentos se colocarán las válvulas y accesorios requeridos por las condiciones del fluido y el tendido de las líneas.

El CONTRATISTA incluirá en el Proyecto de Construcción, planos de las líneas de instrumentación, donde especificará los materiales requeridos.

Se suministrará el material necesario para la realización de las pruebas y calibrado de los instrumentos.

Si el CONTRATISTA decide colocar instrumentos en bastidores, se tendrán en consideración las siguientes observaciones:

Todos los instrumentos, tubos, válvulas y accesorios serán fácilmente accesibles.

La disposición del montaje será tal que el trabajo de mantenimiento, calibración, pruebas, etc. pueda realizarse sin necesidad de desconectar líneas ni mover ningún instrumento. De igual manera, se podrá desmontar cualquier instrumento o componente sin interrupción del servicio de cualquier otro instrumento del bastidor.

Los componentes de las líneas de conexión, serán debidamente montados y ordenados de una manera lógica, las válvulas serán soportadas por la estructura del bastidor y los componentes y terminales serán debidamente identificados.

Se instalarán colectores de drenaje y de alimentación de aire.

Las válvulas de corte de suministro de aire serán de fabricación Standard para poder soportar, como mínimo, 65° y 10.5 Kg/cm2 (150 PSI).

Las tuberías de aire a presión serán continuas, utilizando una sola pieza, excepto donde sean requeridas "tees" o donde el tubo no pueda tomar la forma lógica y cada válvula de corte de aire, así como su terminal, será perfectamente identificada.

Se colocarán válvulas de aislamiento para cada colector que suministre aire a varios instrumentos; se instalará, asimismo, una válvula de aislamiento de alimentación a cada instrumento.

Todo el tendido neumático deberá estar apoyado y amarrado a estructuras rígidas.

### Alcance de las obras

Esta sección detalla los criterios de diseño utilizados para toda la instrumentación, control, monitoreo (ICM) y sistemas lógicos relacionados con la PTAR.

- La obra incluye pero no se limita, a lo siguiente:

  - Instalaciones de instrumentación.

  - Panel de control local.

  - Sistema de cableado.

  - Sistema de puesta a tierra.

  - Pruebas y ajustes.

  - Instrumentos para medición de  parámetros.

  - Tuberías, cableado y obra civil correspondiente.

El LICITANTE deberá considerar variación de velocidad en los casos donde aplique, siguiendo un criterio de máximo ahorro de energía y calidad en los servicios.

En función de estos términos de referencia, el LICITANTE deberá considerar como mínimo los siguientes controles y medidas, entendiéndose que cuando se menciona cuarto de control se refiere a la oficina desde la cual se podrá estar monitoreando el proceso.

El LICITANTE podrá proponer, razonadamente, el empleo de electroválvulas, válvulas neumáticas o compuertas automáticas para el control de cierre y apertura automática de los diferentes puntos del proceso, asegurando así el óptimo funcionamiento de la planta.

Se preverá considerar como mínimo las siguientes alarmas:

- Fallo de corriente.

- Disparo de motores.

- Temperatura y humedad.

- Alarma de alto y bajo nivel en cárcamo(s).

- Alarma de fuga de gas cloro, ( en caso de aplicar)

- Sobre presiones.

- Ausencia de flujo.

### Normas y estándares

El diseño y especificación de toda la obra deberá de estar en cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables del Gobierno Mexicano, en específico con las normas y lineamientos de la CONAGUA, con la NOM-001-SEDE-2005 (Instalaciones eléctricas) y con las normas y estándares hechos referencia en esta sección.

IEC	International Electrotechnical Commission

ISA	Instrument Society of America

NEMA	National Electrical Manufacturers Association

ANSI	American National Standards Institute

IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers

NFPA	National Fire Protection Association

NEC	National Electrical Code (NFPA-70)

UL	Underwriters Laboratories

NESC	National Electrical Safety Code

ASTM	American Society for Testing & Materials

### Requerimientos de funcionalidad

#### General

El CONTRATISTA deberá de suministrar instrumentos y dispositivos de control que se requieran para la operación segura y eficiente del equipo de la planta y para propósitos de monitoreo, de control y de mantenimiento de los parámetros de afluente, efluentes y emisiones, etc. Los instrumentos y dispositivos de control, deberán de proveer la capacidad de recolección de datos de parámetro para los registros de las operaciones de la planta debiendo estos de quedar almacenados en históricos correspondientes a cada variable con accesos desde la aplicación  central de control y monitoreo, toda esta información será útil para la verificación de las operaciones de la planta.

### Archivo de datos

Los datos de proceso continuo, estados de eventos digitales, alarmas y acciones de operadores serán archivados a un sistema removible lectura/escritura de disco óptico. Los medios de archivo serán del tamaño para almacenar datos análogos de bitácoras, a un rango de muestra máximo de 15 minutos, por un periodo de 12 meses. El sistema de archivo generará una alarma cuando el archivo llegué al 90% de su capacidad.

### Reportes

Habrá una instalación de hoja de cálculo en tiempo real suministrada e instalada por el CONTRATISTA en la estación. Los usuarios deberán de ser capaces de transferir datos del sistema de archivo de los datos vivos a la hoja de cálculo. El usuario deberá de ser capaz de producir reportes diarios, semanales, mensuales y anuales usando los datos y mezclas de formatos (tablas, gráficas, resúmenes, hojas de cálculos). Los reportes típicos serían:

- Consumo de energía

- Flujos totales

- Fallas en la planta

### Hardware

- Como parte de mobiliario y equipo el LICITANTE deberá de incluir en su PROPOSICIÓN lo que a continuación se indica. Una Estación de Trabajo será un PC basada en lo siguiente:

Procesador de Intel Xeon de doble núcleo de 2.0 GHz con 4 MB de memoria cache.

2 GB de Memoria SDRAM ECC de 667 MHz.

500 GB en 2 Discos Duros Serial ATA 3.0 Gb/s de 7200 RPM.

Quemador de DVD.

Monitor LCD de 20".

Tarjeta Gráfica Nvidia Quadro con 128 MB de RAM.

Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps.

3 Ranuras PCI de 32 bits.

Puertos: 2 PS/2, 2 Seriales, 1 Paralelo, 6 USB 2.0

Sistema Operativo Windows XP Professional.

Garantía en sitio durante 3 años.

La PC deberá de funcionar con cero estados de espera. El PC Bus será un EISA/PCI Bus. Todas las tarjetas de expansión serán compatibles con la velocidad y el tipo del Bus de la computadora.

### Impresoras monocromáticas (Láser)

Las impresoras utilizadas para el registro de los eventos del sistema deberán de cumplir con lo siguiente:

Velocidad de Impresión:	20 Páginas por minuto.

Alimentación de Papel:	Tamaño carta con mecanismo de auto-alimentación y una bandeja de 250 páginas como mínimo.

Resolución:	600 DPI

Caracteres:	ASCII

RAM:	32 MB

El CONTRATISTA garantizará todo el equipo por tres (3) años, a partir del día de puesta en servicio de la PTAR.

Todo el hardware y software necesarios para respaldar la capacidad funcional descrita aquí, se proporcionará como mínimo, junto con los sistemas de cómputo. El CONTRATISTA facilitará capacidad adicional, según se requiera, para supervisar y administrar eficientemente la operación de la PTAR.

Toda la documentación del sistema para hardware, software e instrucciones de aplicación, se proporcionarán en español y en inglés.

El CONTRATISTA proporcionará toda la documentación necesaria para el equipo del sistema de cómputo, el equipo periférico, accesorios y software. Dicha documentación incluirá las especificaciones del equipo, las instrucciones de instalación, y de operación y los manuales de mantenimiento.

Durante el periodo de estabilización, el CONTRATISTA entrenará al personal del Ayuntamiento u Organismo Operador, para usar y mantener el sistema de cómputo. Dicho entrenamiento será de acuerdo con los requisitos de entrenamiento general, según se describen en otras secciones de esta especificación. El entrenamiento será adecuado para permitir que personal con poca experiencia en computadoras, aprenda a operarlas.

El CONTRATISTA preverá un programa de actualización tanto del hardware como del software, con la finalidad de mantener siempre los sistemas acordes con los estándares de uso común en la industria.

Al término del periodo de operación y mantenimiento, el CONTRATISTA entregará el sistema de cómputo a la CEAG. Todas las partes del sistema estarán operando adecuadamente y estarán en condiciones mecánicas y de limpieza óptimas. Todos los accesorios sobrantes del sistema, tales como cintas para impresora y papel, cartuchos de cintas magnéticas o discos, se entregarán, junto con el sistema, a la CEAG.

#### Piezas de repuesto

En el presupuesto y como parte integrante de cada equipo se incluirá el costo de las piezas de repuesto que, en condiciones de operaciones normales, deberían ser sustituidas dentro de un plazo de dos años.

Asimismo, en un presupuesto parcial que no se adicionará al general, debe incluirse una relación valorado de las piezas de repuesto de los elementos cuya sustitución fuera previsible en el plazo de cinco años.

## Equipo de laboratorio

Las instalaciones de laboratorio deberán contemplar el mobiliario, así como las salidas de agua, gas y drenajes necesarias para la correcta instalación y operación de los equipos.

El laboratorio deberá estará dotado de los equipos y materiales suficientes para realizar las pruebas con la metodología establecida en las NOM y NMX correspondientes y aplicables.

El CONTRATISTA deberá suministrar como parte de la instrumentación de la planta de tratamiento los muebles, equipos, instrumentos y materiales necesarios para llevar a cabo los controles operacionales de los procesos de tratamiento que permitan conocer, por lo menos, los siguientes parámetros, de acuerdo a las técnicas practicas para laboratorios de “control de operación” indicadas en el libro “ESTÁNDAR METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER”

- pH (en campo y en laboratorio).

- Conductividad (en campo y en laboratorio).

- Oxígeno disuelto (en campo a profundidades de 6 m y en laboratorio)

- Potencial de oxido reducción (Redox, en campo y laboratorio)

- Temperatura (en campo y en laboratorio).

- Demanda Química de Oxígeno.

- Sólidos en todas sus formas.

- Grasas y Aceites.

Se indica a continuación de manera enunciativa más no limitativa el material, equipo, reactivos y mesa de trabajo a suministrar, al concluir el período de Operación Transitoria:

1	Medidor de pH, incluyendo celda de medición, resolución de 0.01, precisión +/- 0.01, compensación de temperatura automática.

1	Litro de solución de pH 4

1	Litro de solución de pH 7

1	Litro de solución de pH 10

4	Vaso de Precipitado de vidrio de 150ml

4	Vaso de Precipitado de vidrio de 250 ml

1	Termómetro

1	Termoreactor de temperatura programable 37-165°C, rango de calentamiento de 20 a 150°C, programa para determinación de COD

1	Medidor de DQO multiparamétrico, modelo C99 marca Hanna o similar

5	Pipetas serológicas de 2 ml

5	Pipetas serológicas de 10 ml de boca ancha

2	Pipetas serológicas de 25 ml de boca ancha

100	Viales de reactivo para determinación de COD en el rango de concentración de 0-1500 mg/L

1	Gradilla para colocar tubos de ensaye

1	Adaptador de hule para crisoles Gooch

10	Crisoles Gooch, de 40 ml de capacidad

1	Matraz Kitazato de 1000 ml

1	Desecador de 30 cm de diámetro con disco de porcelana perforado

1	Kilo de silica gel de con indicador de color de humedad

1	Estufa para operar en un intervalo de 103 a 105°C

1	Balanza analítica capacidad de 500 gr con precisión de 0.1 mg

1	Bomba de vacío de de 1/4 Hp

1	Parrilla termoagitadora

2	Agitadores de barra magnéticos

1	Pizeta de 500 ml

1	Propipeta de 3 vías

1	Mufla voltaje 120V, temperatura 1100°C

1	Porta conos Imnhoff

2	Conos Imnhoff de 1000 ml graduado de plástico transparente polipropileno

6	Cápsulas de porcelana de 100 ml

2	Probetas graduadas de polipropileno 100 ml

2	Probetas graduadas de polipropileno 500 ml

2	Probetas graduadas de polipropileno de 1000 ml

1	Escurridor para pipetas de diferentes tamaños.

2	Matraz aforado de 1000 ml

2	Matraz aforado de 500 ml

2	Matraz aforado de 100 ml

2	Porrones de agua destilada de 20 L

1	Potenciómetro

1	Bureta de vidrio de 25 ml

4	Vasos de precipitado de vidrio de 100 ml

1	Galón de Acido sulfúrico

1	Parrilla magnética con calentamiento

1000 gr	Hidróxido de sodio

500 gr	Carbonato de sodio

1	Kit High Range Nitrogeno Total  10 -150  mg/l N

1	Kit High Range AMMONIA 0 - 50  mg/l N

1	Kti Hig Range Sulfatos

1	Kit Rango alto Fósforo total 0 - 100 mg/l PO4 Reagent

1	Autoclave de acero inoxidable con termómetro y manómetro, capaz de alcanzar temperatura de esterilización de 121°C a 15 libras de presión capacidad 21 L

1	Incubadora con rango de temperatura de 0 a 80°C

1	Mechero Fisher

1	Embudo de vidrio de 47 mm de 300 ml, abrazadera de aluminio, soporte de vidrio, tapón de silicona del No 8

1	Matraz kitazato de 1000 ml

1	Caja de bolsas de plástico Whirl-park esteriles de 120 ml

1	Caja de cajas petri desechables esterilizadas de 50mm de diámetro por 12 mm con almohadilla

1	Pinzas de borde plano

2	Botellas de esterilización con tapa roscada de prolipropileno de 250 ml

2	Pipetas de 1 ml

2	Pipetas de 5 ml

2	Pipetas de 10 ml

6	Botellas cuadradas para leche de 160 ml con tapa fenólica de rosca que aguanta esterilización a 121°C

1	Contador de colonias con componente óptico de lupa completo con brazo flexible e insertable, lámpara anular de 5W

100	Gramos de acido rosílico

1	Caja de membranas millipore tipo HA. Tamaño de poro de 0.45mn, 47 mm de diámetro, estériles de celulos cuadriculada, empaque incluido individual PAD.

100	Gramos de medio de cultivo m-FC

1	Refrigerador de 1.56 m de altura x 71 cm de ancho

1	Juez de lodos de 8 m

1	Parrilla termoagitadora

2	Aparato de extracción soxhlet de 500 ml de capacidad

1	Matraz Kitazato de 1000 ml

1	Desecador de 30 cm de diámetro con disco de porcelana perforado

10	Metros de manguera de hule

1	Caja de cartuchos de extracción para soxlet

1	Caja de papel filtro Wathman no 1

1	Embudo buchner de 12.5 cm de diámetro interno

6	Frascos de vidrio de 1 L de boca ancha con tapa de politetrafuoroetileno, poliamida, PVC roscada

2.5	L de Hexano

2.5	L de Acido clorhídrico

2.5	L de Acido sulfúrico

500	Gr de tierra diatomeas

2	Soporte universal varilla de 60 cm

2	Pinzas para regrigerante con extensión

1	Mesa de trabajo fabricada con cubierta de acero inoxidable de 2.10 mts de frente, 0.70 mts de fondo y 0.90 mts de altura.

## Garantía de calidad

#### Experiencia del fabricante

Todos los fabricantes tendrán que haber suministrado equipo del tipo y tamaño que se proporcione para prácticas semejantes, y que haya funcionado correctamente por lo menos en los últimos cinco años.

#### Mano de obra y materiales

El CONTRATISTA garantizará todo el equipo contra cualquier falla o diseño inadecuado, armado o construcciones incorrectas, mano de obra deficiente o materiales defectuosos, así como: fugas, rupturas o cualquier otro defecto. Los materiales serán los adecuados para las condiciones de servicio, después de la instalación.

## Entregas

Se suministrarán los planos completos de ensamble, soporte e instalación, junto con las especificaciones detalladas y los datos de catálogo del equipo, piezas, material utilizado, pesos y dimensiones exteriores, tolerancias recomendadas, controles y demás accesorios que formen parte del equipo suministrado. Los manuales de operación y mantenimiento de cada equipo se integrarán al Manual de Operación y Mantenimiento de la PTAR.

## Accesorios

#### Placas de identificación

Se suministrarán e instalarán placas de identificación en todas las válvulas, controladores de válvula, compuertas de desagüe, bombas, motores, cribas, equipo de aireación, equipo y controles eléctricos, así como cualquier otra pieza importante de equipo. Los controles eléctricos se identificarán en cada tablero de control. Cada placa de identificación estará impresa en español.

Las placas de identificación estarán bajo la norma AISI tipo 304 ó 316, de acero inoxidable de cuando menos 1 mm de espesor. El estampado estará realzado claramente.

Las placas de identificación de los equipos estarán grabadas o estampadas en acero inoxidable y permanentemente sujetas al equipo en un lugar accesible. La placa de identificación incluirá el nombre del fabricante, número de modelo, número de serie del equipo y de etiqueta de identificación; velocidad de trabajo, caballos de fuerza del motor y capacidad nominal.

#### Señalización

Se suministrará toda la señalización que se requiera, conforme a los códigos locales o los indicados. Los requerimientos de señalización adicional, son especificados en los incisos siguientes.

## Operación

Todo el equipo instalado se pondrá en operación aceptable, conforme a las instrucciones escritas del fabricante y a las del representante de campo del fabricante y de conformidad con el CAPITULO 5 PRUEBAS PREOPERATIVAS Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO de estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

Después de que el CONTRATISTA haya realizado la prueba de aceptación, y que los resultados cumplan con lo establecido en el Formato y Condiciones del CONTRATO, éste sujetará el equipo de conformidad con las recomendaciones del fabricante.

Todas las pruebas iniciales serán observadas o presenciadas por la CONTRATANTE. Cuando el equipo esté listo para una prueba de testificación, el CONTRATISTA notificará por escrito a la CONTRATANTE, antes de que se realice cualquier prueba de testificación fuera del terreno, según se especifica en el capítulo PRUEBAS PREOPERATIVAS Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO de estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN, y notificará cuando menos con 7 (siete) días de anticipación, cualquier prueba de funcionamiento que se realice en campo.

# PRUEBAS PREOPERATIVAS Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO

## Pruebas preoperativas

### Generalidades

Las pruebas preoperativas, previas a la etapa de Operación Transitoria, son las verificaciones que el CONTRATISTA, de acuerdo con lo definido en este documento y siguiendo órdenes de la CEAG, se compromete a realizar a su costo, en el taller o en la obra, para demostrar las características de sus equipos y los rendimientos del proceso ofertado.

Estas pruebas vendrán definidas por el LICITANTE, dentro de su PROPOSICIÓN, mismas que serán validadas por la CEAG y serán, como mínimo las correspondientes a los siguientes elementos de la obra, o sus equivalentes:

- Rastras de sedimentadores

- Sopladores, Aireadores y compresores de potencia superior a 5 HP.

- Equipos de espesamiento de lodos

- Equipos de desaguado de lodos.

- Bombas y Motores eléctricos superiores a 5 HP.

- Instrumentos de control.

- Estructuras a presión.

- Tuberías a presión.

Para lo anterior, el LICITANTE presentará un calendario general de suministro e instalación de los equipos, o en su defecto, de adquisición de los mismos, el cuál contemple los períodos de cada actividad, de los abastecimientos y entregará los programas de ejecución de trabajos, debidamente firmados con la finalidad de que la CEAG pueda saber las fechas de ejecución de actividades. Dichos calendarios incluirán la fabricación del total de suministros, sin importar que ésta sea manufacturada en diferentes fábricas y el calendario de ejecución de trabajos, contemplará todo lo que se requiera para cumplir con estos términos de referencia

La terminación del montaje de las diferentes partes de la instalación será notificada por el CONTRATISTA a la CEAG con la solicitud para hacer las pruebas preoperativas.

Para la realización de las pruebas que se ajustarán a alguna de las especificaciones contenidas en el presente apartado, o en su defecto, a la normativa que se determine contradictoriamente, el CONTRATISTA comunicará con quince (15) días de antelación la fecha en que dichas pruebas vayan a realizarse. Si el representante de la CEAG acude a dichas pruebas, firmará los certificados correspondientes. Si no acude, será suficiente la entrega de los protocolos oficiales de pruebas de homologación de las firmas fabricantes.

En un marco de aseguramiento de calidad que garantice una alta confiabilidad en la evaluación de los resultados de las pruebas, el CONTRATISTA propondrá los procedimientos y la metodología para probar en campo todas las partidas de equipo electromecánico, tuberías, y equipo eléctrico, con el objeto de constatar su capacidad, eficiencia y correcta operación.

Los ajustes e inspecciones preoperativos y finales de todas las partes principales del equipo electromecánico, se realizarán en taller, con personal capacitado en el servicio por parte del proveedor del equipo, quien también supervisará las pruebas de operación en campo, que realice el CONTRATISTA, hasta que hayan sido aceptadas por la CONTRATANTE.

El CONTRATISTA coordinará y efectuará a su costo todas y cada una de las pruebas relacionadas con el arranque de los equipos electromecánicos, debiendo disponer del equipo de prueba calibrado de acuerdo a los estándares de un laboratorio de calibración oficialmente reconocido, además suministrará toda la energía eléctrica, agua, aceite, grasa, reactivos químicos, combustibles, accesorios y personal operativo que se requiera para la realización de las pruebas de campo, así como para todos los ajustes, pruebas, verificaciones de operación y cualquier otra actividad de arranque, que se requiera.

Los diferentes equipos serán sometidos a todas las pruebas solicitadas en las especificaciones técnicas, las cuales permitirán controlar la calidad y la aceptación de los equipos con las características impuestas.

- Ajuste de relevadores.

- Medición de los aislamientos.

- Prueba de los diferentes circuitos de mando y control partiendo de una fuente provisional.

Las pruebas se llevarán a cabo en todo el sistema para verificar que los equipos operen correctamente. Se entregará un reporte final por cada equipo donde indique que su operación es satisfactoria.

Antes del inicio de cualquier prueba en fábrica y en campo, el CONTRATISTA notificará por escrito a la CONTRATANTE la realización de ésta.

Si durante el periodo de pruebas cualquier parte del equipo electromecánico, de acuerdo con los procedimientos y la metodología aplicada, muestra evidencias de operación insatisfactoria o incorrecta, materiales defectuosos o defectos de mano de obra, el CONTRATISTA, sin cargo alguno para la CONTRATANTE, realizará las correcciones y las reparaciones necesarias. Una vez realizadas las correcciones o reparaciones, previo aviso por escrito a la CONTRATANTE, el CONTRATISTA repetirá el ciclo de pruebas con una duración igual a la primera, para verificar, según se especifique, que todas las partes operen satisfactoriamente. En caso de ser aprobada, la CONTRATANTE expedirá el acta de recepción, según corresponda, a la prueba realizada, a menos que renuncie a ella.

### Prueba de operación final en campo

Estas pruebas se realizarán durante la etapa de puesta a punto, sobre los conjuntos construidos o instalados y serán las siguientes:

- Pruebas de la obra civil: estanqueidad.

- Pruebas de condiciones hidráulicas: comprobación, para los distintos caudales de proyecto, de las cotas piezométricas y de los parámetros de Proyecto.

- Pruebas de las instalaciones mecánicas: Comprobación del funcionamiento de cada elemento.

- Pruebas de la instalación eléctrica: comprobación de las características y condiciones de funcionamiento de todos y cada uno de los elementos.

- Pruebas de sistemas de control: comprobación de las características y condiciones de funcionamiento de todos y cada uno de los sistemas.

- Pruebas estáticas de los sistemas: comprobación de enclavamientos, accionamientos, etc.

La realización de las pruebas, se ajustará a alguna de las normas relacionadas en el presente capitulo, o en su defecto a la normativa que se determine contradictoriamente.

Los resultados de las pruebas deberán reflejarse en un "Acta de Pruebas Provisionales”, que deberá ser firmada por representantes del CONTRATISTA y de la CEAG.

Durante este periodo se distinguirán dos etapas:

### Etapa de puesta a punto

La etapa de puesta a punto comprende los trabajos de ajuste y comprobación de la obra civil, del funcionamiento del sistema hidráulico, las instalaciones mecánicas, la instalación eléctrica y los sistemas de dosificación química y control.

A lo largo de esta etapa se elaborará una “relación" que contendrá todos los puntos que deben ser especialmente sometidos a observación. La CEAG decidirá qué puntos de esta "relación" deberán quedar resueltos antes de la recepción provisional y cuáles de estos deberán quedar sometidos a observación durante la etapa de pruebas de funcionamiento.

Cuando el CONTRATISTA considere que la instalación está en perfectas condiciones para su puesta en marcha, se procederá por parte de la CEAG a la realización de las "pruebas previas a la operación transitoria”, del resultado de las cuales se levantará el Acta correspondientes.

Una vez que todas las pruebas hayan dado el resultado exigido y se hayan cumplido las observaciones que para esta etapa imponga la CEAG, se establecerá el Acta de Recepción Provisional de esta parte del trabajo. Este Acta contendrá necesariamente los siguientes documentos:

- Relación de problemas de funcionamiento, pendientes de resolver, si ha lugar.

- Lista de observaciones, que contenga los puntos que deben ser estudiados o vigilados durante el periodo de Garantía.

- Programa y especificaciones de las pruebas que se deberán realizar durante la etapa de pruebas de funcionamiento.

### Etapa de pruebas de funcionamiento

Una vez levantada el Acta de Pruebas Provisionales, se procederá a la operación de las instalaciones. Esta etapa comprende las operaciones necesarias para conseguir el funcionamiento estable de la instalación, que es aquel en el cual todos los elementos funcionan en la forma prevista en el proyecto y cada operación unitaria cumple sus funciones según lo previsto en el tratamiento del agua residual que llega a la PTAR.

Durante esta etapa, la CEAG, realizará los ensayos y pruebas especificadas en el presente apartado, cuyos resultados se incluirán en un Parte Oficial de Control que en todo momento estará a disposición del CONTRATISTA y de la CEAG. En esta parte se anotarán todos los problemas que se produzcan en la PTAR, debiéndose levantar un registro de “parada”, “de avería" y “de puesta en marcha", cada vez que se produzca una anomalía en el regular funcionamiento del sistema, para relacionar los elementos que requieran reparación, modificación o sustitución, sin que hayan provocado la parada parcial o total de la instalación.

Durante esta etapa, todos los gastos que se generen con motivo de la operación y pruebas de funcionamiento de la PTAR (personal, energía eléctrica, reactivos químicos, análisis, etc.) serán cubiertos por el CONTRATISTA, por lo que deberán ser considerados en su PROPOSICIÓN.

El CONTRATISTA mantendrá acceso permanente a la información técnica de la operación y podrá realizar cuantos ensayos y análisis estime oportunos para comprobar que la operación se realiza de acuerdo con los criterios de su Proyecto.

Al finalizar esta etapa y en base a los resultados de las pruebas de funcionamiento, la CEAG, comprobará el correcto funcionamiento de la instalación y el cumplimiento de las características ofertadas, procediendo en caso favorable a la anuencia de la operación transitoria. En caso de incumplimiento de las características ofertadas, la CEAG señalará un plazo prudencial para que el CONTRATISTA subsane el problema. En caso de no solucionarse, se aplicarán las penalizaciones indicadas en el contrato.

### Pruebas electromecánicas

Antes de la energización de los equipos e instalaciones será necesario el cumplimiento estricto de lo siguiente:

- Limpieza de locales y equipos.

- Verificación visual del buen estado de equipos, accesorios y materiales

- Medición de los aislamientos.

La puesta bajo tensión será progresiva en forma escalonada de acuerdo a la secuencia de los circuitos de fuerza de acuerdo a la secuencia siguiente:

- Aplicación de potencial

- Pruebas completas definitivas de los automatismos en vacío y con carga utilizando los servicios propios definitivos.

El proveedor o su representante asistirán obligatoriamente y procederán al control general del aparato en servicio durante los primeros días de funcionamiento.

Después de que todo el equipo electromecánico esté instalado y toda la PTAR se encuentre lista para operar, el CONTRATISTA probará todo el equipo, por un periodo no menor a 21 días y de acuerdo a la metodología que sea recomendada por el proveedor/fabricante del equipo y que se acuerde con la CONTRATANTE. El equipo operará bajo condiciones reales a capacidad plena y a satisfacción de la CONTRATANTE, esto será el primer requisito a cumplir, antes de que sea expedido el certificado de terminación de todo el trabajo de construcción.

### Prueba de capacidad hidráulica

El CONTRATISTA probará hidrostática e hidrodinámicamente toda la obra civil de la PTAR, que comprende: el tren de procesos de agua y lodos, retornos y almacenamientos; para demostrar que la totalidad de las estructuras y sus interconexiones, son estancas y tienen capacidad para procesar el flujo máximo especificado en el 3.3 (“Especificaciones y Criterios de Diseño”), así como en los planos de balance de masa y perfil hidráulico, presentados por el CONTRATISTA en su PROPOSICIÓN Técnica, por tanto, sin fugas, sin zonas inundadas de la PTAR, sin sumergir ningún vertedor en el flujo entre procesos o rebasar los bordos libres declarados en los perfiles hidráulicos de ninguna estructura.

La prueba de capacidad hidráulica se realizará en la fecha y hora previamente acordada entre la CONTRATANTE y el CONTRATISTA. Si como resultado de la prueba no se garantiza a la CONTRATANTE que la capacidad hidráulica de la instalación es igual o superior al valor de flujo máximo especificado, el CONTRATISTA corregirá las deficiencias y volverá a efectuar las pruebas necesarias a satisfacción de la CONTRATANTE.

La prueba o pruebas necesarias para garantizar la capacidad hidráulica se terminarán en un plazo máximo de 30 (treinta) días posteriores a la aprobación de la prueba de operación final de los equipos. Si al vencimiento del plazo el CONTRATISTA no demuestra, a través del procedimiento de pruebas especificado, que la PTAR es capaz de producir la capacidad hidráulica ofertada, será acreedor a una sanción de conformidad con lo especificado en estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

### Etapa de estabilización de los procesos

Después de la terminación de las pruebas preoperativas, de capacidad hidráulica, y de que todos los equipos electromecánicos de los procesos de tratamiento hayan operado exitosamente, se iniciarán las pruebas de estabilización de los procesos de tratamiento para el tren de agua y los subproductos del tratamiento, lo que se realizará en la fecha y hora acordadas entre el CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

Las pruebas se realizarán de manera continua, operando con una carga hidráulica de cuando menos el 80% de la capacidad de diseño, así como con un 20% sobre la capacidad de diseño, en toda o una parte representativa de la PTAR, que sea aceptable para la CONTRATANTE.

La prueba con un 20% sobre la capacidad de diseño, no será motivo de sanción, únicamente servirá para probar la eficiencia de la PTAR en situaciones de sobrecarga hidráulica.

Se entiende por estabilización de los procesos el conjunto de actividades encaminadas a establecer las condiciones de calidad de agua especificadas en el proyecto. Durante la etapa de estabilización de los procesos se llevarán a cabo ensayos y análisis según se describe a continuación.

A partir de esta etapa se iniciará el periodo de Operación Transitoria, en el cual serán exigibles las garantías de calidad del agua de salida de la PTAR.

Así mismo, a partir de ese momento, la CEAG se obliga a suministrar el caudal de agua necesario para la operación continua y constante de la PTAR dentro de los parámetros establecidos.

Si durante este periodo de Operación Transitoria, surgieran imprevistos no imputables al CONTRATISTA que originaran perturbaciones en el proceso de tratamiento, se podrá prorrogar el plazo comprendido en el periodo por el número de días que se determine en función de las perturbaciones en el proceso de tratamiento.

### Ensayos y análisis

Ensayos y análisis son las verificaciones que la CEAG puede ordenar al CONTRATISTA que lleve a cabo con los materiales, elementos o unidades de obra con cargo a la misma.

### Ensayos y análisis de laboratorio durante el período de “Estabilización”

Con el fin de comprobar el funcionamiento estable de la PTAR y la conclusión del período de “Estabilización”, en el grado requerido, y en las condiciones ofertadas, el CONTRATISTA efectuará los registros, muestreos y análisis de laboratorio que a continuación se indican:

DBO,	Influente, efluente primario y efluente de la PTAR

SST, 	Influente, efluente primario y efluente de la PTAR

Sólidos sedimentables,	Influente, efluente primario y efluente de la PTAR

Grasas y aceites,	Influente y efluente de la PTAR

SST y SSV,	Efluente de la purga de lodos del RAFA

SST, 	Efluente desaguado de lodos

Coliformes fecales,	Efluente de la PTAR

Caudal,	Influente y efluente de la PTAR

Consumo diario de energía eléctrica.

Dosificación de productos químicos

Consumo diario de productos químicos.

Las muestras para los ensayos y análisis de dichos parámetros se tomarán durante 3 (tres) días discontinuos de cada semana.

El período de “Estabilización” se considerará acreditado por parte del CONTRATISTA, cuando el efluente tratado cumpla durante 2 (dos) semanas consecutivas con los objetivos de calidad establecidos. Para tal efecto, serán comparados los valores promedio de las tres muestras compuestas semanales, con respecto de los límites máximos permisibles promedio mensual establecidos para el agua tratada.

Para el caso de los coliformes fecales, el cumplimiento se acreditará cuando la media geométrica de las 9 (nueve) muestras instantáneas sea menor a 1,000 coliformes fecales como NMP/100 ml.

Las muestras correspondientes al tren de tratamiento de agua serán compuestas. Cada muestra compuesta procederá de la mezcla de un mínimo de seis simples extraídas en periodos distribuidos uniformemente a lo largo de 24 horas. Las horas de extracción de las muestras simples serán fijadas por la CEAG, una de ellas se realizará en el entorno del caudal máximo horario, que se determinará previamente.

Las muestras correspondientes a los coliformes fecales en el efluente de la PTAR serán instantáneas. Cada día de muestreo se procederá a la colecta de 3 (tres) muestras simples extraídas en periodos distribuidos uniformemente a lo largo de 24 horas. Las horas de extracción de las muestras simples serán fijadas por la CEAG, una de ellas se realizará en el entorno del caudal máximo horario.

Las muestras correspondientes a los análisis de lodos serán simples. La obtención de la muestra deberá hacerse a la misma hora cada día, con una tolerancia máxima de una hora en exceso o defecto sobre la que señale la CEAG. Cuando el desaguado mecánico de los lodos sea de operación intermitente, deberá dejarse transcurrir una hora desde el comienzo del proceso hasta que se extraiga la muestra, con objeto de lograr la estabilidad del sistema de desaguado.

Desde el momento en que se extraiga una muestra simple, hasta que comience el ensayo de la misma, o de la compuesta resultante, aquella se mantendrá refrigerada a una temperatura comprendida entre cuatro (4) y seis (6) grados centígrados (°C). Además, las muestras de lodo destinadas a la determinación de la humedad se conservarán en recipientes herméticos.

Cada muestra, simple o compuesta, se dividirá en dos mitades, con objeto de poder realizar el ensayo por duplicado. Uno de los dos ensayos será realizado por la CEAG y la otra, por el CONTRATISTA, a su costo.

La metodología de muestreo y análisis de laboratorio se ajustará estrictamente a lo establecido en la sección de Referencias de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996.

### Resultados de los ensayos y análisis efectuados durante la etapa de “Estabilización”

De existir congruencia entre los resultados del CONTRATISTA y los de la CEAG en cuanto al cumplimiento, será suficiente con los resultados de campo y los realizados por CEAG. En caso de controversia, se definirá por ambas partes un laboratorio acreditado ante la EMA, A. C. en los parámetros en cuestión para que los resultados de éste sean los oficiales, siendo responsabilidad del CONTRATISTA el costo de los mismos.

### Control de los resultados de los ensayos y análisis

Los ensayos y análisis concordantes realizados durante las pruebas de funcionamiento del período de “Estabilización” forman series ordenadas en el tiempo. A estas series se aplicarán los dos criterios siguientes:

#### Criterio de rendimiento.

Se considerará que el criterio de rendimiento es positivo, cuando en una serie de, al menos, 7 (siete) días de ensayo se obtengan, al menos, el 75% de días de ensayo concordantes para cada parámetro de calidad, que cumplan las condiciones siguientes:

Agua tratada:

DBO:				75% de resultados iguales o inferiores al valor ofertado.

SST:				75% de resultados iguales o inferiores al valor ofertado.

Grasas y Aceites:				75% de resultados iguales o inferiores al valor ofertado.

Coliformes Fecales:				90% de resultados iguales o menores al valor ofertado

Lodo estabilizado:

Lodo digerido. Sólidos volátiles: 		75% de las remociones iguales o mayores al valor ofertado.

Lodo seco. Contenido de sólidos:		75% de resultados iguales o superiores al valor ofertado.

#### Criterio de continuidad.

Se considerará que el criterio de continuidad es positivo, cuando en una serie de, al menos, 7 (siete) ensayos validos sucesivos de los parámetros, menos del 15 % del total de ensayos de los mismos, no alcancen el valor ofertado. Este criterio se aplicará a los dos últimos meses del periodo de pruebas de funcionamiento.

Las pruebas de eficiencia para el tren de tratamiento de agua se realizarán comparando las concentraciones de los parámetros de la calidad del agua residual influente y del efluente de la PTAR, determinando las remociones de contaminantes y la concentración promedio diario y mensual de éstas.

Se verificará que la calidad del agua del efluente cumpla con los límites máximos permisibles promedio mensual establecidos en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

Durante el periodo de pruebas, se tomarán muestras del afluente y del efluente de la PTAR. Estas muestras se analizarán con la metodología establecida en estas BASES DE LICITACION. Todos los muestreos de campo y los análisis de laboratorio necesarios para las pruebas serán realizados por el CONTRATISTA. La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar los resultados y aleatoriamente realizar sus propios muestreos y análisis por sí mismo o por medio de un laboratorio acreditado.

Si el efluente de la PTAR no cumple con los límites máximos permisibles de contaminantes establecidos en la Norma correspondiente, el CONTRATISTA corregirá cualquier deficiencia y volverá a efectuar las pruebas usando el procedimiento y la metodología especificada en la propia normativa.

Si el CONTRATISTA demuestra un proceso de avance gradual para llegar al cumplimiento de los parámetros exigidos en las presentes CONVOCATORIA A LICITACIÓN y sostiene los resultados en al menos dos pruebas posteriores consecutivas, sin añadir ningún compuesto o proceso externo a lo ofertado, se considerará que el CONTRATISTA ha cumplido todas las obligaciones para demostrar la eficiencia de la PTAR, y no se le requerirá ninguna prueba de eficiencia adicional.

### Terminación del periodo de estabilización

Para la expedición del certificado de terminación de la PTAR, el CONTRATISTA presentará toda la documentación que avale la conclusión, a satisfacción de la CONTRATANTE, de las siguientes pruebas de:

- Operación final en campo, de los equipos.

- Capacidad hidráulica.

- Estabilización y eficiencia de los procesos para el tratamiento de agua residual y de lodos.

Todas estas pruebas se terminarán en el plazo máximo establecido en la sección 3.2.15, posteriores a la terminación programada de la construcción.

Si el CONTRATISTA no demuestra y acredita que la PTAR cumple con los requerimientos solicitados en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, realizará a su cargo, las modificaciones necesarias para lograrlo, sin que por ello tenga derecho a solicitar una prórroga para la terminación de las pruebas.

# PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Periodo de construcción

A partir de la adjudicación del CONTRATO, y durante la construcción de la PTAR, el CONTRATISTA seguirá los lineamientos y entregará toda la información establecida en este capítulo.

## Programas e informes

#### Programa de ejecución de los trabajos

A más tardar 7 (siete) días antes de la junta previa al inicio de los trabajos, el Contratista entregará el programa de ruta crítica a detalle que comprenda todo el trabajo que se va a realizar en el PROYECTO, complementando lo entregado en su PROPOSICIÓN, siguiendo las mismas bases establecidas para este último en el capítulo 7 (“Información técnica requerida con la PROPOSICIÓN”). Este programa será revisado y aprobado por la CONTRATANTE, para ser el programa oficial de ejecución de los trabajos. Será inaceptable un programa que modifique las consideraciones plasmadas en el programa de la PROPOSICIÓN.

El CONTRATISTA deberá ajustarse de manera estricta a lo establecido en su PROPOSICIÓN en relación a los frentes simultáneos de trabajo que deberá abrir para cumplir con el plazo de ejecución establecido. El número mínimo de frentes simultáneos de trabajo será el que el LICITANTE considere para cumplir con los periodos de diseño, construcción y operación transitoria conforme a lo establecido en la CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

Las modificaciones posteriores, reflejarán el avance real del PROYECTO, dentro de los 7 (siete) días anteriores a la entrega. El Contratista y su representante, quienes prepararon el programa, se reunirán con la CONTRATANTE, para cada revisión posterior, en la que el CONTRATISTA presentará además del programa, un estudio de las razones soportadas y explícitas, por las que el programa debe modificarse, quedando a juicio de la CONTRATANTE  el aceptar la nueva programación.

Como un procedimiento normal durante la construcción, se preparará un programa de construcción con avances actualizados, que incluya los diagramas de dependencia, gráficas de Gantt y listados, para entregarse cada 28 (veintiocho) días.

#### Programa de entregas de diseño

Al tiempo en que sea entregado el Programa de Ruta Crítica definitivo, también se entregará un resumen del Programa que presente las partidas correspondientes a las entregas de diseño. Por cada recepción de diseño que se requiera, se informará de la fecha de entrega a la CONTRATANTE para su revisión, así como la fecha en que se requiera la devolución, para evitar demoras en cualquier actividad más allá de la fecha de inicio programada. Se dará suficiente tiempo para la revisión inicial, corrección y segunda presentación, para la revisión final y aprobación de la CONTRATANTE.

#### Programa de planos de construcción

Al tiempo en que se entregue el Programa de Ruta Crítica definitivo, se proporcionará un resumen del programa que muestre las partidas de materiales y equipo para los que se requieren planos de fabricación. Se especificará la fecha en que se pretenda entregar el plano de fabricación para su revisión al Contratista y luego a la CONTRATANTE, así como la fecha en que se requiera la devolución.

Se asignará suficiente tiempo para la revisión inicial, corrección, segunda presentación y revisión final para aprobación por el Contratista y revisión final y aprobación de la CONTRATANTE.

#### Informe de avance del programa de construcción

Se formulará un informe mensual, que muestre los números de las actividades que se han terminado, con sus fechas de inicio y terminación, comparadas con las fechas programadas; así mismo, se entregará a la CONTRATANTE una relación de las actividades en las que la obra se encuentre en proceso, así como el número de días de trabajo que se requieren para terminar cada obra. Si durante el tiempo de la construcción del PROYECTO, alguna actividad no es concluida para la fecha de terminación más tardía programada, se notificará a la CONTRATANTE, con una anticipación de 5 (cinco) días, respecto a los planes del CONTRATISTA para reorganizar sus recursos, ponerse al corriente con el programa y evitar demoras en cualquier otra actividad.

La CONTRATANTE podrá requerir que el Contratista incremente su planta, equipo o fuerza laboral de construcción, así como las horas de trabajo, si las operaciones sufren un retraso de consideración conforme al programa, teniendo la obligación de acatar estas instrucciones. En caso de que el CONTRATISTA considere que los atrasos no son imputables a él, deberá presentar un informe detallado y perfectamente documentado (oficios, notas de bitácora, minutas, etc.) con el que demuestre este hecho, dicho informe será revisado en conjunto con la CONTRATANTE para determinar la procedencia o improcedencia del mismo.

#### Informes y pronósticos de entrega de equipo y materiales

El Contratista preparará una relación con los pronósticos de entrega de cada requisición relevante de material o equipo del PROYECTO. La relación contendrá el objetivo del pedido, la fecha de recepción, así como las cantidades de material o equipo de cada requisición. Todas las fechas objetivo se basarán en los requisitos establecidos en el programa de ejecución de los trabajos. Las fechas objetivo, aparecerán en dicho programa con la instalación del material o el equipo, dependiendo de la fecha objetivo de entrega. El Contratista actualizará esta relación cada 28 (veintiocho) días, durante todo el curso de la construcción.

## Suministro de diseños

El CONTRATISTA, generará planos de construcción y especificaciones de calidad aceptable para su reproducción y en suficiente número y detalle para asegurar la construcción de la Ptar, de conformidad con la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN. Todos los Documentos, que forman parte del CONTRATO usados para la construcción, estarán firmados y sellados, por un representante autorizado del CONTRATISTA o del responsable del diseño del PROYECTO, quienes serán ingenieros debidamente registrados. Los planos de construcción, serán de 600 x 900 mm. Como mínimo, se entregarán los siguientes planos de construcción:

- Listado general de planos por entregar.

- Planta y perfil del desagüe de la ptar, del terreno y de vialidades y rasantes dentro de la PTAR.

- Arquitectónicos general y de edificios de la PTAR (plantas, secciones y detalles).

- Estructurales y de Ingeniería Civil (plantas, secciones y detalle)

- Planos de proceso (Diagramas de flujo, balance de materia, perfil hidráulico, etc.)

- Planos Mecánico–funcional de las unidades de tratamiento de agua (plantas, secciones y detalle).

- Planos Mecánico–funcional de las unidades de tratamiento de lodos (plantas, secciones y detalle).

- General de distribución e interconexiones de las tuberías.

- Detalles de tuberías.

- Distribución y detalles de instalación y montaje del equipo (de proceso, mecánico y eléctrico).

- Diagrama eléctrico unifilar.

- Red eléctrica de fuerza y tierras

- Alumbrado exterior e interior.

- Diagramas y detalles de montaje de equipo de instrumentación.

- Láminas de detalles típicos.

Se asignará número y nombres descriptivos al equipo. Todas las válvulas y herrajes, se identificarán claramente. La tubería se identificará con su origen y destino.

Como mínimo, las especificaciones de construcción incluirán lo siguiente:

- Resumen y listado de los criterios de diseño.

- Requisitos para todas las partidas de equipo.

- Listas de materiales y especificaciones.

- Protección contra oxidación y corrosión.

- Asentamientos y errores tolerables (tolerancias).

- Sistemas de pintura.

- Trabajo de campo.

- Especificaciones de tuberías.

- Especificaciones de válvulas.

- Obra de concreto.

- Arquitectura.

- Mecánica.

- Electricidad.

- Instrumentación.

- Normas aplicables.

Las especificaciones estarán completas, comprendiendo todos los aspectos de la obra y estarán impresas en papel bond normal, en un formato reproducible tamaño carta (216 x 279 mm).

## Trámite de las entregas de diseños

Las entregas de diseños, tendrán el siguiente trámite:

- CONTRATISTA a la CONTRATANTE - para su revisión y aceptación.

- La CONTRATANTE al CONTRATISTA - cuando se requieran correcciones y nueva presentación.

- Distribución - cuando sean aceptables.

- Repetir en cada entrega.

## Revisión del contratista mediante un sistema de aseguramiento de calidad

Antes de que se entregue un documento de diseño, el CONTRATISTA realizará una revisión completa de la calidad de todos los planos de construcción y las especificaciones, incluso los cálculos de diseño, dimensiones, condiciones de carga, materiales, distribución y tamaños de los equipos, coordinación entre disciplinas, así como otras partidas según se requiera, para asegurar que el diseño esté completo, correcto y de conformidad con la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, los criterios de diseño y el diseño conceptual aprobado.

Después de la revisión de la calidad y la implementación de todas las modificaciones que se requieran por la revisión, los documentos que forman parte del CONTRATO serán firmados y sellados por un Ingeniero registrado. El CONTRATISTA certificará que los diseños entregados satisfacen todos los requisitos de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, y entregará todos los planos de construcción y especificaciones a la CONTRATANTE para su revisión y aprobación.

Cada diseño entregado incluirá una relación de los criterios de diseño utilizados para la PTAR, así como los cálculos de diseño.

Ningún diseño entregado será aceptado para revisión, sin la firma y el sello del proyectista, y la certificación del CONTRATISTA.

## Revisión por la contratante

La revisión por parte de la CONTRATANTE de los diseños entregados, consistirá en la verificación general para confirmar que estén completos y de conformidad general con la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN; no se considerarán como una revisión de ingeniería detallada. La revisión y aprobación por la CONTRATANTE, no liberará al CONTRATISTA de cumplir con los requisitos de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN ni de la total responsabilidad por la correcta ejecución del PROYECTO.

## Número de copias de diseños entregados

- Suministro de diseños

Por cada entrega de diseños, el CONTRATISTA entregará 2 (dos) copias de los planos de construcción en papel fácilmente corregible y resistente  así como 1 (un) juego de especificaciones que puedan reproducirse. Los diseños se entregarán en la oficina de la CONTRATANTE.

- Copias devueltas al CONTRATISTA

Si hay necesidad de correcciones, la CONTRATANTE enviará al CONTRATISTA 1 (un) juego de documentos que se puedan reproducir con comentarios de su revisión.

En caso de que sea necesario, el CONTRATISTA será responsable de reproducir e implementar las revisiones anotadas y distribuir las entregas de diseño devueltas, para proporcionar esta información a los subcontratistas. La exactitud, totalidad y entrega, de estas copias adicionales son responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, la CONTRATANTE conservará una copia de los planos y especificaciones, con los comentarios.

## Plazo para revisión

- Entrega de diseño

Cada entrega de diseño será revisada y retornada al CONTRATISTA dentro de los siguientes plazos, después de haber sido recibida:

No. de Planos	Plazo máximo

N° menor o igual a 50 por semana:	14 (catorce) días.

N° mayor a 50:	21 (veintiún) días.

N° representa el número total de planos con las especificaciones correspondientes incluidos en la entrega.

- Prioridad de la entrega

Para cumplir con todas y cada una de estas condiciones, el CONTRATISTA deberá considerar la elaboración de la ingeniería de detalle, la cual será entregada para su validación en las parcialidades que planteé su programa de elaboración de ingeniería, sin exceder el lapso de 3 meses planteado en el programa.

Las entregas de diseños se harán de conformidad con el programa de entregas de diseño aceptado. Cualquier desviación con respecto al programa, podría demorar la respuesta de la CONTRATANTE  respecto a la entrega.

## Reentregas

Después de la revisión, la CONTRATANTE proporcionará al CONTRATISTA una lista de comentarios por escrito sobre las partidas que requieran modificarse para cumplir con la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN. Las correcciones serán hechas por el CONTRATISTA, según sea necesario; los planos y especificaciones corregidos serán devueltos a la CONTRATANTE para su nueva revisión.

Después de una respuesta satisfactoria a todos los comentarios y requisitos de una nueva entrega, la CONTRATANTE expedirá una notificación de aprobación del diseño conceptual.

Posterior a la corrección satisfactoria de todas las partidas designadas, en una entrega de diseño final, la CONTRATANTE expedirá al CONTRATISTA, una notificación de aprobación de una parte específica del diseño final y se permitirá que inicie la construcción de ésta.

La coordinación de los requerimientos del diseño y de la construcción, entre las diversas entregas de diseños, será responsabilidad del CONTRATISTA. No se hará reembolso por modificaciones o rediseños originados por incumplimiento en la integración adecuada de las diversas entregas de diseño, hechas dentro del PROYECTO integral.

## Distribución de los diseños suministrados

Para la distribución de los diseños suministrados, los diseños aprobados por la CONTRATANTE, se archivarán en documentos originales junto con sus comentarios, y se podrán reproducir de la siguiente manera:

| La CONTRATANTE. | 1i |
| --- | --- |
| CONTRATISTA. | 1r |
| En la obra. | * |
| Oficina Matriz. | * |
| Proyectista. | * |
| Control de calidad. | * |

r = reproducible.

i = impresión.

* = La distribución es responsabilidad del CONTRATISTA.

## Planos de construcción y datos de ingeniería

Los datos de ingeniería que comprendan todo el equipo, materiales fabricados y diseño, que sean parte permanente de la obra, bajo este CONTRATO, se entregarán a la CONTRATANTE para su revisión. Los datos incluirán: planos e información descriptiva con detalles suficientes para mostrar la clase, tamaño, distribución y operación de los componentes, materiales y dispositivos; las conexiones externas, los amarres y soportes requeridos; las características de funcionalidad; así como las dimensiones necesarias para su instalación y correlación con otros materiales y equipo. Toda la información técnica proporcionada por los proveedores de equipo e instrumentos, será entregada junto con la lista de refacciones recomendadas, para mantenimiento correctivo y preventivo de todo el equipo y los sistemas. Las entregas, incluirán toda la información necesaria para verificar el cumplimiento de los criterios de diseño.

Todas las entregas a la CONTRATANTE se realizarán por el CONTRATISTA, independientemente del origen, y llevarán el sello de aprobación del CONTRATISTA, en su caso; además vendrán identificadas con el nombre y número de este CONTRATO, el nombre del CONTRATISTA, así como las referencias a planos y párrafos de especificaciones correspondientes.

El sello de aprobación del CONTRATISTA se considerará declaración para la CONTRATANTE, de que acepta la responsabilidad total por la determinación y verificación de todas las cantidades, dimensiones, criterios de construcción de campo, materiales, números de catálogo y datos similares, así como que ha revisado y coordinado cada entrega con los requisitos de la obra y los documentos que forman parte del CONTRATO.

#### Formas de transmisión

La forma de transmisión, aceptable para la CONTRATANTE, será preparada por el CONTRATISTA y acompañará a la entrega requerida. Las formas de transmisión, estarán numeradas consecutivamente y las que se vuelven a entregar, en su caso, llevarán un sufijo alfabético. Se entregará toda la información pertinente requerida en la forma de transmisión. Cada transmisión, estará limitada a una sección de especificaciones y en ningún caso podrá una sola de éstas incluir los requisitos de más de una sección.

#### Requisitos de reproducción

Para los formatos de reproducción no se aceptarán como planos de construcción copias incompletas de planos o de partes reproducidas de ellos. No serán aceptables las entregas en thermofax u otros métodos de reproducción instantáneos, que estén sujetos a decoloración.

#### Recorrido de los planos de construcción

Los planos, datos y correspondencia pertinente a las entregas de planos de construcción, tendrán el siguiente recorrido:

- Del Proyectista al CONTRATISTA, para revisión y aprobación, en su caso.

- Del CONTRATISTA a:

Proyectista - cuando se requiera una corrección (re-entrega).

La CONTRATANTE  - para su revisión y aceptación.

- De la CONTRATANTE  a:

CONTRATISTA - cuando se requiera volver a presentarlos.

- Repetir el recorrido con cada re-entrega.

#### Entregas a la CONTRATANTE

El CONTRATISTA entregará los planos de construcción en la oficina de la CONTRATANTE, para su revisión y aceptación. Cada copia será sellada y aprobada, tanto por el Proyectista, en su caso, así como por el CONTRATISTA. Los planos de construcción que no hayan sido aprobados apropiadamente, tanto por el Proyectista, en su caso, como por el CONTRATISTA, serán devueltos por la CONTRATANTE sin revisar.

Todas las desviaciones respecto a la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, se identificarán en cada entrega y se tabularán en la forma de transmisión del CONTRATISTA. Dichas entregas indicarán, cuando sea pertinente, la desviación, los detalles esenciales de todos los cambios propuestos por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA aceptará la responsabilidad total de que cada entrega sea completa, y en caso de reentregas, verificará que todas las objeciones anotadas previamente por la CONTRATANTE,  hayan sido tomadas en cuenta. La revisión por la CONTRATANTE, de los planos y datos entregados por el CONTRATISTA, no libera a éste de la obligación de entregarlos de manera precisa y que estarán de conformidad con la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, las especificaciones, los planos aprobados, las conexiones externas y las dimensiones que afectan al esquema. La revisión de la CONTRATANTE  no indicará una revisión a fondo de todas las dimensiones, cantidades y detalles del material, equipo, dispositivo o artículo indicado, y no releva al CONTRATISTA de la responsabilidad con respecto a errores, omisiones o desviaciones.

## Número de copias de los planos de construcción

El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE, todas las copias que se requieran, junto con el original que será reproducible. Se proporcionarán, junto con los planos y datos, 3 (tres) copias completas de cada uno. También se facilitarán cuando menos 2 (dos) originales de los documentos que no son reproducibles con una calidad equivalente al documento original, tales como catálogos, fotografías y documentos encuadernados.

La CONTRATANTE enviará al CONTRATISTA, 1 (un) juego de documentos reproducibles y 1 (un) juego de documentos no reproducibles con comentarios de revisión. El CONTRATISTA será responsable de reproducir, copiar correcciones y distribuir copias de las entregas de los planos de construcción devueltos, en su caso, para proporcionar esta información a los proveedores, subcontratistas y al Proyectista. Sólo el CONTRATISTA, será responsable de que estas copias adicionales de entregas sean exactas y estén completas.

## Plazo para revisión

Los planos de construcción y entregas de muestras serán facilitados conforme al programa aceptado para entrega de planos de construcción. Cualquier desviación con respecto a éste, podría demorar la respuesta de la CONTRATANTE  para esa entrega.

## Reentregas

Cuando los planos y datos se devuelvan con la leyenda NO ACEPTABLE o DEVUELTOS PARA CORRECCION, éstos se modificarán conforme a las instrucciones de la CONTRATANTE, para luego volver a entregarse. Cuando se proporcionen copias de documentos reproducibles, el CONTRATISTA indicará específicamente por escrito, todas las modificaciones y listará por separado, cualquier modificación hecha que no haya sido requerida por la CONTRATANTE, en las entregas previas.

Cuando los planos y los datos se devuelvan con la leyenda OBJECIONES ANOTADAS, SIN OBJECIONES o COPIA REGISTRADA, no se necesitará proporcionar copias adicionales.

Las reentregas se harán a más tardar 14 (catorce) días después de la fecha de la carta con que se devolvió el material para ser modificado o corregido, a menos que dentro de los primeros 7 (siete) días, el CONTRATISTA entregue una solicitud aceptable, de ampliación del plazo estipulado, enumerando las razones por las que la reentrega no pueda ser terminada durante ese tiempo o porque la CONTRATANTE no devuelva cualquier entrega dentro del tiempo especificado aquí.

La carta de reentrega del CONTRATISTA, contendrá la fecha de la carta de entrega original, la fecha de la carta en que la CONTRATANTE  devuelve ésta, y las fechas de entrega y devolución de cualquier reentrega previa.

## Distribución de los planos de construcción

Para la distribución de los planos de construcción y datos aceptados por la CONTRATANTE, éstos se archivarán en documentos originales reproducibles con sus comentarios, así como en formato digital, como sigue:

|  | Documentos Reproducibles | Documentos No reproducibles |
| --- | --- | --- |
| CONTRATANTE. | 2 | 2 |
| CONTRATISTA. | 1 | 1 |
| En la obra. | * | * |
| Proyectista. | * | * |
| Control de calidad. | * | * |

.		* La distribución es responsabilidad del CONTRATISTA.

### Datos de ubicación y levantamientos

El CONTRATISTA conservará notas legibles y claras de las mediciones y cálculos hechos por él, en relación con la  ubicación de las diversas partes de la obra y proporcionará copias de dichos datos a la CONTRATANTE, para usarse al verificar la distribución del CONTRATISTA. Todos aquellos datos que se consideren de valor para la CONTRATANTE, se le comunicarán, con otros reportes, al terminar la obra.

Todos los libros, notas y demás apuntes de campo, desarrollados por el CONTRATISTA al hacer los levantamientos que se requieren como parte de la obra, estarán a disposición de la CONTRATANTE, para su inspección durante todo el periodo de construcción. Toda esa información será entregada a la CONTRATANTE, con la demás documentación que se requiera, para la aceptación final de la obra.

## Supervisión de obra

La CONTRATANTE tendrá en todo momento la facultad de supervisar o verificar todas y cada una de las actividades que deberá realizar el CONTRATISTA en los términos de este CONTRATO, a través de la residencia de obra, o de terceras personas designadas por la misma CONTRATANTE, con facultades expresas para tal efecto, pudiendo dar al CONTRATISTA por escrito las instrucciones que estimen pertinentes, relacionadas con las modificaciones que se presenten en cada una de las etapas de construcción, a fin de que se ajuste al PROYECTO y a las especificaciones aprobadas de acuerdo con la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y la PROPOSICIÓN Técnica del CONTRATISTA.

Toda orden u observación a que se refiere el párrafo anterior, será registrada en la bitácora y firmada por quien la hizo y quien la recibió, a efecto de que puedan delimitarse responsabilidades en todo momento.

Con el objeto de que la CONTRATANTE, su representante o sus supervisores  puedan efectuar la supervisión de los trabajos descritos en el programa de actividades, el CONTRATISTA se obliga a presentar en formatos preestablecidos, el programa de avance de obras y la lista de documentos de diseño que servirán de base para comparar los avances programados contra los reales y definir las desviaciones o retrasos ocurridos en cualquier momento. La supervisión no eximirá al CONTRATISTA de las obligaciones derivadas de este Contrato.

El CONTRATISTA se obliga además, a facilitar el acceso a la obra y a proporcionar la información y documentación adicionales que requieran los representantes autorizados de la CONTRATANTE, y de los supervisores.

## Bitácora de la obra

Para la presente licitación, la bitácora de obra se  llevará por medios remotos de comunicación electrónica.

El licitante adjudicatario del contrato, deberá contar con un superintendente de construcción que cuente con firma electrónica avanzada  (FIEL), lo anterior para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboración, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitácora de obra por medios remotos de comunicación electrónica a través del programa informático que se encuentra disponible en la página Web: http//beop.funcionpublica.gob.mx.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sujetándose a los términos indicados en los “Lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica”, emitidos por la Secretaría de la Función Pública y publicados el 09 nueve de septiembre de 2009 dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación.

La CONTRATANTE y el CONTRATISTA llevarán una bitácora ordenada, en formas aprobadas por la CONTRATANTE, e incluirán toda la información requerida por ambos. En ésta, tanto el CONTRATISTA como la CONTRATANTE, anotarán diariamente los eventos relevantes que se susciten en el PROYECTO, inicio y terminación de los eventos de construcción, llegada de los equipos, entrega y recepción de información, entrega de estimaciones, y cualquier otra información que sea de interés para ambas partes.

Para efectos de la supervisión, el CONTRATISTA se obliga a llevar en orden, y a mantener actualizada la bitácora de los trabajos realizados. La bitácora establecerá el detalle de los trabajos realizados durante cada semana.

La CONTRATANTE verificará y controlará que los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y seguridad, se realicen conforme a lo pactado contractualmente con el CONTRATISTA, con apego al proyecto ejecutivo aprobado para efectos de construcción, las modificaciones autorizadas, las normas y especificaciones generales o particulares del proyecto, el programa y presupuesto respectivos.

La CONTRATANTE cuantificará y valuará la obra ejecutada para efecto de pago al constructor, en los periodos establecidos, hasta su finiquito.

La CONTRATANTE llevará a cabo la verificación de calidad de los materiales, equipos, sistema y procedimientos de construcción. Es importante señalar que todas las pruebas de laboratorio que se indican en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, así como aquellas que se realicen de conformidad con la normatividad aplicable serán costeadas por el CONTRATISTA con cargo a sus costos indirectos.

La CONTRATANTE mantendrá actualizados los documentos del PROYECTO, recopilando las adecuaciones y modificaciones que tuvieran lugar durante el proceso constructivo, para que se asienten en los planos definitivos.

La CONTRATANTE registrará el desarrollo de los trabajos en todos los aspectos de orden técnico, administrativo y de seguridad, desde el inicio hasta la recepción de la obra.

La CONTRATANTE constatará la terminación de los trabajos, participando en la recepción de obra al constructor y en su entrega al área operativa o a las autoridades competentes.

## Fotografías de la construcción

El CONTRATISTA será responsable de la producción de fotografías de la construcción, según estas especificaciones.

Durante la obra se tomarán fotografías de todo el terreno, o de las características pertinentes del mismo, antes del inicio de la obra y se entregarán a la CONTRATANTE. Las mismas vistas volverán a fotografiarse, al terminar todas las actividades de construcción y entregarse junto con la solicitud de pago final del CONTRATISTA. Adicionalmente, se tomarán fotografías cada mes, durante todo el avance de la obra y cuando lo requiera la CONTRATANTE y se entregarán con la solicitud del CONTRATISTA de pago por avance.

El número mínimo de fotografías será el siguiente:

Iniciales y finales:	24 (veinticuatro)

Mensuales:	12 (doce)

Todo el trabajo de fotografía, deberá ser aceptable para la CONTRATANTE. Las fotografías fijas deberán  hacerse con una cámara digital para facilitar el archivo y manejo de las tomas. Se facilitarán 1 (una) copia de cada fotografía puntualmente a la CONTRATANTE cada mes, así como un disco magnético u óptico en formato comercial, conteniendo las fotografías tomadas en ese plazo, este material acompañará la estimación del pago parcial. Cada impresión estará montada en un anexo fotográfico, adecuadamente presentado. Las dimensiones totales de cada fotografía, serán de 153 x 100 mm.

Los archivos electrónicos con las tomas, se conservarán en los archivos del CONTRATISTA, independientemente de que la CONTRATANTE genere su propio archivo, hasta la terminación del PROYECTO, en cuyo momento serán entregados a la CONTRATANTE.

Cada fotografía llevará adherida una etiqueta de papel aproximadamente de 30 mm de ancho por 120 mm de largo, que contendrá en escritura legible:

- El nombre del CONTRATISTA.

- Identificación y descripción breve de la vista.

- El número de foto (numerada consecutivamente).

- Fecha y hora en que se tomó.

- Título y número del CONTRATO del PROYECTO.

Estas notas de identificación serán grabadas en el archivo electrónico antes de producir los discos que el CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE.

Los costos relacionados con las fotografías se considerarán en la PROPOSICIÓN ya que no serán motivo de remuneración adicional.

## Participantes, responsabilidades y comunicación

### Esquema conceptual de participantes

#### Alcance

Esta sección contiene los requisitos para el CONTRATISTA con respecto de la coordinación de los trabajos del PROYECTO.

#### Coordinación del PROYECTO

El CONTRATISTA será responsable de la coordinación de toda la obra realizada conforme al formato y condiciones del CONTRATO. El CONTRATISTA será responsable de la división y coordinación de todo el trabajo realizado por sus subcontratistas. Los contratos entre el CONTRATISTA y los subcontratistas describirán totalmente el trabajo a realizar por cada uno de ellos; la división del trabajo entre los distintos oficios o especialidades únicamente será materia de acuerdo entre el CONTRATISTA y su personal o sus subcontratistas.

#### Coordinación con otros contratistas

El CONTRATISTA dará a conocer su programa de construcción a la CONTRATANTE, y a las demás partes interesadas en este PROYECTO y coordinará su trabajo con el realizado por terceros. El CONTRATISTA hará los arreglos necesarios referentes a sincronización, métodos y división de trabajo requeridos, al haber cualquier relación o conexión entre su trabajo y otro realizado por terceros.

El CONTRATISTA aceptará el riesgo de todas las demoras en la entrega del equipo o trabajo realizado por otros contratistas, en relación con la obra a que se refiere este CONTRATO. En el caso de que el CONTRATISTA se demore en la consecución de su trabajo por dichas circunstancias, no tendrá derecho a reclamar daños o ajustes al CONTRATO.

#### Relaciones con otros contratistas

El CONTRATISTA cooperará con todos los otros contratistas que puedan estar realizando labores a nombre de la CONTRATANTE y con los trabajadores que pudieran ser empleados por el mismo, para cualquier trabajo en las inmediaciones, a realizarse conforme a este CONTRATO, y ejecutará sus operaciones de tal manera que interfieran lo menos posible con el trabajo de dichos contratistas o trabajadores. El CONTRATISTA indemnizará de inmediato, por cuenta propia, cualquier herida o daño que puedan sufrir por su culpa, otros contratistas o empleados de la CONTRATANTE. Cualquier diferencia o conflicto que pudiera surgir entre el CONTRATISTA y cualquier otro CONTRATISTA o entre el CONTRATISTA y los trabajadores de la CONTRATANTE con referencia al trabajo de éstos, será determinada y ajustada por la CONTRATANTE.

Cuando haya interferencia con el trabajo contratado por terceros, la CONTRATANTE decidirá la manera en que dicho trabajo continuará de acuerdo con cada contrato.

### Lineamiento de comunicación entre participantes

#### Alcance

Esta sección cubre los requisitos de las reuniones, incluyendo la conferencia previa a la construcción y las reuniones de avance y evaluación.

#### Junta previa al inicio de la construcción

La junta previa al inicio de la construcción se llevará a cabo en la fecha y tiempo acordados mutuamente después de que el CONTRATO quede firmado y se hayan entregado las fianzas, y antes del inicio de los trabajos.

El propósito de esta junta es designar al personal responsable y establecer la relación de trabajo entre el CONTRATISTA, la CONTRATANTE, las empresas de servicios públicos y las dependencias gubernamentales.

Deberán asistir a la junta:

- El CONTRATISTA.

- El Proyectista del CONTRATISTA.

- Los Representantes de la CONTRATANTE.

- Los Representantes de las dependencias Gubernamentales, según sea apropiado.

- Otras personas, según lo soliciten el CONTRATISTA o la CONTRATANTE.

La asistencia mínima por parte del CONTRATISTA, será de un representante responsable de la empresa, que tenga autoridad para expedir y firmar documentos a nombre de la empresa, así como el superintendente del trabajo.

A menos que se lo haya entregado previamente a la CONTRATANTE, el CONTRATISTA llevará a la junta lo siguiente:

- Programa de construcción del PROYECTO.

- Programa de estimaciones para propósitos de pago de los trabajos.

- Programa de entrega de planos de construcción y anexos.

#### Juntas de avance

El CONTRATISTA programará y celebrará juntas normales de avance, quincenales y en cualquier otro tiempo que lo requiera la CONTRATANTE  según el avance del trabajo.

El propósito de las reuniones será revisar el avance y la evaluación del trabajo, mantener la coordinación de esfuerzos, comentar los cambios en el programa y resolver otros problemas que pudieran presentarse. A las reuniones asistirá  el superintendente del CONTRATISTA, el Proyectista y la CONTRATANTE. El CONTRATISTA puede solicitar la asistencia de representantes de sus proveedores, fabricantes y otros subcontratistas.

La CONTRATANTE presidirá las reuniones y dispondrá que se redacten y distribuyan las minutas.

## Inspecciones de terminación preliminar

Antes de la terminación de cada trabajo o de cualquier incremento del mismo, establecido para la fecha de terminación indicada en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, la CONTRATANTE  realizará una inspección de terminación preliminar de la obra. Durante la inspección, la CONTRATANTE desarrollará una lista de aspectos que no están conforme a dichos documentos. La lista se adjuntará a la documentación de la CONTRATANTE, y se dará por transcrita en la Bitácora, e incluirá la fecha estimada en que las deficiencias serán corregidas.

Después de que se determine que todas las deficiencias de la lista han sido corregidas, la CONTRATANTE certificará que todos los trabajos se han construido y que todos los materiales se han instalado de conformidad con la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y con los requisitos del diseño del CONTRATISTA.

La inspección de terminación y cualquier corrección de deficiencias que se requiera conforme a este inciso, se realizarán dentro de un plazo fijado para la terminación preliminar del trabajo completo o de cualquier incremento especificado a éste.

La CONTRATANTE extenderá al CONTRATISTA, en la Bitácora o en oficio específico, la aprobación de los trabajos revisados.

## Finiquito del CONTRATO

### Alcance

Esta sección comprende los requisitos para finiquitar el CONTRATO

### Inspección final del trabajo de la obra

Cuando el CONTRATISTA considere que todas las etapas de la obra estén terminadas, antes de la inspección final de esta obra, el CONTRATISTA entregará las siguientes certificaciones por escrito a la CONTRATANTE:

- Que todas las etapas de la obra fueron inspeccionadas por el CONTRATISTA, y que certifica que éstas se apegan a la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

- Que todas las etapas de la obra, fueron finalizadas de conformidad con la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

- Que los equipos y los sistemas, según se ha solicitado en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, se terminaron de conformidad.

- Que las pruebas de funcionamiento especificadas en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, se concluyeron satisfactoriamente o que se hicieron los arreglos, por escrito, con la CONTRATANTE, para hacer las pruebas restantes.

- Que todas las etapas de la obra se ultimaron y están listas para la inspección final.

La CONTRATANTE, junto con el CONTRATISTA, realizarán la inspección final para verificar el estado de terminación. La fecha de la inspección será establecida por la CONTRATANTE. Durante la inspección, la CONTRATANTE formulará una lista de los puntos que no se apegan a la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN e incluirá la fecha estimativa en que se corregirán las deficiencias, después de acordar con el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA dará de inmediato los pasos necesarios para corregir dichas deficiencias, y enviará una segunda certificación por escrito a la CONTRATANTE, cuando todas las etapas del trabajo de construcción se encuentren terminadas. La CONTRATANTE junto con el CONTRATISTA, volverán a inspeccionar la obra. Después de que la CONTRATANTE determine que todas las deficiencias de la lista han sido corregidas; que todas las etapas de la obra son aceptables conforme a la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, y que haya recibido los documentos de liquidación del CONTRATISTA, la CONTRATANTE expedirá el Acta de Recepción de la obra.

Antes de que la CONTRATANTE expida el Acta de Recepción de la obra, el CONTRATISTA entregará los documentos de reporte del PROYECTO, que reflejen con precisión la obra según se construyó.

### Reportes del proyecto

#### Documentos requeridos

Los documentos que se mantendrán en el terreno de la obra y que se entregarán a la CONTRATANTE incluyen, sin estar limitados, los siguientes:

- Planos finales de construcción.

- Especificaciones finales de la construcción.

- Manual de operación y mantenimiento.

- Registros de pruebas de campo no entregados durante el avance de la obra.

#### Archivo de documentos y muestras

El CONTRATISTA guardará copia de los documentos de reporte y muestras en su oficina de campo de los documentos utilizados para la construcción. También suministrará archiveros y anaqueles para guardar ordenadamente los documentos de reporte, asimismo, proporcionará un gabinete con candado u otro espacio seguro para el almacenamiento de las muestras y mantendrá los documentos de reporte limpios, secos y legibles y no los usará para efectos de construcción.

Los documentos de reporte y las muestras estarán disponibles durante todo el tiempo para su inspección por la CONTRATANTE.

#### Informes

Cada documento será etiquetado como "Informes del PROYECTO" en letras de molde grandes y claras. Los informes estarán marcados de forma legible y registrarán las condiciones reales de construcción, incluyendo, sin limitaciones, la siguiente información:

- Profundidad de los diversos elementos de cimentación, en relación con el nivel del primer piso terminado.

- Ubicación horizontal y vertical de servicios públicos y accesorios subterráneos, referidos a  mojoneras permanentes de la superficie.

- Ubicación de servicios públicos y accesorios internos, referidos a características visibles y accesibles de la construcción.

- Cambios en campo, de dimensiones y detalles.

- Cambios efectuados en virtud de una orden de campo o una orden de cambio.

- Detalles que no aparezcan en el CONTRATO o los documentos de diseño originales.

Las especificaciones y apéndices estarán marcados en forma legible e incluirán la siguiente información:

Fabricante, marca, número de catálogo y proveedor de cada producto y pieza de equipo que se instalen.

Lista completa de los subcontratistas, fabricantes y proveedores que suministraron mano de obra, materiales o equipo. Se incluirá los tipos de materiales o trabajo realizados.

Cambios hechos en virtud de una orden de campo o una orden de cambio.

#### Entrega de documentos

Los reportes serán entregados a la CONTRATANTE  antes de la aceptación final de la obra. Todo el material contendrá índices claros y estará encuadernado en cartapacios de argollas. Los planos se encuadernarán en juegos de tamaño conveniente para su manejo. Una carta de envío, por duplicado, acompañará la entrega de los reportes. La carta de envío contendrá la siguiente información:

- Fecha.

- Nombre y número del PROYECTO.

- Nombre y domicilio del CONTRATISTA.

- Título y número de cada documento.

- Firma del CONTRATISTA o de su representante autorizado.

### Documentos de liquidación

Los documentos de liquidación del CONTRATISTA, incluirán los documentos de reportes del PROYECTO especificados y los siguientes certificados y declaraciones:

- Declaración de pago de todos los impuestos.

- Declaración de pago de deudas y reclamaciones.

- Declaración de liberación de gravámenes.

- Consentimiento de la afianzadora.

Se entregarán los documentos de liquidación que comprendan toda la obra antes de su aceptación final y de la expedición del Acta de Recepción.

## Cargos finales

Todos los cargos que la CONTRATANTE  estime que debe aplicar al CONTRATISTA, incurridos durante la construcción, se entregarán deducidas de cada estimación, o bien, antes de su presentación para la inspección final del trabajo de construcción.

### Ajuste final de las cuentas

Antes de la expedición por parte de la CONTRATANTE del Acta de Recepción, el CONTRATISTA entregará a ésta un estado contable final, el que refleje todos los ajustes al costo autorizado de la obra, incluyendo, sin estar limitado, la siguiente información:

- El precio del CONTRATO original, incluyendo el costo autorizado del PROYECTO.

- Montos sumados o restados, según sea el caso, con motivo de:

  - Ordenes de cambio previas.

  - Deducciones por trabajo incorrecto.

  - Deducciones por daños y sanciones liquidadas.

  - Otros ajustes.

    - Costo total autorizado de la obra, según ajustes.

    - Pagos previos.

    - Pago final vencido.

    - Al recibir el estado de cuentas final, la CONTRATANTE preparará una orden de cambio final, que refleje los ajustes aprobados del costo autorizado de la obra, que no se ejecutaron previamente con las órdenes de cambio.

#### Solicitud final de pago

El CONTRATISTA entregará la solicitud final de pago, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en las condiciones contractuales.

## Procedimiento Estándar de Operación (PEO)

El CONTRATISTA proporcionará Procedimientos Estándar de Operación (PEO) comprobados en el sitio de trabajo, así como una versión final de los mismos para cada componente importante de las instalaciones al término del periodo de arranque y estabilización. Estos procedimientos serán componentes del manual de operación y mantenimiento que se requiere en estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

Cada PEO contendrá los siguientes elementos:

- Un sistema de identificación numérica del componente, para cada válvula, punto de control y unidad.

- Una descripción de las programaciones normales de las válvulas, desviaciones de flujo y requisitos operacionales.

- Una descripción de los procedimientos de operación rutinarios, incluyendo arranque, interrupción, operación normal, control de cierre, emergencia, especialidades, observaciones visuales y contabilización.

- Una descripción de los procedimientos de seguridad rutinarios y las zonas de peligro potencial.

Los Procedimientos Estándar de Operación se imprimirán en papel durable, de 215 x 280 mm, serán sencillos y fáciles de leer. Se usarán gráficas, fotografías e ilustraciones. El CONTRATISTA entregará los PEO en un archivo electrónico compatible con los sistemas de cómputo instalados.

- Supervisión de la calidad del efluente

Con respecto a la descarga del efluente y a la operación y mantenimiento de las instalaciones, el CONTRATISTA será el responsable ante la CONTRATANTE de dichos conceptos, por lo que supervisará, comparará y entregará un reporte, relacionado con las normas de calidad especificadas en los criterios de diseño.

- Registros

El CONTRATISTA llevará registros detallados durante el periodo de operación, mantenimiento y capacitación. Dichos registros se usarán como referencia histórica, para vigilancia y control, informes y planeación futura.

El CONTRATISTA guardará y mantendrá dichos registros de tal manera que los datos y la información que contengan puedan ser recuperados y reportados en diversos formatos como condiciones cronológicas o temáticas de los eventos.

Los registros de procesos y laboratorio, se llevarán de tal manera, que los análisis de tendencias y las relaciones entre dos o más cantidades, mutuamente dependientes, puedan ser expresadas, comparadas y determinadas.

## Documentos a entregar

El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE 5 (cinco) ejemplares de todos los informes de programas de servicio relacionados con operación y mantenimiento, para su revisión y distribución. Adicionalmente, el CONTRATISTA entregará una versión en archivo electrónico.

### Informes especiales

El CONTRATISTA presentará los informes especiales que pudiera solicitarle la CONTRATANTE, sobre asuntos relacionados con la operación y mantenimiento de la PTAR.

### Programa de transferencia

El CONTRATISTA preverá una transferencia ordenada de la participación operacional diaria del personal de operación y mantenimiento del CONTRATISTA, al proporcionar capacitación al personal de la CONTRATANTE, bajo la supervisión de la CONTRATANTE, a lo largo de todo el período de Operación Transitoria.

El CONTRATISTA entregará una programación para la integración del personal asignado por la CONTRATANTE en las áreas clave de responsabilidad, durante el periodo de operación y mantenimiento.

El personal de la CONTRATANTE se integrará a los puestos de supervisión en las instalaciones, de acuerdo con su desempeño y habilidades, como se determina en el Programa de Capacitación y como haya sido acordado con la CONTRATANTE.

## Manual DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El manual de operación y mantenimiento constará de 3 (tres) volúmenes en español, de acuerdo a los siguientes lineamientos:

Programa para la elaboración de manuales de operación y mantenimiento

La preparación de los manuales de operación y mantenimiento I, II y III se apegarán al siguiente programa:

- Primer borrador, 30 (treinta) días antes de iniciar el periodo de pruebas y puesta en servicio.

- Presentación final, al término del periodo de capacitación teórica de los operadores.

Las entregas de los datos de operación y mantenimiento de fabricante y los manuales de operación y mantenimiento, así como su distribución, se apegarán a lo especificado en estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

### Manual

Los volúmenes del manual de operación y mantenimiento para la PTAR, incluirán los capítulos y materiales que se especifican enseguida:

Volumen I	Administración y Operaciones.

Volumen II 	Mantenimiento.

Volumen III 	Manuales de operación y mantenimiento del fabricante.

Volumen I	Administración

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Capítulo 1 - Personal

Estructura organizacional, niveles de personal, programación de turnos, descripciones de puestos, cualidades de los empleados y evaluación del desempeño de los empleados.

Capítulo 2 - Programa de operación de emergencia y respuesta

Generalidades, preparación para emergencias, situaciones de emergencia y procedimientos de operación, reconstrucción de emergencia, asesoría externa para emergencias y procedimientos de evaluación de emergencia.

Capítulo 3 - Seguridad

Seguridad general de la PTAR, riesgos en la misma, reportes de seguridad, comité de seguridad, procedimientos de seguridad, sesiones de capacitación en seguridad, espacios cerrados, detección de guías de gas, peligros de asfixia y superficies resbalosas.

Apéndices

Glosario.

Referencias.

Descripción de las obligaciones del operador.

Tablas de medición de flujo.

Volumen I - Operaciones

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Capítulo 1 - Introducción

Responsabilidades del empleado, capacidades de la Ptar, generalidades del proceso de tratamiento de líquidos, generalidades del proceso de tratamiento de sólidos, generalidades y recomendaciones de operación y mantenimiento: arranque; mantenimiento; control de laboratorio y referencias generales.

Capítulo 2 - Descripción, operación y control de líquidos en las instalaciones del proceso, incluyendo las auxiliares

Fundamentos de operación, procedimientos de operación normal y de emergencia, indicadores y parámetros de control, ajuste de las variables de operación, estimación de las eficiencias de remoción, procedimientos de arranque y paro, tablas de fallas comunes y posibles acciones de solución.  Todo referido al tren de tratamiento del agua residual.

Capítulo 3 - Descripción, operación y control de sólidos en las instalaciones del proceso incluyendo las auxiliares

Similar al inciso que se refiere a las unidades de manejo, estabilización y desaguado de lodos.  Estimación de los volúmenes y masas de lodo, desde la etapa de generación (sedimentación primaria o secundaria) a la de desaguado y disposición final. Parámetros y concentraciones de control para el cumplimiento de la normatividad, entre otros aspectos a abordar.

Capítulo 5 - Control y suministros de laboratorio

Composición de las aguas residuales a tratar, calidad objetivo del agua tratada; puntos, periodicidad y procedimientos para muestreo; parámetros y determinaciones analíticas de control de proceso y de cumplimiento de la normatividad; recomendaciones para el control y ajuste del proceso en función de los resultados obtenidos en las determinaciones analíticas.

Capítulo 6 - Registros y reportes

Formatos, cadenas de elaboración y supervisión, procedimientos de registro en bitácora de operación y electrónica; elaboración de programas, gráficos y reportes para el seguimiento operativo, estadístico y control del sistema de tratamiento.

Capítulo 7 - Sistemas eléctricos

Procedimientos normales de operación del sistema eléctrico y procedimientos de operación en situaciones especiales (fallas de energía, fallas en equipos e instalaciones eléctricas). Sistema de protección contra descargas atmosféricas.

Volumen II - Mantenimiento

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Capítulo 1 - Mantenimiento

Objetivos, seguridad, mano de obra, taller, estructuras, herramientas, referencias, mantenimiento de la Ptar, mantenimiento de terrenos y registros.

Capítulo 2 - Sistema de Administración del Mantenimiento (SAM)

Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo; Programa de mantenimiento preventivo, acciones y procedimientos de mantenimiento, registros y fichas de mantenimiento por equipo, Materiales y suministros de mantenimiento recomendados por el fabricante; tablas de fallas comunes, causas posibles y acciones de solución por equipo.

Capítulo 3 - Estructuras

Mantenimiento de subestructuras, superestructuras y edificios.

Capítulo 4 - Terreno de la PTAR

Generalidades, equipo, materiales, zonas de jardines y zonas pavimentadas.

Capítulo 5 - Mantenimiento preventivo

Generalidades, limpieza, lubricación, inspección, ajuste, reparaciones y pintura protectora.

Capítulo 6 - Equipo del proceso de tratamiento

Mantenimiento normal, inspecciones, indicadores de problemas, frecuencia del procedimiento, consulta a la literatura del fabricante y a los manuales de operación y mantenimiento en el volumen IV, lubricantes, etc. Lo anterior se preparará para todo el equipo de proceso de la Ptar.

Capítulo 7 - Bombas y compresores de aire

Lo mismo del inciso 2.3.6 para todas las bombas y compresores de aire.

Capítulo 8 - Sistemas de transporte

Lo mismo del inciso 2.3.6 para todas las grúas, malacates, transportadores, etc.

Capítulo 9 - Equipo de tracción

Lo mismo del inciso 2.3.6 para todos los motores eléctricos, motores de gas, reductores mecánicos, coples  flexibles, cadenas de rodillos, bandas V, etc.

Capítulo 10 - Tuberías, válvulas, compuertas y actuadores

Lo mismo del inciso 2.3.6 para toda la tubería, compuertas deslizantes, compuertas de seccionamiento, vertedores de control, válvulas de solenoide, coladeras, placas de cierre, hidrantes, etc.

Capítulo 11 - Equipo eléctrico

Lo mismo del inciso 2.3.6 para equipo de alto voltaje, mecanismos interruptores, transformadores, generadores, motores, CCM, arrancadores de motor, interruptores de seguridad y de palanca, interruptores de circuito, relevadores e interruptores automáticos, instrumentos de iluminación, cables y conductos, estaciones de control, etc.

Capítulo 12 – Instrumentación.

Lo mismo del inciso 2.3.6 para todos los paneles de control, equipo, sensor remoto, etc.

Capítulo 13 - Ventilación y aire acondicionado

Lo mismo del inciso 2.3.6 para todo el equipo de Ventilación y Aire Acondicionado (VAA).

Capítulo 14 - Planta móvil y vehículos

Lo mismo del inciso 2.3.6 para todo el equipo rodante.

Capítulo 15 - Apéndice

Código de color de la tubería y logotipo. Tipo de válvulas.

Volumen III - Manuales de operación y mantenimiento del fabricante

Todos los manuales de operación y mantenimiento, de los fabricantes, listas de partes, instrucciones respecto a lubricación, ajuste, ensamble y desensamble; y cualquier otra literatura proporcionada bajo el contrato será como se especifica a continuación.

Se proporcionará información suficiente de operación y mantenimiento, de todo el equipo que requiera mantenimiento u otra atención. El proveedor del equipo preparará un manual de operación y mantenimiento para cada partida relevante de equipo. Se proporcionarán listas de refacciones e instrucciones de operación y mantenimiento, para el equipo de operación restante.

Los manuales de operación y mantenimiento, tendrán la aprobación del CONTRATISTA e incluirán, como mínimo, lo siguiente:

- Funcionamiento del equipo: características operativas normales y condiciones limitativas.

- Instrucciones de armado: instalación, alineación, ajuste y verificación.

- Instrucciones de operación para arranque: operación de rutina y normal, regulación y control, paros y condiciones de emergencia.

- Instrucciones de lubricación y mantenimiento.

- Guía para detectar y resolver problemas.

- Listas de piezas y vida predecible de las piezas sujetas a desgaste. Lista de refacciones recomendadas para ser mantenidas en el almacén.

- Esquemas, cortes transversales y planos de armado; datos de ingeniería y diagramas de alambrado.

- Datos de prueba y curvas de funcionamiento, cuando sean aplicables.

- Los manuales de operación y mantenimiento, serán adicionales a las instrucciones o las listas que vienen empacadas o adheridas al equipo al ser entregado.

Los manuales y demás información, estarán impresos en español, en papel grueso de primera calidad, de 216 mm por 279 mm, con tres perforaciones. Los planos y diagramas se reducirán a 216 mm por 279 mm o a 279 mm por 431 mm. Cuando no sea práctica la reducción, los planos grandes se doblarán por separado y se colocarán en sobres integrados a los manuales. Cada sobre ostentará una identificación adecuada en el exterior.

El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE una copia preliminar de cada manual, provisionalmente encuadernado en papel grueso, que ostente una identificación adecuada, para su revisión y aceptación.

Después de la revisión y aceptación de la CONTRATANTE, el Contratista le entregará las copias finales de los manuales de operación y mantenimiento a más tardar 28 (veintiocho) días antes de arrancar o poner el equipo en operación. La distribución final de las copias será como se especifica aquí. Los manuales y todas las listas de piezas, así como la información, se encuadernará de manera permanente en cartapacios de tres argollas o de tres postes. Cada manual tendrá índice y separadores adecuados de señalamiento.

Todo el material se marcará con la identificación del proyecto, y la información que no sea aplicable se marcará o suprimirá.

Esta información se compilará y estará disponible para su uso, desde el inicio del periodo de operación y mantenimiento y durante los 6 (seis) meses de duración del mismo.

Si durante el periodo de operación y mantenimiento, se substituye alguno de los equipos originales por otro diferente, el CONTRATISTA proporcionará los manuales correspondientes de igual forma que con el equipo original.

#### Preparación del manual

Los manuales se presentarán en los volúmenes antes indicados. Se entregará 1 (un) ejemplar original con calidad para reproducirla y 4 (cuatro) copias de todos los volúmenes.

Se revisarán los manuales para su aceptación por la CONTRATANTE. Se prepararán actualizaciones y modificaciones periódicas según sea necesario.

Los borradores de los manuales de operación y mantenimiento serán entregados a la CONTRATANTE para su aprobación. Ya aprobados, se usarán durante las pruebas y puesta en servicio, por el personal de operación y mantenimiento del CONTRATISTA. Durante este periodo, el CONTRATISTA propondrá cambios en los manuales de operación y mantenimiento y los entregará a la CONTRATANTE para su revisión. Cuando esto se realice, la CONTRATANTE notificará al CONTRATISTA que los manuales de operación y mantenimiento, anexos y materiales relacionados, así como cualquier otro documento, han sido aprobados para impresión y distribución final.

Los manuales de operación y mantenimiento estarán escritos en un lenguaje conciso, sencillo y fácil de comprender, a satisfacción de la CONTRATANTE.

#### Distribución de manuales de operación y mantenimiento

Después de ser revisados y aprobados los manuales de operación y mantenimiento, la distribución de estos juegos completos de manuales será como sigue:

4 (cuatro) a la CONTRATANTE.

1 (uno) al CONTRATISTA (o según lo requiera)

### Programas de capacitación

El CONTRATISTA proporcionará un programa de capacitación en 2 (dos) meses antes de la entrega.

Este periodo de capacitación será para el personal del CONTRATISTA asignado por éste para la operación, conservación y mantenimiento de la PTAR durante la vigencia del CONTRATO. Este periodo tendrá una duración de 2 (dos) meses.

Adicionalmente, durante la vigencia del CONTRATO, el CONTRATISTA llevará a efecto visitas guiadas a las instalaciones, demostraciones y otras actividades semejantes a quienes lo soliciten previa autorización de la CONTRATANTE.

#### 1	Equipo audiovisual

El CONTRATISTA suministrará un equipo audiovisual tipo cañón para computadora según se requiera para el programa de capacitación. El equipo será comprado y entregado por el CONTRATISTA y será de modelo reciente.

#### 2	Capacitación durante el periodo de operación y mantenimiento

La capacitación durante este periodo consistirá en mejorar las habilidades requeridas, para la operación y mantenimiento, rutinarios y no rutinarios de la PTAR. Esta capacitación incluirá a las siguientes categorías:

- Operación de la PtAR y control de proceso.

- Procedimientos de mantenimiento de la PTAR.

- Control de laboratorio, muestreo y análisis.

- Registros y reportes.

- Procedimientos de Operación de Emergencia (POE).

- Administración y manejo de la PTAR.

- Sistema de Administración y Mantenimiento (SAM).

- Sistema de control de inventarios y almacenes.

- Mantenimiento de edificios y jardines.

- Presupuesto y contabilidad de costos.

- Sistemas eléctricos de la PTAR.

- Seguridad.

- Sistemas de cómputo.

La etapa de capacitación tendrá como objetivo el mejorar y desarrollar capacidades de operación técnica y administrativa en el personal proporcionado por el CONTRATISTA, en el primer periodo de capacitación, y de la CONTRATANTE o el Ayuntamiento correspondiente para las instalaciones, en el caso del segundo periodo de capacitación.

El programa de capacitación incluirá también las siguientes componentes:

- Cursos de principios generales y objetivos globales para cada sección. La capacitación será secuencial, con el requisito de terminar exitosamente cada sección, antes de proceder con la siguiente.

- Lecciones planeadas con guías generales de materiales que se presentarán, conteniendo objetivos de desempeño mensurables. Cada lección planteada tendrá introducción, presentación, aplicación y un elemento de prueba.

- Los cursos de principios generales de acción y lecciones planteadas se separarán por áreas como operación, mantenimiento, pruebas de laboratorio y disposición de lodos. Los empleados tendrán capacitación cruzada con la máxima práctica posible, con base en sus habilidades, de manera que puedan transferirse de un área a otra dentro de la PTAR.

El CONTRATISTA establecerá un sistema para evaluar la efectividad de la capacitación a lo largo de todo el periodo de ésta, y para relacionar los resultados de la capacitación con las mejoras en el funcionamiento de la operación y mantenimiento de la Ptar. Durante el programa de capacitación el CONTRATISTA identificará el personal con potencial para ser instructores o supervisores  de área o de turno. Para el personal identificado, el CONTRATISTA proporcionará una capacitación especializada en las áreas relacionadas con sus tareas.

El CONTRATISTA proporcionará capacitación en procedimientos presupuestales, supervisión y administración financiera al personal que tenga responsabilidad en el área  de contabilidad.

Si la CONTRATANTE determina que las instalaciones tienen defectos notificará inmediatamente al CONTRATISTA por escrito, listando la estructura o equipo defectuoso. El CONTRATISTA corregirá las deficiencias señaladas y enviará una segunda certificación por escrito a la CONTRATANTE, quien establecerá nuevamente una fecha de inspección final de las instalaciones.

# ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

## Generalidades

El CONTRATISTA implementará un sistema de calidad, mediante el cual pueda controlar todos los procesos (diseño, adquisiciones, construcción, instalaciones electromecánicas, pruebas de aceptación, operación y mantenimiento) que se realicen para suministrar el producto final y que garanticen así la calidad del mismo, de acuerdo con su PROPOSICIÓN y los requisitos descritos en estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

## Documentación del sistema de calidad

La documentación que se entregará junto con la PROPOSICIÓN Técnica para ser evaluada por la CONVOCANTE, será la siguiente:

### Plan de calidad

El LICITANTE elaborará un plan de calidad general del PROYECTO, el que describirá la secuencia de las actividades principales de todas y cada una de las fases del mismo (ingeniería, diseño, suministro, construcción, instalación, pruebas, operación y mantenimiento). Dicho plan indicará claramente los puntos donde se efectuarán las verificaciones, inspecciones y pruebas de calidad.

### Índice de procedimientos

El LICITANTE anexará al Plan de calidad el índice de todos los procedimientos con los que cuenta y con los que realizará el PROYECTO. Este índice indicará los procedimientos para cada fase del PROYECTO:

- Ingeniería y diseño.

- Adquisiciones y suministros.

- Obra civil.

- Montaje electromecánico.

- Pruebas y puesta en servicio de equipos.

- Operación y mantenimiento.

- Aseguramiento de calidad.

## Implantación del sistema de aseguramiento de calidad por el contratista

### Manuales de aseguramiento de calidad

El CONTRATISTA implementará y mantendrá en uso, el sistema de aseguramiento de calidad descrito en el Plan de calidad que entregó junto con su PROPOSICIÓN Técnica, el que previamente será evaluado y aprobado por la CONTRATANTE. Con base en este sistema, el CONTRATISTA realizará las verificaciones e inspecciones de calidad necesarias durante las diferentes fases del PROYECTO, a fin de asegurar que se cumpla con las especificaciones correspondientes.

El CONTRATISTA elaborará planes de calidad detallados, basados en la información del plan de calidad general que presentó junto con su PROPOSICIÓN. El CONTRATISTA entregará estos planes a la CONTRATANTE 1 (un) mes de anticipación al inicio de cada fase del PROYECTO.

El CONTRATISTA elaborará un manual de aseguramiento de calidad para la operación y otro para el mantenimiento, para ser presentados a la consideración de la CONTRATANTE  por lo menos 1 (un) mes antes de la fecha de operación de la PTAR. Los manuales establecerán y describirán los objetivos y lineamientos en materia de calidad, que se aplicarán durante toda esta etapa, con objeto de evitar que se presenten situaciones que la afecten. Cualquier actualización o modificación a estos manuales será presentada a la CONTRATANTE para su consideración.

### Manual de procedimientos

El CONTRATISTA instrumentará los procedimientos de calidad y operativos para el manejo del sistema de aseguramiento de calidad. Dichos procedimientos establecerán los métodos y la información necesaria para llevar a cabo las actividades de gestión del sistema, y para realizar las actividades de ingeniería, construcción, pruebas, operación y mantenimiento.

Cada procedimiento se identificará con un certificado y número de documento que indicará la fecha de emisión, el número de revisiones y las firmas que muestren la autorización para la aplicación del mismo. Todos los procedimientos se documentarán utilizando un formato uniforme y contendrán los siguientes apartados:

- Objetivo.

- Alcance.

- Referencias.

- Definiciones.

- Actividades previas.

- Actividades principales.

- Responsabilidades.

- Registros.

- Anexos.

Los procedimientos se integrarán en un manual de procedimientos.

## Organización para la calidad

El CONTRATISTA contará con personal independiente del área de producción  responsable de administrar el sistema de aseguramiento de calidad. Esta organización realizará inspecciones  periódicas a los aspectos de diseño,  construcción, puesta en servicio, operación y mantenimiento, para garantizar que se cumplan los objetivos del Plan de calidad. La ejecución de inspecciones prevalecerá tanto en la etapa de construcción como en la de operación y mantenimiento.

Aseguramiento de la calidad de los subcontratistas y proveedores del CONTRATISTA

El CONTRATISTA implementará los controles necesarios (inspecciones, verificaciones o auditorias) para garantizar que sus subcontratistas y proveedores cumplan con los requisitos de calidad establecidos.

## Materiales, equipos y componentes

El CONTRATISTA realizará todos los arreglos necesarios para verificar auditorias en intervalos aleatorios a los proveedores de materiales, equipos y componentes principales.

Los materiales, equipos y componentes se protegerán de manera permanente y adecuada de las inclemencias del tiempo, daño mecánico e interferencia de terceros. Asimismo, se emplearán los procedimientos correspondientes para su manejo y almacenamiento. Además se inspeccionarán dichos materiales, equipos y componentes en forma exhaustiva al ser recibidos del proveedor e inmediatamente antes de ser utilizados para verificar que cumplan con la calidad requerida.

Un representante autorizado, competente y experimentado del proveedor de cada equipo  mayor, visitará el sitio de la obra para inspeccionar, verificar y ajustar, en caso necesario; así como aprobar la instalación del equipo. En cada caso, el representante del proveedor estará presente cuando el equipo se ponga en operación. El representante del proveedor visitará la obra todas las veces que sea necesario, hasta que todo problema se haya corregido y la instalación y operación del equipo sea satisfactoria según la opinión del CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

## Construcción

El CONTRATISTA garantizará que todo el trabajo de construcción sea objeto de supervisión y control, y que se realice de acuerdo con el sistema de aseguramiento y control de calidad.

Durante la etapa de construcción, personal del CONTRATISTA debidamente calificado, llevará a cabo la inspección y vigilancia de los trabajos, con objeto de garantizar que las actividades cumplan plenamente con los códigos y normas aplicables.

## Pruebas y puesta en servicio

Al término de la construcción, los sistemas se someterán a prueba y se pondrán en servicio, tanto por secciones como en su totalidad. Las pruebas se efectuarán conforme a las disposiciones de los códigos y normas aplicables, para demostrar que el sistema y todas sus partes son plenamente aceptables.

La puesta en servicio del sistema garantizará que la PTAR operará de manera segura, controlada y cumpliendo con las disposiciones de los códigos de diseño y las leyes aplicables.

Se conservarán registros de manera permanente de todas las inspecciones y pruebas que se realicen. Estos registros estarán siempre a disposición de la CONTRATANTE, la que se reserva el derecho de estar presente durante las inspecciones y pruebas que se realicen.

### Operación y mantenimiento

Durante la vida útil del PROYECTO, se mantendrá el sistema de aseguramiento de calidad de acuerdo con lo establecido en el manual de aseguramiento de calidad para la etapa de operación y mantenimiento.

Los registros de pruebas, mantenimiento y seguimiento efectuados se actualizarán de manera continua.

Los procedimientos se revisarán y actualizarán sistemática y rutinariamente a fin de asegurar el cumplimiento de todos los reglamentos de seguridad aplicables.

### Control de documentos

El CONTRATISTA se encargará del control de los documentos relativos al sistema de aseguramiento de calidad. Toda documentación estará sujeta a los procedimientos y se presentará con un formato uniforme.

## Requisitos de seguridad y medio ambiente

### Generales

El CONTRATISTA deberá:

- Encargarse de la seguridad física de todas las instalaciones, tanto en la etapa de construcción como en la de operación y mantenimiento.

- Encargarse de la seguridad industrial, tanto en la etapa de construcción como en la de operación y mantenimiento.

- Adoptar los procedimientos formales de revisión que se utilizarán durante la vida útil del PROYECTO, con el objeto de garantizar que la seguridad sea parte inherente del diseño, construcción y operación de la PTAR.

- Cumplir con la normatividad ambiental vigente aplicable durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento de la PTAR. Para tal efecto, la CEAG proporciona el resolutivo de la MIA, con las acciones y medidas de mitigación que deberá implementar el CONTRATISTA.

- Supervisar que todo el personal conozca y aplique las normas de seguridad de la PTAR, así como los procedimientos de emergencia necesarios para garantizar su propia seguridad, la del público en general y la del ambiente bajo todas las condiciones operativas.

Se dará mantenimiento y se realizarán pruebas de manera sistemática y rutinaria, a todo el equipo de seguridad para garantizar un funcionamiento satisfactorio. El CONTRATISTA conservará los registros de dichas pruebas y los pondrá a disposición de la autoridad correspondiente y de la CONTRATANTE para su inspección.

Será responsabilidad del CONTRATISTA considerar en su diseño, todas las condicionantes que dicte la autoridad ambiental aplicable en materia de Impacto Ambiental.

### Manejo de inventarios de sustancias, materiales y residuos peligrosos y no peligrosos

El CONTRATISTA será responsable del diseño, instalación y mantenimiento de un sistema integral de manejo de inventarios de sustancias, materiales y residuos peligrosos y no peligrosos que cumpla con todas las disposiciones de la autoridad en materia de impacto ambiental.

## Supervisión del proyecto por parte DE LA contratante

La CONTRATANTE revisará los documentos relativos al sistema de aseguramiento de calidad del CONTRATISTA, a fin de verificar que éste cumpla con todos los requisitos establecidos.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de realizar inspecciones y verificaciones  de calidad periódicas durante todas las fases del PROYECTO, con el objeto de comprobar la aplicación del sistema de aseguramiento de calidad y el cumplimiento de las normas, códigos y especificaciones técnicas. La CONTRATANTE junto con el CONTRATISTA, elaborarán un programa para las inspecciones, verificaciones o auditorias de calidad.

Si como resultado de la revisión de los documentos y actividades durante las inspecciones o verificaciones de calidad se detectan desviaciones a las normas códigos y especificaciones, la CONTRATANTE tendrá el derecho de rechazar las actividades que no cumplan con ello y el CONTRATISTA tendrá que corregirlas a entera satisfacción de la CONTRATANTE, sin que esto incremente el costo de los trabajos por haber sido el CONTRATISTA quien violó las normas, códigos y especificaciones.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de mantener personal en el sitio durante las actividades de construcción, operación y mantenimiento, con el propósito de supervisar el desarrollo del PROYECTO de acuerdo con las especificaciones, normas y códigos.

## Códigos y normas

Cuando se haga referencia a las normas de cualquier sociedad técnica, organización o asociación, o a los códigos de autoridades locales, esto significará que es la última versión de la norma, código, especificación o norma tentativa, adoptada y publicada a la fecha de aceptarse la PROPOSICIÓN, a menos que se establezca específicamente lo contrario.

A falta de normas específicas o códigos de referencia, el CONTRATISTA podrá proponer otras normas o códigos internacionales reconocidos, y en ese caso demostrar a satisfacción de la CONTRATANTE, la adecuación y equivalencia de los códigos o normas substituidos así como proporcionar pruebas de su exitoso uso previo.

Las especificaciones de trabajo relacionadas con normas o requisitos publicados por dependencias gubernamentales, asociaciones técnicas o asociaciones gremiales, sociedades o institutos profesionales, agencias de pruebas u otras organizaciones, estarán de conformidad o sobrepasarán las normas mínimas de calidad para materiales y mano de obra establecidas por las normas o especificaciones de diseño.

Cuando no se incluya en la referencia la fecha específica de la emisión de una norma, se aplicará la última edición, incluyendo todas las modificaciones establecidas por ella o por la especificación designada, publicada y disponible hasta antes de la fecha en que se realizó la invitación a licitar.

Cuando se especifiquen dos o más normas para establecer la calidad, el producto y la manufactura cumplirán o sobrepasarán ambos requisitos. En caso de que haya conflicto entre las normas de referencia, se aplicará la que sea más estricta.

Cuando se especifiquen tanto una norma como una marca para un producto en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, el producto patentado cumplirá o sobrepasará los requisitos de la norma de referencia especificada. Los listados de marcas comerciales en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN no se considerarán como garantía de que dicho producto cumple con la norma de referencia respectiva.

No han sido anexadas, a estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN, copias de las normas de referencia aplicables. Cuando el CONTRATISTA necesite copia de dichas normas para el control de calidad y supervisión del trabajo, él mismo obtendrá una o más copias directamente de la fuente de publicaciones, y las conservará de manera ordenada en el sitio, como material de consulta para el personal, subcontratistas y la CONTRATANTE.

El CONTRATISTA identificará claramente y presentará para su aprobación, cualquier solicitud de uso de productos que se apeguen a las normas impresas, o publicaciones con una fecha de edición diferente a la fecha de vigencia del CONTRATO. También se indicarán claramente, los cambios en la calidad del producto propuesto o en su manufactura, en su caso, así como las razones para solicitarlo.

## Control de calidad

Generalidades

Las actividades de control de calidad no sustituyen en ningún momento al sistema de aseguramiento de calidad que implantará el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA demostrará de manera periódica a la CONTRATANTE que el PROYECTO se ejecuta o que opera conforme a las disposiciones del CONTRATO, y a los procedimientos y especificaciones tanto técnicos como de aseguramiento de calidad. La CONTRATANTE tendrá el derecho de inspeccionar, supervisar o auditar al CONTRATISTA en cualquier momento.

El CONTRATISTA será responsable de supervisar la calidad de la ejecución del PROYECTO y la calidad de operación del mismo.

En caso de que se detecten defectos en la metodología y la labor efectuadas por el CONTRATISTA, o sus subcontratistas o proveedores, se notificarán a la CONTRATANTE junto con las medidas de rectificación a que se comprometerá el CONTRATISTA.

Servicios de control de calidad

Todas las pruebas definidas para cumplir con las especificaciones de diseño de los planos del CONTRATISTA, se realizarán de acuerdo con el Programa de Control de Calidad del CONTRATISTA (PCCC), y serán aceptadas por la CONTRATANTE. El laboratorio de Control de Calidad del CONTRATISTA contará con técnicos experimentados, y estará equipado y calificado adecuadamente para realizar las pruebas de conformidad con las normas especificadas.

- Servicios de pruebas preliminares

El CONTRATISTA proporcionará todos los servicios de control de calidad en relación con los materiales para concreto, concreto asfáltico y los diseños de mezclas, materiales para recubrimientos, rellenos y terraplenes, así como todas las pruebas y datos de ingeniería que se requieran para la revisión por la CONTRATANTE, de los materiales y el equipo propuestos para usarse en la obra.

- Servicios para pruebas de control de calidad

El CONTRATISTA realizará en campo todas las pruebas de control de calidad relacionadas con: concreto, concreto asfáltico, pruebas de densidad-humedad y densidad relativa sobre materiales de recubrimiento, terraplén y relleno; a la densidad en materiales de recubrimientos y terraplenes; así como de otros materiales y equipo, durante y después de su incorporación a la obra. El CONTRATISTA efectuará todas las pruebas de laboratorio dentro de un tiempo razonable, de acuerdo con las normas especificadas y entregará un informe por escrito de cada prueba.

- Transmisión de los reportes de pruebas

Los informes escritos de las pruebas preliminares y de los datos de ingeniería proporcionados por el CONTRATISTA para ser revisados por la CONTRATANTE, de los materiales y equipo propuestos para usarse en la obra, se entregarán según se especifica en los planos de taller.

Los informes escritos de cada prueba de campo, serán distribuidos directamente por el CONTRATISTA, quien proporcionará tres copias de cualquiera de ellos. La distribución será: 2 (dos) copias para el representante de la CONTRATANTE, y 1 (una) copia para el CONTRATISTA, dentro de los dos días posteriores a la terminación de cada prueba.

### Programa de control de calidad del contratista

- Obligaciones del CONTRATISTA

El CONTRATISTA, dentro de los 28 (veintiocho) días posteriores a la firma de los CONTRATOS, proporcionará a la CONTRATANTE, para su aprobación, el Programa de Control de Calidad del CONTRATISTA (PCCC), que se propone implementar, detallado. El PCCC identificará: personal, procedimientos, instrucciones, registros y formas que vayan a usarse. Ningún trabajo de construcción se iniciará en el terreno, hasta que el PCCC haya sido aceptado por la CONTRATANTE.

- Junta de coordinación

Antes de iniciar la construcción, el CONTRATISTA se reunirá con la CONTRATANTE para comentar el PCCC. Durante la junta se desarrollará un entendimiento mutuo de los detalles del PCCC, que incluye las formas de registro de las operaciones de Control de Calidad (CC), las actividades de control, las pruebas, y la administración del PCCC, del trabajo en el terreno y fuera de él.

- Contenido del programa de control de calidad

El PCCC incluirá, por lo menos, lo siguiente:

- Una descripción de la organización de control de calidad.

- El nombre, aptitudes, deberes, responsabilidades y la autoridad de las personas asignadas a las funciones de control de calidad.

- Los procedimientos de control de calidad para cada prueba específica de materiales y equipos, que incluyan una relación del tipo y número de cada prueba y la identificación del laboratorio u otro servicio que se encargará de realizar las pruebas. Todas las instalaciones de laboratorio y servicios de pruebas serán aprobadas por la CONTRATANTE.

- Los procedimientos para reportar los formatos de informe que se proponen, muestras de los registros de control de calidad y las formas para pruebas e informes.

- Aceptación del programa

Antes del inicio de la construcción, el PCCC será aceptado por la CONTRATANTE. La aceptación será condicional, basada en el desempeño satisfactorio durante la construcción. La CONTRATANTE se reserva, si es necesario, el derecho de exigir al CONTRATISTA que haga cambios en su PCCC y en las operaciones.

- Notificación de cambio

Después de aceptar el PCCC, el CONTRATISTA notificará a la CONTRATANTE por escrito cualquier cambio que se proponga. Los cambios propuestos estarán sujetos a la aprobación de la CONTRATANTE.

- Inspección por la CONTRATANTE

La CONTRATANTE revisará los reportes de control de calidad del CONTRATISTA; supervisará los procedimientos de prueba e inspección; realizará las inspecciones que considere necesarias, de conformidad con la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN. Ningún acto de la CONTRATANTE se considera como substituto de las responsabilidades que corresponden al CONTRATISTA de inspeccionar y certificar el trabajo, en total conformidad con la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

## Inspección fuera del terreno

Las pruebas de laboratorio serán certificadas y efectuadas por agencias autorizadas para los ensayos del material y equipo que se incorporará a la obra, conforme a la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN. Estas pruebas incluyen aquellas que se realizan por organizaciones o asociaciones profesionales reconocidas.

Las pruebas certificadas sobre los materiales que van a incorporarse en la estructura serán aceptables siempre y cuando sean realizadas por el fabricante o por agencias o laboratorios aprobados y muestren que éstos se apegan a las especificaciones. La certificación del proveedor podrá ser proporcionada por el CONTRATISTA para artículos o materiales y equipo que serán suministrados cuando este método asegure, a satisfacción de la CONTRATANTE, el apego total a los requisitos de este CONTRATO; además se anexarán copias certificadas de los informes de pruebas en las que se basan las certificaciones.

# ORDENAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATISTA

## Trabajos preliminares de obra

### Instalaciones provisionales para agua potable

El agua potable requerida por el CONTRATISTA durante el periodo de construcción y en la etapa de operación, podrá ser obtenida mediante contrato con el Ayuntamiento o el Organismo Operador. Queda a juicio del CONTRATISTA el suministro del agua.

### Instalaciones sanitarias provisionales

El CONTRATISTA proporcionará las instalaciones sanitarias provisionales en el sitio de construcción del PROYECTO, conforme a lo dispuesto en el CONTRATO, para las necesidades de todos los trabajadores de la construcción y de otros que realicen trabajos o proporcionen servicios al PROYECTO. Las instalaciones sanitarias tendrán la capacidad razonable para las necesidades del PROYECTO, y se mantendrán en buenas condiciones durante todo el periodo de construcción, estando fuera de la vista del público. Si se utilizan sanitarios con tratamiento químico, se proporcionará cuando menos uno por cada 20 trabajadores. El CONTRATISTA obligará el uso de dichas instalaciones sanitarias, a todo el personal de la obra.

### Instalaciones provisionales de drenaje pluvial

El CONTRATISTA proporcionará el drenaje pluvial para evitar que el agua de lluvia o cualquier otra, se estanque o descargue en el terreno donde se realizará la obra. Las instalaciones de drenaje serán las adecuadas para evitar daño a la obra, al terreno y a las propiedades adyacentes.

Los canales y conductos de drenaje existentes se limpiarán, agrandarán o complementarán, según sea necesario, para transportar todos los flujos atribuibles a las actividades del CONTRATISTA. Se construirán diques si es necesario, para desviar los derrames y evitar que entren a las propiedades colindantes (excepto canales naturales), así como para dirigir el agua a los canales o ductos de drenaje. Se permitirán estanques según sea necesario para evitar inundaciones.

### Energía eléctrica provisional

Operaciones de Construcción.- El CONTRATISTA proporcionará toda la energía eléctrica para la operación del equipo, o para cualquier otro uso, durante la realización de los trabajos.

El CONTRATISTA instalará para la PTAR, una línea provisional de energía eléctrica durante la construcción. El consumo de energía eléctrica será medido por la CFE. El CONTRATISTA realizará los contratos con la CFE, para obtener y pagar el servicio requerido de energía eléctrica e iluminación, incluso la que se necesite para las oficinas de campo de la CONTRATANTE y de la supervisión que deberán intervenir durante la construcción de la obra. El suministro permanente de energía eléctrica a los terrenos, se específica en otras secciones.

El CONTRATISTA será el responsable de todas las instalaciones eléctricas provisionales desde el punto de conexión autorizado por la CONTRATANTE y cumplirá con el Reglamento de Obras Eléctricas de la Secretaría de Energía. El CONTRATISTA entregará una estimación de cargas eléctricas, e informará a la CONTRATANTE oportunamente, de la conexión de nuevas cargas o modificaciones a las instalaciones; además establecerá los procedimientos para la desconexión, reparación o energización de circuitos y asignará únicamente a personal calificado para  estos trabajos.

El CONTRATISTA proporcionará todo lo necesario para tener condiciones de trabajo adecuadas.

El CONTRATISTA proporcionará e instalará un cableado de circuitos y ramales, con tableros de distribución por zona, de manera que la energía eléctrica esté disponible durante toda la construcción por medio de  conductores flexibles.

Todas las zonas cerradas se ventilarán (utilizando equipo de corriente forzada cuando sea necesario), con el fin de mantener las condiciones adecuadas para los trabajadores y la obra, así como para evitar cualquier acumulación de polvo o humo peligroso.

### Control de la contaminación

El CONTRATISTA evitará la contaminación de drenajes y corrientes de agua por desechos sanitarios, sedimentos, detritos u otras sustancias resultantes de las actividades de construcción. No se permitirá que se tiren desechos sanitarios a drenajes o corrientes de agua que no sean del alcantarillado sanitario.

El CONTRATISTA instalará contenedores apropiados en el terreno para los desechos generados durante la obra haciendo la separación de los mismos en peligrosos y no peligrosos en diferentes contenedores. La clasificación de los desechos se hará acorde con la definición que de estos hace la legislación ambiental vigente.

Se procurará que los desechos, peligrosos y no peligrosos sean, reutilizados y reducidos antes de la disposición final de los mismos, la cual será responsabilidad del CONTRATISTA y que deberá ser en función de la legislación vigente en la materia.

### Instalaciones de almacenamiento

El CONTRATISTA, por su parte, construirá y mantendrá una instalación de almacenamiento provisional, dentro de los límites del terreno o bien contratará otras instalaciones de almacenamiento existentes que sean aceptables para la CONTRATANTE.

Al terminarse el CONTRATO, el CONTRATISTA retirará la instalación de almacenamiento provisional y regresará la zona a su condición original ó de acuerdo a los acabados indicados en el PROYECTO, a satisfacción de la CONTRATANTE.

### Barricadas y luces

Todas las calles, carreteras o vías públicas que sean cerradas al tráfico de manera parcial o total, temporal o definitiva, el CONTRATISTA deberá instalar señalización con barricadas efectivas y con señales de advertencia aceptables. Las barricadas se colocarán en la intersección más cercana, en cada lado de la sección bloqueada.

Todas las zanjas y obstrucciones debidas a material, equipo, así como excavaciones, tendrán barricadas adecuadas, señales y luces para proporcionar protección al público. Todas las barricadas y obstrucciones estarán iluminadas con luces de advertencia, desde el atardecer hasta el amanecer.

### Bardas y cercas

El CONTRATISTA dará mantenimiento a todas las bardas y cercas existentes afectadas por la obra, desde el inicio hasta la terminación de la misma. Las que interfieran con las operaciones de construcción, no se reubicarán ni se desmantelarán hasta que se haya obtenido un permiso por escrito de su propietario, si es el caso, o de la CONTRATANTE si se encuentran en áreas de la propia obra en el que se haya acordado el periodo en que la barda será reubicada o desmantelada. Al terminarse el trabajo en cualquier parte del terreno, el CONTRATISTA restaurará todas las bardas y cercas a su condición y posición originales.

### Daños a la propiedad existente

El CONTRATISTA será considerado como responsable por daños a estructuras, obras, materiales o equipos existentes, causados por sus actividades o las de sus subcontratistas, y reparará o repondrá cualquier estructura, obra, material o equipo dañados, todo a satisfacción de la CONTRATANTE. El costo correrá a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA protegerá todas las estructuras y las propiedades existentes contra daños, y efectuará todo apuntalamiento, acordonamiento o cualquier otro trabajo necesario para dicha protección.

El CONTRATISTA será responsable de todo daño ocasionado por el transporte de equipo, material y personal a calles, carreteras, barandillas, aceras, banquetas, canales, terraplenes, alcantarillas, puentes u otros bienes públicos o privados. El CONTRATISTA tendrá que hacer arreglos satisfactorios y aceptables, con la dependencia que tenga jurisdicción sobre los bienes, con respecto a su reparación o substitución.

Para cumplir con estas obligaciones, el CONTRATISTA obtendrá un Seguro que ampare su responsabilidad civil por daños a terceros.

### Caminos de acceso

El Contratista establecerá y mantendrá los caminos de acceso provisionales para las diversas partes del terreno, de ser necesarios, según lo requiera para terminar el PROYECTO. Dichos caminos estarán a la disposición de terceros que realicen trabajos o proporcionen servicios relacionados con la obra.

EL CONTRATISTA será el responsable de obtener los permisos de circulación correspondientes, así como de mantener y en su caso rehabilitar o reponer los caminos que sean dañados por motivo de la circulación de vehículos cuyo peso exceda los límites de circulación para el que se diseñaron los pavimentos existentes.

### Estacionamiento

El CONTRATISTA establecerá y mantendrá zonas de estacionamiento, adecuadas para los trabajadores de la construcción, que realicen labores o proporcionen servicios relacionados con el PROYECTO, según se requiera, para evitar cualquier necesidad de estacionar vehículos personales donde pudieran interferir con la vialidad pública o con las actividades de construcción.

### Control de polvo

El CONTRATISTA tomará medidas razonables para evitar polvo innecesario. Las superficies de terreno sujetas a generar polvo se conservarán húmedas. Cuando sea posible, se cubrirán los materiales polvosos que se encuentren en montones o en tránsito, para evitar que vuelen.

Los edificios y otras instalaciones de operación que puedan ser afectadas adversamente por el polvo, se protegerán adecuadamente de él. La maquinaria, motores, tableros de instrumentos o equipo similar nuevos o existentes, se protegerán con cubiertas adecuadas contra el polvo. Se incluirá una ventilación adecuada, bajo las cubiertas contra el polvo.

### Remoción

El CONTRATISTA retirará totalmente todas las estructuras, materiales y equipo provisionales cuando ya no se requiera su uso.   Cualquier daño ocasionado por instalaciones provisionales o por uso de las mismas, será limpiado y reparado, las instalaciones existentes utilizadas para servicios provisionales, serán restauradas a su condición original.

### Oficinas de campo

En este apartado se indican los requisitos para oficinas de campo. Las oficinas del Contratista estarán alojadas en instalaciones totalmente separadas de las instalaciones destinadas a la CONTRATANTE.

### Oficina de campo del contratista

Durante el cumplimiento de su Contrato, el Contratista mantendrá unas oficinas adecuadas en el terreno de la obra o cerca del mismo, para que un representante autorizado suyo, reciba planos, instrucciones y otras comunicaciones o artículos. Cualquier comunicación que la CONTRATANTE entregue a dicho representante o a la oficina del Contratista en el terreno de la obra durante la ausencia de éste, se considerará entregada al Contratista.

En las oficinas del Contratista ubicadas dentro del terreno de la obra, se guardarán copias de los planos, especificaciones y demás CONVOCATORIA A LICITACIÓN, para que estén disponibles para usarse en cualquier momento. Todas las oficinas provisionales y el mobiliario, serán propiedad del Contratista y se retirarán antes de iniciar el periodo de operación y mantenimiento.

El Contratista proporcionará espacio para oficinas en instalaciones provisionales, hasta que las instalaciones que van a construirse en el edificio administrativo sean funcionales.

### Oficinas de campo de la contratante

El Contratista proporcionará un espacio de trabajo para la CONTRATANTE dentro de las oficinas de campo, en el terreno. Este espacio estará provisto de puerta al exterior con una cerradura segura, ventanas con cristales polarizados adecuada iluminación y ventilación, aire acondicionado, la Oficina de la CONTRATANTE deberá estar amueblada, y con instalaciones de alumbrado y contactos en condiciones de operación; El Contratista será el responsable y pago de consumo de electricidad y limpieza de la oficina, El arreglo general de las oficinas e instalaciones deberá ser aceptable para la CONTRATANTE.

### Servicio de mantenimiento y limpieza

El CONTRATISTA se encargará del mantenimiento y limpieza de las oficinas de campo tanto del CONTRATISTA como de la CONTRATANTE.

### Caminos de oficinas

El CONTRATISTA construirá un camino transitable hasta las oficinas de campo, de tres (3) metros como mínimo de ancho, ó como lo indique el SUPERVISOR, para usarse en cualquier clima en caso de ser necesario.

### Pruebas

La CONTRATANTE podrá realizar las pruebas que se requieran, para verificar que las medidas de control son adecuadas para entregar una obra de acuerdo con el Formato y Condiciones del CONTRATO y con los requisitos de diseño.

### Pruebas de laboratorio y control de calidad

Todas las pruebas de calidad que deberán ejecutarse para dar cumplimiento a lo especificado en estas BASES DE LICITACION serán por cuenta del CONTRATISTA y deberán ser realizadas por un laboratorio Aprobado por la Supervisión de la CONTRATANTE.

Estas pruebas tendrán la frecuencia que se determina en el Capítulo 3 así como las establecidas en la Normatividad aplicable para cada uno de los trabajos en ejecución, por lo que el CONTRATISTA deberá mantener en campo el material, equipo y personal de laboratorio adecuados para la recolección y preparación de muestras, así como para los ensayos de campo correspondientes.

### Responsabilidad de trámites de importación y pago de impuestos

Todas las importaciones de equipo, salvo las importaciones provisionales, hechas por el Contratista a México en relación con el cumplimiento del objeto del Contrato, estarán a nombre de la CONTRATANTE, siendo responsable el Contratista del transporte de dichas importaciones. Los trámites de dichas importaciones ante las aduanas las hará el Contratista, con la debida anticipación con el fin de obtener los bienes oportunamente y evitar demoras en la obra. El CONTRATISTA sufragará íntegramente todos los derechos, impuestos o cargos aplicables, conforme a la legislación y reglamentos vigentes. Sólo cuando los bienes, equipos o materiales resulten dañados o con faltantes en su traslado por causas no imputables al CONTRATISTA, se otorgará al Contratista un plazo adicional para la reposición de los mismos, previo acuerdo con la CONTRATANTE.

### Diseño, construcción y equipamiento

Partidas del Precio Alzado. Todo el trabajo de la PTAR, se contratará a un precio alzado e incluirá, pero no estará limitadoEl precio alzado de la PROPOSICIÓN incluirá todos los costos de las pruebas de funcionamiento realizadas para cumplir con la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y el costo de suministro de todo el mobiliario, equipo de laboratorio, enseres diversos de oficinas y laboratorios, refacciones, hardware y software de cómputo, trabajo en la obra y de campo, jardinería, vehículos de diversos tipos y todo el equipo requerido para la administración, operación y mantenimiento de las instalaciones así como todo lo necesario para su correcta y completa operación.

Los pagos se realizarán como se establece en estas CONVOCATORIA A LICITACIÓN, sobre la base de eventos terminados, según lo determine el CONTRATISTA y sea aprobado por la CONTRATANTE, de las partidas de trabajo enlistadas en el programa de estimaciones que será entregado por el CONTRATISTA.

Los pagos del CONTRATO para la construcción de la PTAR, por bienes y servicios requeridos cuya nacionalidad, fuente u origen sea México o cualquier otro país, se realizará en MONEDA NACIONAL.

### Condiciones desfavorables para la construcción

Durante el clima desfavorable, terreno mojado u otras condiciones inadecuadas para la construcción el CONTRATISTA limitará sus operaciones al trabajo que no se vea afectado adversamente por dichas condiciones. Ningún trabajo se realizará bajo condiciones que pudieran afectar, la calidad o la eficiencia del mismo, a menos que el CONTRATISTA tome medidas o precauciones especiales para realizarlo de manera adecuada y satisfactoria y cuente con la aprobación de la CONTRATANTE.

### Excavaciones y rellenos

El CONTRATISTA llevará a cabo todas las excavaciones y rellenos que se requieran para realizar la obra, los que puedan ser necesarios para descubrir los trabajos con fines de inspección o corrección de defectos, así como para restituir trabajo incorrectamente calculado y para retirar muestras para pruebas, de materiales instalados.

El CONTRATISTA no hará ninguna excavación o relleno que afecte la estabilidad estructural de la obra. El CONTRATISTA proporcionará todo el apuntalamiento, soportes y mecanismos de protección necesarios para salvaguardar toda la obra, durante las operaciones de excavación y relleno.

El CONTRATISTA excavará y retirará los materiales hasta los límites requeridos para terminar el trabajo. Los materiales excedentes o no utilizables serán retirados de manera cuidadosa por el CONTRATISTA, sin dañar las instalaciones o materiales adyacentes.

Toda la obra que resulte afectada por las operaciones de excavación, será restaurada con materiales nuevos, o con materiales recuperados que satisfagan las especificaciones correspondientes y que sean aceptables para la CONTRATANTE, para obtener una instalación terminada con la resistencia, durabilidad, apariencia y capacidad funcional requerida, a satisfacción de la CONTRATANTE.

## Organización del contratista

### Seguridad

El CONTRATISTA será el responsable de la protección del terreno de la PTAR, y de todos los trabajos, materiales, equipo e instalaciones existentes en el mismo, contra vándalos u otras personas no autorizadas.

El CONTRATISTA no podrá hacer reclamación alguna en contra de la CONTRATANTE por cualquier acto ilícito de un miembro del personal o transgresor externo, de igual manera tendrá que reparar el daño a la propiedad o a los bienes, aún en el caso de haber proporcionado las medidas de seguridad según se especifica.

Las medidas de seguridad serán, cuando menos, similares a las que se prevé habitualmente dentro la Ley Federal del Trabajo, para proteger las instalaciones existentes durante su construcción y operación normal, pero incluirán también aspectos de seguridad adicionales como cercas, barricadas, iluminación, servicio de vigilancia y otras medidas que sean requeridas para proteger el sitio.

El CONTRATISTA proporcionará una lista del personal de servicio de vigilancia, incluyendo horarios por turnos, para su conocimiento o comentarios y aprobación por parte de la CONTRATANTE.

Dentro de este aparatado, el CONTRATISTA deberá vigilar que todo el personal utilice el equipo de seguridad acorde a sus funciones y sin excepción alguna todos sus trabajadores deberán portar casco de seguridad bajo el entendido de que aquellos trabajadores que no lo hagan, sin importar el rango, podrán ser expulsados de la obra sin perjuicio para la CEAG.

### Fianzas y seguridad

El CONTRATISTA será responsable de todas las fianzas y seguridad de sus empleados y trabajadores, y de las disposiciones de fianzas y seguridad que incluirán, aunque no estarán limitadas a lo siguiente:

Las condiciones inseguras que detecte el CONTRATISTA, ajenas a su actividad, serán reportadas inmediatamente a la CONTRATANTE. Las condiciones inseguras generadas por el CONTRATISTA o su personal o el de subcontratistas o proveedores, deberá corregirlas de inmediato.

Todos los accidentes, independientemente de su importancia, se reportarán inmediatamente, conforme a las instrucciones de la CONTRATANTE, y se registrarán en la bitácora de la obra.

El CONTRATISTA proporcionará las señales de advertencia o prohibición que se consideren necesarias, tales como "No Fumar", "Peligro", "No Estacionarse" y se cerciorará de que todas las advertencias y prohibiciones sean observadas.

Las escaleras  provisionales se sujetarán perfectamente, cuando menos en sus extremos, antes de usarse. No se dará ningún uso a las escaleras, que no sea el uso para el que están hechas, y las que estén en malas condiciones, se retirarán del terreno o se repararán inmediatamente.

Todas las mangueras de aire comprimido, se sujetarán perfectamente en distintas partes de su extensión y en el extremo de salida, a manera de limitar su movimiento en caso de ruptura o desconexión.

Todos los cilindros y tanques que contengan gases, serán colocados en carretillas diseñadas específicamente para ese propósito. Los cilindros y tanques tendrán sus tapones protectores cuando no estén en uso y se almacenarán con un espacio mínimo de 10 m entre los cilindros de oxígeno y los que contienen gases inflamables.

Se requerirá que los pasamanos y las guardas tengan una altura de 1.20 m o más. Las tablas o rejillas que se utilicen en los andadores o andamios se extenderán un mínimo de 15 cm y un máximo de 30 cm más allá de sus puntos de apoyo.

Todas las excavaciones y zanjas permanecerán abiertas únicamente el tiempo necesario para  efectuar la obra. Las escaleras de acceso estarán en el lugar mientras el personal esté trabajando en las excavaciones y zanjas. Los materiales extraídos en las excavaciones serán colocados a no menos de 60 cm del extremo superior de la excavación.

No se utilizará gasolina u otros líquidos inflamables para fines de limpieza. Los empleados y obreros del CONTRATISTA evitarán el uso y posesión, en el terreno, de bebidas alcohólicas, drogas, estimulantes  o medicinas no recetadas.

### Primeros auxilios

El CONTRATISTA proporcionará instalaciones y artículos de Primeros Auxilios así como personas capacitadas para atender a todo el personal, tanto en el período de construcción como en el de operación, incluyendo subcontratistas y proveedores de la CONTRATANTE.

Durante todo el tiempo deberá mantener en la obra por lo menos el siguiente equipo, mismo que deberá encontrarse durante todo el tiempo en óptimas condiciones, en el entendido de que de no hacerlo, será causa de suspensión de los trabajos en tanto se den las condiciones necesarias a juicio de la CEAG, sin que esta suspensión pueda contabilizar días de trabajo a favor de el CONTRATISTA.

Vendajes:

- tiras de venda adhesiva o cinta adhesiva quirúrgica de diversos tamaños

- vendajes tipo mariposa

- bandas elásticas; para lesiones de muñeca, tobillo, rodilla y codo

- cinta adhesiva

- bolas de algodón estéril, parches para ojos y compresas de gasa (de 4 x 4 y de 2 x 2 pulgadas)

- algodón absorbente

- rollos de bandas de gasa y bandas adhesivas

- vendaje triangular; 1,5 m (5') en la base y 90 cm (3') en los otros dos lados) para vendar la lesión y para hacer un cabestrillo para el brazo

- vendajes de sutura 60 mm (1/4') y 2,5 cm (1') para unir los bordes cortados

Herramientas:

- Camilla marina.

- Inmovilizadores de articulaciones (férulas).

- Inmovilizador de cuello

- tijeras con bordes redondeados o romos

- pinzas, para eliminar garrapatas y astillas pequeñas

- jeringa de bulbo, para succionar

- palillos con puntas de algodón (hisopos)

- tazas de papel

- manta

- termómetro

- bolsas de hielo desechables para lesiones y tratamiento de fiebre

- Pinzas de Seguridad X 12.

- Depresor de Lengua X 4.

- Guantes de Látex, Par X 2

- Termómetro Clínico X 1.

- Linterna de bolsillo X 1

Medicamentos:

- jarabe de ipecacuana, para inducir los vómitos (usar según las instrucciones del Centro de Control de Envenenamientos o centros de salud similares)

- acetaminofén oral, aspirina o ibuprofeno en tabletas, para dolores de cabeza, fiebre y dolor. Se debe evitar dar aspirinas (ver salicilatos orales) a niños pequeños; sustituir por acetaminofén oral

- solución antiséptica (como peróxido de hidrógeno o agua oxigenada) o toallitas para limpiar una herida superficial

- ungüento antibiótico (como bacitracina) o en aerosol, para cortaduras y rasguños

- loción de calamina o crema de hidrocortisona, para picaduras o exposición a la hiedra venenosa. Se deben seguir las instrucciones de la etiqueta

- líquido estéril para el lavado de ojos como colirio

- equipos para picaduras de abejas, necesario cuando hay una sensibilidad conocida a las picaduras de abeja

- Otros:

- manual de primeros auxilios

- linterna

- papel y lápiz

- toallitas de papel

- jabón

- alfileres de seguridad

- guantes de látex desechables

- Teléfono celular con servicio activado.

Todo este material y equipo deberá estar a buen resguardo pero con accesibilidad en todo momento. Así mismo deberá considerar e incluir dentro de sus servicios y previo al inicio de la obra un curso de primeros auxilios que deberá impartir a todo el personal de obra y a quienes designe la CEAG y acreditado por todos sus residentes de obra.

### Vigilancia del terreno y guardia de la entrada

El CONTRATISTA tendrá que proporcionar vigilancia dentro del perímetro total del terreno durante la construcción y operación del PROYECTO, comenzando el día posterior a la fecha en que se ponga en vigor la Notificación de inicio. La vigilancia del perímetro se proporcionará cada día natural, las 24 horas. El CONTRATISTA será responsable de la seguridad de toda la propiedad.

### Cuidado y protección de bienes

El CONTRATISTA proporcionará protección para la conservación de todos los bienes públicos y privados, y tomará todas las precauciones necesarias para evitar daños a los mismos. Si cualquier omisión, negligencia o mala conducta causa, durante la ejecución de la obra, cualquier daño directo o indirecto a bienes públicos o privados, el CONTRATISTA restaurará a su costo dichos bienes a una condición semejante a la existente antes de que se causara el daño, o bien, resarcirá el daño de otra manera aceptable para la CONTRATANTE.

Para cumplir con estas obligaciones, el CONTRATISTA obtendrá un Seguro que ampare su responsabilidad civil por daños a terceros.

### Extintores de incendio

Se tendrán extintores manuales contra incendios, colocados en la pared, presurizados con nitrógeno del tipo de correspondiente en cada tipo de sitio, así como extintores contra incendio en el terreno durante la construcción. El CONTRATISTA proporcionará soportes de montaje para pared.  Instalará extintores contra incendio tanto en la oficina del CONTRATISTA como en la oficina de campo de la CONTRATANTE.

### Daños ocasionados en zonas públicas o zona federal

El CONTRATISTA será responsable de cualquier daño  en zonas públicas o federales que provengan de personas, máquinas o vehículos utilizados para propósitos de este CONTRATO. Por tanto, el CONTRATISTA deberá reparar tales daños con la diligencia que el caso amerite. El incumplimiento de este requisito, permitirá a la CONTRATANTE emplear trabajadores para cumplir con las reparaciones o la limpieza y el costo que ello ocasione se deducirá de los montos vencidos o por vencer, pagaderos al CONTRATISTA.

### Limpieza

La limpieza es esencial para una construcción sin riesgos y eficiente; por tanto, el CONTRATISTA mantendrá todas las zonas de trabajo, corredores, andadores, andamiaje y escaleras limpios y sin obstrucciones. El material de desecho, varillas, sobrantes de electrodos, trapos y basura, se retirarán continuamente.

El CONTRATISTA mantendrá en todo momento, a su costo, la limpieza y el orden en la obra, de manera de asegurar que el sitio de la PTAR esté permanentemente libre de acumulaciones de material de desecho y de escombros.

El CONTRATISTA estibará ordenadamente los materiales de construcción, tales como moldes de concreto y andamiaje, cuando no se encuentren en uso. También retirará oportunamente todas las manchas de concreto, asfalto, aceite, pintura, líquidos corrosivos y soluciones de limpieza, para evitar que se adhieran o causen cualquier otro daño y los depositará en los contenedores apropiados (ver capítulo 2.4.2,  apartado 17. Control de la contaminación).

Especial cuidado se tendrá de no invadir con materiales ni escombro el cauce del arroyo colindante con el predio y mantenerlo limpio en todo momento, así como el Bordo, para evitar reducir su cauce y provocar crecida de niveles por esta causa. En todo caso, si esto llegará a ocurrir, será responsabilidad del CONTRATISTA resarcir los daños.

### Gafetes de identificación

El CONTRATISTA proporcionará gafetes de identificación a todo su personal. Estos serán usados por todo el personal y los llevarán perfectamente visibles en todo momento.

### Comportamiento de los trabajadores

El CONTRATISTA será responsable del comportamiento de sus empleados y trabajadores, y éstos no cometerán actos que afecten de manera adversa la armonía, seguridad o las condiciones de trabajo; dichos actos incluirán, aunque no están limitados, a juegos violentos o alborotos durante las horas de trabajo; robo, destrucción o mal uso de la propiedad de terceros; juegos de azar; peleas, fraude o cualquier otra conducta deshonesta.

### Equipo y ropa del personal

El CONTRATISTA hará obligatorio el uso de cascos duros para todos los trabajadores, durante todo el tiempo y en todo lugar, siendo las oficinas la única excepción. El CONTRATISTA proporcionará estos a sus trabajadores y dispondrá de un lote adicional suficiente para uso de visitantes autorizados.

El CONTRATISTA hará obligatorio el uso de anteojos de seguridad en todas las actividades donde exista la posibilidad de emisión de partículas de material, derivadas de la fricción o si hay posibilidad de impactos, tales como de cincelado, rectificado, pulido o remachado. El CONTRATISTA los proveerá a sus trabajadores.

El CONTRATISTA hará obligatorio el uso de guantes para el personal que maneje carga, así como los soldadores y otros trabajadores que realicen operaciones similares. El CONTRATISTA los proveerá a sus trabajadores.

Los soldadores estarán equipados, además de los accesorios anteriores, (dependiendo del trabajo que realicen) con mascarilla protectora o lentes, delantal y prendas de vestir protectora de piernas y brazos. El CONTRATISTA proveerá de este equipo a los trabajadores que lo requieran.

En las zonas de ruido excesivo, el CONTRATISTA hará obligatorio a los trabajadores utilizar orejeras o tapones auditivos para su protección y los proveerá.

Cuando exista riesgo de caídas, el CONTRATISTA exigirá el uso de arneses de seguridad y los proporcionará a sus empleados.

El CONTRATISTA instruirá a sus trabajadores para evitar riesgos innecesarios y para usar el equipo de seguridad que él estará obligado a proveerles.

# MODELO DE CONTRATO

CONTRATO bajo la modalidad de Precio Alzado y Tiempo Determinado para la “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO, GTO. ”, que celebran por una parte, el Ejecutivo del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, a quien en lo sucesivo se le denominará la COMISIÓN, representada en este acto por la Ing. Angélica Casillas Martínez, en su carácter de Secretaria Ejecutiva de la misma, y por la otra, la empresa denominada _____________________, representada en este acto por el C. ____________________________, en su carácter de ________________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el CONTRATISTA, de conformidad con las siguientes declaraciones y subsecuentes cláusulas:

D  E  C  L  A  R  A  C  I  O  N  E  S:

I.- Declara el representante de la COMISIÓN que:

Primera.- Es un Organismo Público Descentralizado, de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el Artículo 6° de la Ley de Aguas para el Estado de Guanajuato, según Decreto Legislativo número 245, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 26 de mayo de 2000.

Segunda.- La facultad para celebrar este Contrato, se encuentra contemplada en los Artículos 6° Fracción IX, 11 Fracción IV, 66 fracción IV de la Ley antes señalada; 1°, Fracción VI, 3°, 12, 24, 27 Fracción I, 28, 45 Fracción II, 46 y 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, 49 al 58 de su Reglamento; 1º fracción II, 18 y 19 Fracción IX del Reglamento Interior de la CEAG.

Tercera.- La Ing. Angélica Casillas Martínez, en su carácter de Secretaria Ejecutiva, está facultado para celebrar con Instituciones Públicas o Empresas Privadas los Convenios y Contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido por el Ejecutivo del Estado el 26 de septiembre del 2006.

Cuarta.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente CONTRATO, se utilizarán recursos derivados del Anexo de Ejecución y Técnico suscrito por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, y el Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de la COMISIÓN, de fecha 02 de enero del 2009, para la ejecución del Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.

Quinta.- La adjudicación del presente Contrato se realizó mediante la modalidad de Convocatoria Pública Nacional número XXX _, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día ___ ____ del 2009, a través del procedimiento de Licitación Pública número 40101001-XXX-09, llevándose a cabo las etapas del procedimiento concursal y, en consecuencia, el día __________ del año en curso se hizo saber el adjudicatario del Concurso y la asignación del Contrato respectivo.

Sexta.- Tiene establecido su domicilio en autopista Guanajuato - Silao, kilómetro número 1, Col. Los Alcaldes, C.P. 36251, de la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato, y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Número CEA-911004-212, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.- Declara el representante del CONTRATISTA que:

Primera.- Acredita la existencia legal de la sociedad denominada ______________________ con la escritura pública número ______________, tirada el ___________________, ante la fe del Notario Público número ___________ de la ciudad de __________________, e inscrita bajo el folio número ___________________ del Tomo ____________ del Libro ________, en el Registro Público de Comercio de la misma ciudad, con fecha ____________________________.

Segunda.- El objeto social de su representada es, entre otros ____________________________ ____________________________________________________________________________________.

Tercera.- _______________acredita su personalidad como ___________________ del CONTRATISTA con la escritura pública número _______________, otorgada ante el notario público suplente número ___________ de la ciudad de _______________, el ________________________ e inscrita bajo el folio número _____________, tomo _____________ del Libro __________ en el Registro Público de Comercio de la misma ciudad, de fecha __________________________________________.

Cuarta.- Conoce el contenido de todos los documentos que integran la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; se han leído y se conocen los alcances y se apegará a las especificaciones técnicas de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN  que forman parte integrante del presente CONTRATO, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento.

Quinta.- Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente CONTRATO y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

Sexta.- Bajo protesta de decir verdad, declara no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Séptima.- Conviene y acepta que, de las estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente deducción el 5/1000 (cinco al millar), del importe de cada estimación por concepto de inspección, supervisión, vigilancia y control de la obra que presta la Secretaria de la Función Pública, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

Octava.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, excepto las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que han presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a los ejercicios fiscales ________________ por los mismos impuestos.  Asimismo, que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, excepto ISAN e ISTUV. Declara además, que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

Novena.- Que por escrito del _____________________, manifiesta que bajo protesta de decir verdad, _____ encontrarse afiliado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y que es su voluntad _No____ otorgar su consentimiento para que se le efectúe la deducción del 2/1000 dos al millar para el programa de capacitación y adiestramiento que lleva el Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Décima.- Manifiesta que su representada es de nacionalidad mexicana y conviene que cuando llegare a cambiar de nacionalidad, seguirá considerándose como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este contrato.

Décima Primera.- Señala como su domicilio para recibir cualquier notificación que proceda para los efectos legales a que haya lugar, el ubicado en ______________________________________ en la ciudad de ________________, código postal ______________, con número telefónico _____________, fax, _____________ y correo electrónico ______________, en caso de que exista algún cambio de domicilio, la otra parte deberá ser notificada por escrito, ya que se entenderá que dicho cambio surtirá efectos a partir de la fecha en que conste por escrito su conocimiento y que además, se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de Contribuyentes ___________________.

III.- Declaran ambas partes, que:

Primera.- Están de acuerdo en sujetarse a las obligaciones y derechos derivados de las leyes vigentes aplicables y al contenido del presente CONTRATO, sus anexos y a los documentos que forman parte de la PROPOSICIÓN  y que serán anexados al momento de la firma de este documento, mismos que, se listan a continuación:

Anexo 1.-		Convocatoria a la Licitación

Anexo 2.- 	INGENIERÍA BÁSICA

Anexo 3.- 	Documentos técnicos presentados por el CONTRATISTA en la licitación.

Anexo 4.-		Documentos económicos presentados por el CONTRATISTA en la licitación.

Anexo 5.-		Programa de erogaciones mensuales con importes.

Anexo 6.-		Calendario de ejecución de los trabajos.

Anexo 7.-		Catalogo de Eventos y cantidades de obra con expresión de costos unitarios.

Segunda.- Los documentos que se deriven del presente instrumento serán presentados en idioma español

Tercera.- Para efectos del presente instrumento se aplicarán y entenderán las definiciones que se indican a continuación:

##### CONVOCATORIA A LICITACIÓN,		Documentación que forma parte de la convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento y en la cual se describen los requisitos de participación y demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados.

COMISIÓN 		es el organismo público descentralizado de la administración pública estatal, denominado Comisión Estatal del Agua de Guanajuato.

CONTRATISTA 		es la persona física o moral cuya PROPOSICIÓN ha sido aceptada por la COMISIÓN, y que realizará los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las características y especificaciones establecidas en su PROPOSICIÓN.

Contrato 			es el conjunto de derechos y obligaciones suscritos por las partes para la ejecución de obras estipulados en el conjunto de documentos.

Estabilización		el conjunto de actividades encaminadas a establecer en los procesos las condiciones de calidad de agua tratada y de lodos constantes y consistentes con las especificadas en el proyecto.

La Ley       		Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Obra 			“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO, GTO. ”

PTAR			Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato.

Reglamento        		el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Residente de la Obra	es la persona física o moral que, por su competencia técnica, ha sido encargada por la COMISIÓN para supervisar la ejecución de las obras y será la única autorizada para representarla, en el otorgamiento de instrucciones por escrito al CONTRATISTA y la certificación de los pagos, en los términos del articulo 84 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Subcontratista(s)		la(s) persona(s) física(s) o moral(es) contratada(s) por el CONTRATISTA para realizar una parte de las obras materia del contrato, con la autorización previa y por escrito de la COMISIÓN.

Dadas las declaraciones anteriores, las partes convienen en celebrar las siguientes:

C  L  Á  U  S  U  L  A  S:

Primera.- Objeto del contrato. La COMISIÓN encomienda al CONTRATISTA y éste se obliga a realizar la obra pública consistente en: “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO, GTO. ”

El CONTRATISTA se obliga a realizarlas hasta su total y cabal terminación acatando con ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y compromisos señalados en la Declaración Cuarta de este contrato, así como las disposiciones en materia de construcción vigentes, en el ámbito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos especificaciones, catálogos de eventos, programas, documentos que se presentan en la PROPOSICIÓN técnica y económica.

Segunda.- Importe del contrato.  La COMISIÓN pagará al CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto del presente contrato la cantidad de ___________________________________________________ incluido el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por ser éste el importe presentado en su PROPOSICIÓN económica.

Como primera asignación para este contrato, por ser la aprobada para el presente ejercicio presupuestal 2009 dos mil nueve, se otorgará la cantidad de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos, 00/100 M. N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado quedando sujetas las demás asignaciones para efecto de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestal de los ejercicios subsecuentes.

Importe que incluye la remuneración o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y que se cubrirá a éste por la obra totalmente terminada y ejecutada en el plazo de ejecución establecido conforme al proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas y cuando sea el caso, debidamente probada y funcionando y operando adecuadamente todas sus instalaciones.

Tercera.- Alcance de los trabajos.- El CONTRATISTA para dar cumplimiento al objeto del presente contrato deberá realizar como quedó establecido en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y de acuerdo al catálogo de eventos, las siguientes actividades relativas a “La Obra” descrita en la cláusula primera de este instrumento:

- Diseño.

- Construcción y equipamiento.

- Estabilización.

- Operación transitoria.

Las actividades antes descritas y la realización de todas aquellas necesarias para cumplir con las bases de la licitación, se considerarán concluidas una vez que la COMISIÓN, las apruebe debidamente.

Cuarta.- Plazo de ejecución.  Queda expresamente convenido que este CONTRATO es por tiempo determinado, sujeto al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que el CONTRATISTA presentó en su PROPOSICIÓN (Documento Técnico No. T- 14), el cual debidamente firmado por las partes se considera parte integrante de este contrato, reservándose la COMISIÓN el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de las obras materia del presente CONTRATO en un plazo de ejecución de 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales y a concluir la totalidad de las obras a más tardar el xx de xxxxxxxxxxx de 2010, de conformidad con los períodos que se indican en el siguiente cuadro.  Las entregas parciales de cada evento o grupo de eventos terminados se estarán en todo momento apegadas al programa de actividades presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la COMISIÓN.

| Periodo de Diseño | 90 días naturales (26 veintiséis de Octubre de 2009 Dos mil Nueve al 23 veintitrés de Enero de 2010 Dos Mil Diez) |
| --- | --- |
| Período de Construcción y equipamiento | 215 días naturales (25 veinticinco de noviembre de 2009 Dos mil Nueve al 27 veintisiete de Junio de 2010 Dos Mil Diez) |
| Periodo de pruebas y Estabilización | 90 días naturales (28 veintiocho de Junio de 2010 Dos Mil Diez al 25 veinticinco de septiembre de 2010 Dos Mil Diez) |
| Periodo de Operación Transitoria | 30 días naturales (26 veintiséis de Septiembre de 2010 Dos Mil Diez al 25 veinticinco de Octubre de 2010 Dos Mil Diez) |
| Fecha probable para el inicio de los trabajos | 26 veintiséis de Octubre de 2009 dos mil nueve |
| Fecha probable para la terminación de los trabajos | 25 veinticinco de Octubre de 2010 dos mil diez |

Quinta.- Disponibilidad de inmuebles y documentos administrativos. La COMISIÓN se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA oportunamente el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de la COMISIÓN a esta cláusula, la obliga a reprogramar en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos. Las partes se obligan a observar las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, impacto ambiental y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.

Sexta.- Obtención de Permisos.- El CONTRATISTA será responsable de obtener en forma oportuna y mantener en plena vigencia y efectos, todos los permisos, licencias y demás autorizaciones requeridas por las autoridades federales, estatales y municipales con motivo de la ejecución y cabal conclusión de los trabajos aquí pactados.

Séptima.- Anticipos.  Se otorgará un anticipo equivalente al 10% para inicio de la obra y el 20%, para la compra de materiales de construcción y demás insumos, de la primera asignación presupuestal para el ejercicio 2009 Dos Mil Nueve; así como el 30 % de la asignación subsecuente, correspondiente al ejercicio del año 2010, para tal efecto la CONTRATANTE le notificará por escrito al CONTRATISTA, el monto del anticipo que se otorgará, conforme a la inversión autorizada al contrato. Para tal efecto, el CONTRATISTA otorgará una garantía dentro de los 15 quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos.

Cuando el CONTRATISTA no entregue la garantía del anticipo dentro tiempo señalado en el párrafo anterior, no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

La fianza de anticipo deberá garantizar la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, sujetándose a lo dispuesto por los artículos 93, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

En ejercicios subsecuentes, se otorgará el anticipo correspondiente a la segunda asignación en el mismo porcentaje citado en el párrafo anterior, en los términos del artículo 50 fracción V de la Ley.

El anticipo de la Primera Asignación será puesto a disposición del CONTRATISTA antes del inicio de los trabajos motivo de este CONTRATO, de conformidad con lo estipulado en el artículo 50 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 108 al 112 de su Reglamento.

Octava.- De la amortización de anticipos.- De conformidad con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las partes acuerdan que los anticipos deberán ser amortizados proporcionalmente con cargos a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión del CONTRATO, el saldo por amortizar se reintegrará en un plazo no mayor de 10 diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión o terminación al CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de cálculo establecido en el segundo párrafo del Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, independientemente de la sanción por concepto de pena convencional prevista en este CONTRATO y lo relativo a daños y perjuicios.

El anticipo será amortizado totalmente en el periodo al que corresponda el ejercicio de que se trate, mediante deducciones del 30% (treinta por ciento) aplicado al pago a cada una de las estimaciones que debidamente elaboradas presente el CONTRATISTA.

Si al término del plazo de ejecución de la obra, no se ha amortizado el total del anticipo, el saldo correspondiente que resulte será devuelto por el CONTRATISTA, o en su defecto la COMISIÓN procederá a descontarlo de la última estimación presentada, y en caso de que el importe por amortizar sea superior a dicha factura, el CONTRATISTA se compromete a reintegrarlo al primer requerimiento que la COMISIÓN le realice.

Cuando la rescisión sea por causas imputables a la COMISIÓN, la amortización de los anticipos entregados al CONTRATISTA procederá hasta el momento en que se realice el cálculo del finiquito que contendrá los importes que deban cubrirse, para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición, mediante la exhibición de los documentos correspondientes, siempre y cuando sean de la calidad aprobada y que puedan utilizarse en la obra comprometiéndose el CONTRATISTA por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos.

Novena.- De las estimaciones.  Las estimaciones por trabajos ejecutados y evento(s) terminado(s), como plazo máximo, se presentarán por el CONTRATISTA a la COMISIÓN por periodos mensuales, dentro de los primeros 6 seis días naturales de cada mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las que serán presentadas por el CONTRATISTA a la Supervisión Externa para la tramitación de las mismas.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, se incorporarán a la siguiente estimación para que la COMISIÓN inicie su trámite de pago.

Décima.- Forma y lugar de pago.  Las cantidades que procedan en pago a favor del CONTRATISTA, serán cubiertas mediante las estimaciones que en tiempo presente al representante de COMISIÓN, cuando los eventos o unidades de conceptos de trabajo estén debidamente terminados en construcción y establecidos en el programa de ejecución, terminados a entera satisfacción de COMISIÓN o en su caso por la Supervisión Externa. El detalle, los plazos y fechas de inicio y terminación de cada una de las actividades aquí señaladas, se sujetarán al programa de ejecución del Documento No. T- 14 que integra la PROPOSICIÓN Técnica de este contrato.

Las estimaciones por los trabajos terminados irán acompañadas de los números generadores de obra con sus respectivos croquis en que se ubique el lugar preciso de ejecución, acompañado de las fotografías necesarias representativas de cada evento para justificar la procedencia de su pago. Dichas estimaciones, así como el informe de avance, serán presentadas por el CONTRATISTA para su revisión a la COMISIÓN o en su caso a la Supervisión Externa designado por la COMISIÓN, en periodos no mayores 30 días.

El pago de las estimaciones se realizará por COMISIÓN en las oficinas que ocupa en la Autopista Guanajuato-Silao km 1, C.P. 36251 de la ciudad de Guanajuato, Gto., en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que las reciba debidamente aprobadas por el Residente que la COMISIÓN señale contados a partir de la fecha de la presentación de la documentación correspondiente, siempre y cuando no existan errores en la integración de las estimaciones, imputables al CONTRATISTA.

En el supuesto de que la ejecución del evento de trabajo terminado se concluyera antes de la fecha contenida en el programa de ejecución aprobado por la COMISIÓN, el CONTRATISTA deberá iniciar el trámite para pago en la fecha efectiva de terminación y no en la que el programa calendarizado de ejecución de los trabajos determina en el documento No. T – 14 de la PROPOSICIÓN Técnica.

Décima Primera.- Subcontratación.- Manifiestan las partes que, conforme a la Convocatoria a la Licitación de la cual deriva el presente contrato, no se permitirá la subcontratación de parte alguna de la obra.

Décima Segunda.- Garantías.  El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, así como las especificaciones técnicas que son parte de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas y de los Servicios relacionados con las mismas, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por la COMISIÓN, acordando que la fianza se sujeta a lo dispuesto en los artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Para cubrir a la COMISIÓN el importe de las penas convencionales, o de los daños causados por el incumplimiento total o parcial de cualquier obligación derivada del presente contrato a cargo del CONTRATISTA, éste se obliga a otorgar a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y a satisfacción de la COMISIÓN las siguientes garantías dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, en los términos, las condiciones y la vigencia que se especifican en los Anexos de este contrato, y deberán ser expedidas por compañías afianzadoras autorizadas por el gobierno federal.

1.- Para garantizar la correcta inversión de los anticipos.- Los montos de las fianzas que sirvan para garantizar la debida utilización de los anticipos, incluyendo el impuesto al valor agregado que le serán entregados, conforme a lo establecido en el presente contrato, deberán corresponder al monto total de cada uno de los anticipos pactados, incluyendo el impuesto al valor agregado.  La cancelación de estas fianzas procede una vez que tanto el Acta de Recepción de la obra, sus equipos e instalaciones, como del acta de terminación de pruebas han sido expedidas.

2.- Garantía de cumplimiento del contrato.- Una fianza para cubrir el incumplimiento, en su caso, de las obligaciones a cargo de el CONTRATISTA, que será por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del presente CONTRATO, incluyendo el impuesto al valor agregado. Esta garantía cubre los incumplimientos del total de las obligaciones señaladas en el presente contrato y estará vigente durante toda la duración del mismo. Para cancelar esta fianza el CONTRATISTA deberá contar con el acta de entrega-recepción total que se levantará al término de este contrato.

3.- Garantía de Vicios Ocultos.- El CONTRATISTA presentará en la fecha de término del periodo de Operación Transitoria a la CONTRATANTE, una fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato.

Esta fianza se devolverá al CONTRATISTA doce meses después de finalizar el periodo de Operación Transitoria y se elabore el Acta de Recepción física de los trabajos, de acuerdo con el contenido de este contrato y el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La fianza podrá ser reclamada en cualquier momento en que se verifique la existencia de vicios ocultos dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se expida. Lo anterior deberá establecerse en el texto de la póliza de fianza que se expida y se presente a la COMISIÓN. Esta fianza será entregada por el CONTRATISTA a la COMISIÓN al término de la operación transitoria de la PTAR.

Décima Tercera.- Seguros.- El CONTRATISTA se obliga a presentar a la COMISIÓN en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales contados a partir de la firma del presente el siguiente seguro para cubrir causas de fuerza mayor, caso fortuito o impericia, mismo que será a favor del CONTRATISTA y con cargo al CONTRATISTA.

1.- Seguro de Responsabilidad Civil.- Deberá cubrir los daños que pudieran ser causados a terceros durante la construcción y el período de pruebas, tanto por el CONTRATISTA como por su personal, así como la indemnización que corresponda a la CONTRATANTE cuando tuviera que hacer frente a cualquier reclamación o acción de terceros por los mismos daños, con una cobertura del 50% (cincuenta por ciento) del monto del CONTRATO.

En los contratos de seguro se señalará como beneficiario al CONTRATISTA, como responsable de la PTAR y todas sus instalaciones, para que, en su caso, las cantidades de cobertura y pago de siniestros sean incorporados al patrimonio de la CONTRATANTE. Los contratos de seguro contendrán las condiciones más favorables a los intereses de la CONTRATANTE, incluyendo la renuncia del asegurador a cualquier derecho de subrogación que pueda tener contra la CONTRATANTE, sus representantes, apoderados o poderdantes, así como Cláusulas de responsabilidad cruzada y de exclusión de intereses.

Décima Cuarta.- Ajuste de costos.  De conformidad con los supuestos establecidos en el artículo 59 párrafos sexto y séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los contratos a precio alzado, o la parte de los mixtos de esta naturaleza, no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos.

Cuando con posterioridad a la firma del presente Contrato, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del Contrato; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución; la Comisión deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública.

Décima Quinta.- Responsabilidad de importaciones.- El CONTRATISTA será responsable de todas las importaciones del equipo, así como del transporte de dichos bienes, y de realizar los trámites ante las aduanas correspondientes, sufragando íntegramente todos los costos, contribuciones y gastos que se generen por tal motivo, debiendo cumplir con estos pagos dentro de los plazos que establezcan los proveedores y las leyes mexicanas, con el fin de evitar demoras en los plazos de ejecución de las obras e incrementos en costos.

Décima Sexta.- Materiales y equipos de instalación permanente.  Para la ejecución del presente Contrato, la Comisión no proporcionará al CONTRATISTA ningún equipo o material de instalación permanente.

Décima Séptima.- Predio.- La COMISIÓN ha obtenido previo al acto de licitación el predio en el cual se va a construir la PTAR el cual una vez suscrito el presente contrato se pone a disposición del CONTRATISTA para que con base en el cronograma sea utilizado para la obra y sus instalaciones, siendo responsabilidad del CONTRATISTA el cuidado del  mismo. En el supuesto de que el predio sufra daño o perjuicios por el CONTRATISTA o por terceros, el CONTRATISTA se obliga a reparar y dejar en las mismas condiciones en como le fueron entregados, con cargo a su presupuesto.

Décima Octava.- Especificaciones y Planos.  La obra deberá ser realizada de acuerdo con  las  especificaciones y demás documentos que constituyen el proyecto ejecutivo de la Obra, mismo que forma parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra, la COMISIÓN estima necesario modificar el proyecto o bien, el CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, ésta presentará sus sugerencias por escrito y la COMISIÓN establecerá las modificaciones, adiciones, reformas pertinentes y pondrá al CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

El CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos actualizados de los trabajos encomendados y a la terminación de la obra, entregará un juego reproducible y actualizado de la obra realizada; siendo ésta, condición para la recepción y liquidación de la misma.

Décima Novena.- Trabajos extraordinarios.  Dado que el presente es un contrato a precio alzado no se considera la celebración de convenios de ampliación ni en monto ni plazo por lo que no se podrá ejecutar trabajos extraordinarios, salvo aquellas causas previstas en el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Vigésima.- Representante del CONTRATISTA.  El CONTRATISTA se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quién será su superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho superintendente deberá ser profesional en la materia y tendrá la obligación de conocer los alcances del contrato, el Catálogo de Eventos, los términos de referencia, las especificaciones técnicas, la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y sus anexos y además las leyes aplicables, debiendo estar facultado para dirigir la ejecución de la obra a que se refiere este contrato, así como para presentar las estimaciones que se formulen, y en general para actuar en nombre del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se compromete a que en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la firma del presente, designará y dará a conocer a la COMISIÓN, el nombre del profesionista que actuará como superintendente de construcción, debiendo ser el mismo que indicó en su PROPOSICIÓN Técnica, reservándose la COMISIÓN el derecho de su aprobación.

Asimismo, dentro del plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se obliga a señalar un domicilio en el lugar de ejecución de los trabajos, mismo que deberá dar a conocer a la COMISIÓN para que en él, se entiendan las diligencias de comunicación que se deriven del cumplimiento del presente contrato.

Vigésima Primera.- Responsabilidad Laboral.- El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responsabilizarse de todas las reclamaciones que sus trabajadores llegasen a presentar en su contra o en contra de la COMISIÓN, en relación con los trabajos objeto de este contrato.

Vigésima Segunda.- Responsabilidad del CONTRATISTA.-  El CONTRATISTA asume la responsabilidad total y exclusiva de cumplir con el objeto de este contrato descrito en la Cláusula Primera y sus anexos. También se obliga a ejecutar todas y cada una de las acciones con motivo de la obra a satisfacción de COMISIÓN y a responder de los defectos y vicios ocultos de la obra, y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a la COMISIÓN o a terceros

El CONTRATISTA se obliga a observar y cumplir cabalmente todas las disposiciones legales aplicables, tales como: normas reglamentarias, leyes administrativas, disposiciones que las autoridades competentes en materia de construcción, control e impacto ambiental, seguridad y uso de las vías de comunicación terrestre disponibles, siendo el único responsable de los daños y perjuicios que se causen a terceras personas con motivo de la preparación o ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o apegado a las órdenes que por escrito le comunique la Supervisión Externa o la COMISIÓN, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, las que se harán por cuenta del CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución adicional por ello. En este caso la COMISIÓN o la Supervisión Externa, si lo estiman necesario, podrán ordenar la suspensión parcial o total de los trabajos contratados, hasta en tanto no se lleven a cabo dichas reparaciones o reposiciones y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

La conservación de los materiales y equipos suministrados y su instalación, la conservación y la limpieza de la obra, hasta el momento de su recepción total, estará a cargo y bajo responsabilidad del CONTRATISTA, asumiendo con ello los riesgos y accidentes que se presenten.

El CONTRATISTA construirá por su cuenta y con apego a lo dispuesto en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, los campamentos, oficinas, bodegas y demás instalaciones que sean necesarias para la ejecución de la obra, acatando como mínimo todas las especificaciones contenidas en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e higiene.

El CONTRATISTA se obliga a no transferir, en favor de persona alguna, física o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus Anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con la previa autorización expresa y por escrito de la COMISIÓN, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Vigésima Tercera.- Capacidad Técnica del Personal del CONTRATISTA.- Para el cumplimiento del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos tomando como base lo presentado en su PROPOSICIÓN Técnica. Lo anterior se complementará con una relación detallada de acuerdo al Programa de Eventos definiendo las fases en que se presentará la intervención de dicho personal en las diferentes etapas de la obra.

Vigésima Cuarta.- Confidencialidad.-  El CONTRATISTA no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de la COMISIÓN.

Vigésima Quinta.- Propiedad de los Bienes Integrantes de la Obra.- Todos los bienes que se elaboren, construyan, adhieran e instalen, necesarios para integrar la Obra que se refiere la Cláusula Primera del presente contrato, incluyendo los documentos que contienen el diseño, planos y documentos que integren el proyecto ejecutivo, las instalaciones, equipos, maquinaria e insumos necesarios para su puesta en operación, serán de la exclusiva propiedad de la COMISIÓN, por lo que el CONTRATISTA no adquirirá ningún tipo de derecho sobre los mismos. Sin embargo, por disposición legal y por mutuo acuerdo tendrá bajo su responsabilidad los riesgos, la conservación y limpieza del lugar en donde se ejecute la obra hasta el momento en que proceda su recepción formal conforme a los términos de este contrato, por parte de la COMISIÓN.

Vigésima Sexta.- Propiedad de Bienes que no sean integrados a la Obra.- El CONTRATISTA será responsable y aportarán por su cuenta la maquinaria y herramienta que se requiera para la ejecución de los trabajos que le son encomendados en este contrato de acuerdo con el programa de ejecución así como a retirarlos del lugar de ejecución de la obra cuando no se encuentren en uso, a efecto de que no se entorpezca la debida y puntual realización de los trabajos.

Las instalaciones provisionales, que el CONTRATISTA realice con motivo de la ejecución de la obra señaladas en la Cláusula Primera, se considera que no forman parte de la obra, sino que son propiedad del CONTRATISTA, por lo que se obliga a construirlos con procedimientos, mano de obra y materiales de calidad apropiada de tal forma que no representen un riesgo durante la construcción. Así mismo se obliga a su retiro a más tardar en el momento que proceda la entrega y recepción formal de esta obra,  de acuerdo con este contrato.

Vigésima Séptima.- Periodo y condiciones de las pruebas y Operación Transitoria.- Terminada la etapa de Construcción y equipamiento el CONTRATISTA procederá a iniciar el periodo de 90 días naturales máximo de la etapa de Estabilización; incluyendo ésta el conjunto de pruebas internas, pruebas pre-operativas, pruebas de capacidad hidráulica y eficiencia de proceso que deberá realizar el CONTRATISTA, mismo que es parte de la documentación entregada como parte de la licitación de este contrato. Posteriormente a esta etapa, dará inicio el periodo de 30 días naturales máximo de la etapa de Operación Transitoria.

Vigésima Octava.- Revisión y verificación de los trabajos.- Concluido el periodo de pruebas y de Operación Transitoria a que se refiere la cláusula anterior, la COMISIÓN procederá a la revisión y verificación física de los trabajos, de acuerdo con el contenido del programa de ejecución vigente en ese momento, dentro de un plazo que no podrá exceder de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA manifieste por escrito la cabal y adecuada terminación en cumplimiento del objeto del presente CONTRATO, y también a verificar que no exista incumplimiento del CONTRATISTA en cuanto a los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas establecidas en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

Vigésima Novena.- Bitácora.- El CONTRATISTA se obliga al inicio de los trabajos al uso de la Bitácora, misma que será obligatoria, y deberá cumplir con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 93, 94, 95 96, 97 y 97A de su Reglamento, esta será el instrumento de comunicación entre la COMISIÓN, el CONTRATISTA y la Supervisión Externa, misma que deberá ser firmada por los funcionarios con facultades para ello, cada vez que se haga un comunicado.

Trigésima.- Pago en Exceso.- Tratándose de pagos en exceso que llegase a recibir el CONTRATISTA con motivo de las estimaciones, contra recibos o facturas presentados y pagados, éste se obliga a reintegrar las cantidades pagadas indebidamente y en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la COMISIÓN.

No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente.

Trigésima Primera.- Acta de Recepción de los trabajos. Al finalizar la revisión y verificación de los trabajos la COMISIÓN contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para proceder a la recepción física las instalaciones  mediante la expedición del Acta de Recepción, una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con lo estipulado en la Cláusula Vigésima Octava.

La expedición del Acta de Recepción requerirá además que el CONTRATISTA haya entregado a la COMISIÓN la fianza de vicios ocultos para proceder a su recepción física, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de la COMISIÓN.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar, dentro de los 60 (sesenta) días naturales posteriores a la expedición del Acta de Recepción por parte de la COMISIÓN; el finiquito de los trabajos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el objeto de tener un control estrecho de los equipos de instalación permanente, el CONTRATISTA entregará copia simple de las facturas de adquisición de los equipos, así como documentos que faciliten hacer validos los reclamos por garantías, adicionalmente entregará oficio de cesión de derechos de los equipos a favor de la COMISIÓN.

Trigésima Segunda.- Control y Vigilancia.  Las partes acuerdan que la COMISIÓN o el representante por ella designado, tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por el CONTRATISTA, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

Trigésima Tercera.- Supervisión.- La COMISIÓN por sí o por terceros tendrá en todo momento la facultad de supervisar o verificar todas y cada una de las actividades o trabajos que deberá realizar el CONTRATISTA en los términos de este contrato, a través de la Residencia de obra de la COMISIÓN, en términos del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los artículos 84, 85 y 86 de su Reglamento, con facultades expresas para tal efecto, pudiendo dar al CONTRATISTA por escrito las instrucciones que estimen pertinentes, relacionadas con las modificaciones que se presenten en cada una de las etapas de construcción, a fin de que se ajuste al proyecto y a las especificaciones aprobadas de acuerdo con la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y la PROPOSICIÓN del CONTRATISTA.

Toda orden u observación a que se refiere el párrafo anterior, será registrada en la bitácora y firmada por quien la hizo y quien la recibió, a efecto de que puedan determinarse responsabilidades en todo momento. Dicha bitácora será  contractualmente obligatoria y deberá sujetarse a lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los artículos 93, 94, 95, 96, 97 y 97A de su Reglamento.

En caso de contar con una Supervisión Externa, esta tendrá las facultades concedidas por el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y aquéllas que le conceda la COMISIÓN, quién lo hará del conocimiento del CONTRATISTA.

Trigésima Cuarta.- Uso de patentes, marcas y manuales.- El CONTRATISTA será responsable de las violaciones a los derechos de propiedad industrial, patentes y marcas de los equipos, que se deriven por el cumplimiento del objeto del presente contrato, por lo que en caso de infringir estos derechos, pagará los daños y perjuicios que se causen, indemnizaciones, gastos, honorarios y demás conceptos que genere su incumplimiento sin detrimento del patrimonio de la COMISIÓN y de la obra que ejecuta.  En caso de que suceda lo anterior, la COMISIÓN no asumirá responsabilidad alguna.

En lo referente a los manuales de operación y mantenimiento de los equipos, así como al manual de operación y mantenimiento de la PTAR proporcionado por el CONTRATISTA, estos deberán ser entregados oportunamente una vez iniciado el proceso de Estabilización y en original.

Trigésima Quinta.- Acta de Construcción.- Concluido el periodo de construcción, la COMISIÓN procederá a la revisión y verificación física de los trabajos, de acuerdo con el contenido del programa de ejecución vigente en ese momento, dentro de un plazo que no podrá exceder de 7 (siete) días naturales contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA manifieste por escrito la cabal y adecuada terminación en cumplimiento con las especificaciones de construcción aprobadas por la COMISIÓN.

Posteriormente y una vez acreditadas las diversas pruebas de estanqueidad, hermeticidad, capacidad hidráulica de tuberías, así como pruebas de equipos, la COMISIÓN emitirá el Acta de Construcción  en un periodo que no excederá de 7 días naturales.

Trigésima Sexta.- Etapa de Estabilización.- Después de la terminación de la etapa de pruebas, donde se verificará que todos los equipos electromecánicos hayan operado correctamente, se iniciará la estabilización del proceso del tren de agua y del tren de lodos, lo que iniciará a partir  de la fecha y hora acordadas entre el CONTRATISTA y la COMISIÓN.

El CONTRATISTA notificará a la COMISIÓN el día en el que el proceso ha alcanzado la estabilización y que se tienen las condiciones adecuadas para llevar a cabo ensayos y análisis según se describe en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN con el fin de comprobar el funcionamiento estable de la instalación y que la PTAR opera en el grado requerido.

El período de estabilización terminará en un plazo no mayor de 90 (noventa) días naturales, posteriores a la terminación del arranque de la PTAR.

Trigésima Séptima.- Ensayos y análisis durante las etapas de Estabilización y Operación Transitoria de la PTAR - Las pruebas de eficiencia para el tren de agua se realizarán comparando las concentraciones de los parámetros de la calidad del agua del afluente y efluente de la PTAR. Además, se verificará que la calidad del agua del efluente cumpla con los límites máximos permisibles establecidos en el Apartado Calidad objetivo del agua tratada (3.2.5) de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN. Durante el periodo de pruebas, se tomarán muestras del influente y del efluente de la PTAR, estas se analizarán con la metodología establecida en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

Todos los muestreos de campo y los análisis de laboratorio para las pruebas serán realizados por el CONTRATISTA, siendo necesario para fines de evaluación de desempeño que la colecta de muestras, la integración y preservación de muestras, su transporte y análisis sea efectuado por un laboratorio registrado ante la Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA). La COMISIÓN se reserva el derecho de verificar los resultados y aleatoriamente realizar sus propios muestreos y análisis por sí mismo o por medio de un laboratorio acreditado.

Si el efluente de la PTAR no cumple con los límites máximos permisibles de contaminantes establecidos en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, el CONTRATISTA corregirá cualquier deficiencia en el proceso operativo y volverá a efectuar las pruebas usando el procedimiento y la metodología especificada en la propia normativa.

Para la expedición del Acta de Estabilización y del Acta de Operación Transitoria, el CONTRATISTA presentará los Informes y la documentación que avale la conclusión, a satisfacción de la COMISIÓN, de las pruebas definidas en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y del cumplimiento de los objetivos de calidad y de las eficiencias del proceso de tratamiento de agua y de lodos. Las pruebas se terminarán en un plazo no mayor de 7 (siete) días naturales, posteriores a la terminación de la etapa de Estabilización del proceso.

Concluidas las etapas de Estabilización y Operación Transitoria, la COMISIÓN procederá a la revisión y verificación de los trabajos, de acuerdo con el contenido del programa de ejecución vigente en ese momento, dentro de un plazo que no podrá exceder de 7 (siete) días naturales contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA manifieste por escrito la cabal y adecuada terminación en cumplimiento con las especificaciones aprobadas por la COMISIÓN para dichas etapas.

Si el CONTRATISTA no acredita que los procesos o equipos de la PTAR cumplen con los requerimientos solicitados, realizará a su cargo, las modificaciones necesarias para lograrlo, sin que para ello tenga derecho a solicitar ajuste de precios para estos trabajos, ni prorrogará la terminación del contrato.

Trigésima Octava.- Especificaciones técnicas de la operación.- La operación se realizará estrictamente de conformidad a las especificaciones y procedimientos establecidos por el CONTRATISTA en el Manual de Operación de la PTAR, elaboradas con base en los manuales del fabricante, así como en las Normas Oficiales Mexicanas en vigor, tales como la NOM-001 y la NOM-003. En el proceso de tratamiento de agua, todos los residuos gruesos, arenas y lodos que se generen por el funcionamiento de la PTAR serán extraídos, tratados conforme a la NOM-004, transportados, manejados y dispuestos en el sitio señalado para tal efecto por la COMISIÓN.

Trigésima Novena.- Especificaciones técnicas de mantenimiento.- Para el mantenimiento de los equipos y maquinaria destinados a la operación de la PTAR, el CONTRATISTA dará cumplimiento a los manuales e instructivos elaborados por el fabricante, que contengan las especificaciones técnicas de mantenimiento de los mismos, así como las que estén contempladas en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y en la PROPOSICIÓN técnica presentada por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA desarrollará e implementará un sistema computarizado de administración del mantenimiento. Este sistema incluirá lo contemplado en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y en la PROPOSICIÓN técnica presentada por el CONTRATISTA.

Cuadragésima.- Seguridad de la planta.- En la operación de la PTAR el CONTRATISTA se ajustará a las normas estrictas de seguridad laboral e industrial, procurando siempre las mejores condiciones de protección y resguardo de las instalaciones.

El programa de seguridad será preparado antes de las pruebas pre-operativas y será observado por todo el personal durante todo el periodo de operación y mantenimiento. El personal administrativo y el de supervisión, enfatizarán los procesos de seguridad y harán reportes sobre los mismos.

Las normas internas de salud e higiene darán cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo y las emitidas por las autoridades del trabajo y previsión social y cualquier otra disposición que por su naturaleza obligue su observancia.

Cuadragésima Primera.- Capacitación.- A partir de la fecha de inicia de la etapa de  operación transitoria, el CONTRATISTA tendrá la obligación de poner a disposición de la COMISIÓN, los manuales de operación de la PTAR, así como dar inicio a la primera etapa del periodo de capacitación al personal que asigne la COMISIÓN, con una duración de un mínimo de 80 horas de teoría y un mínimo de 80 horas de práctica., para la operación y mantenimiento de la PTAR.

Cuadragésima Segunda.- Terminación Anticipada del Contrato.- la COMISIÓN y el CONTRATISTA, podrán dar por terminado anticipadamente el contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 60 y 62, fracción III de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagando al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y cuando estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato por la COMISIÓN, esta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

El CONTRATISTA estará obligado a devolver a la COMISIÓN, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada del contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Cuadragésima Tercera.-  Rescisión Administrativa del Contrato.- La COMISIÓN podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, procediendo a hacer efectiva la garantía otorgada por el CONTRATISTA para el cumplimiento del mismo, así como la garantía de anticipo, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

La COMISIÓN y el CONTRATISTA convienen, en que serán causas de rescisión del presente contrato, de manera enunciativa más no limitativa, si el CONTRATISTA incurre en alguna de las causas siguientes:

A).- Si no inicia los trabajos objeto del contrato, en la fecha señalada en este Contrato.

B).- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por la Supervisión Externa o la COMISIÓN.

C).- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por la Supervisión Externa o la COMISIÓN.

D).- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de la Supervisión Externa o la COMISIÓN, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la Cláusula Tercera del contrato.

E).- Si es declarado en quiebra o en suspensión de pagos.

F).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la previa autorización expresa y por escrito de la COMISIÓN.

G).- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

H).- Si no da a la COMISIÓN o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

I).- En general, por el incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus Anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administración pública federal y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

j).- Que no cumpla con las especificaciones técnicas de construcción o que los equipos no cumplan con las características técnicas de lo ofertado en su PROPOSICIÓN.

k).- Aquellas que la ley de la materia establezca.

Cuando la COMISIÓN haya determinado justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la resolución correspondiente se comunicará por escrito al CONTRATISTA, exponiendo las razones que al efecto se tuvieren, para que éste, dentro del término de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso la COMISIÓN resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación del CONTRATISTA, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisión por la COMISIÓN, ésta procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

Emitida la resolución de rescisión administrativa del contrato y notificada al CONTRATISTA, la COMISIÓN precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días, naturales siguientes a la notificación de dicha resolución, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.

Para que la COMISIÓN pueda llevar a cabo el procedimiento de rescisión a que se refiere la presente cláusula, el representante de la Supervisión Externa deberá justificar las causas por las cuales se proceda a dar por rescindidos los trabajos materia del presente contrato.

La notificación de la rescisión podrá realizarse mediante correo certificado con acuse de recibo en el domicilio señalado por el CONTRATISTA en este contrato.

Cuadragésima Cuarta.- Suspensión Temporal del Contrato.- De conformidad con el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la COMISIÓN podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos objeto del presente contrato, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva. Para tales efectos emitirá un oficio en el que se expresen las causas y justificaciones de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos. El presente contrato continuará produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. Cuando la suspensión sea total y definitiva, se dará por terminado el contrato.

Al decidir la suspensión de la obra, la COMISIÓN pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este Contrato, una vez que terminen los efectos de la suspensión temporal la COMISIÓN lo comunicará al CONTRATISTA para que reanude los trabajos, debiendo elaborarse la reprogramación respectiva de los mismos.

Cuadragésima Quinta.- Procedimiento para dirimir controversias.- En caso de que se susciten diferencias entre las partes con respecto a aspectos técnicos y operativos en la ejecución del objeto del contrato, ambas procuraran buscar una solución mutuamente satisfactoria a través de sus respectivos representantes dentro de un término no mayor a 5 (cinco) días hábiles.

Transcurrido este plazo sin llegar a una avenencia, las partes acuerdan someterse al arbitraje ante la Secretaria de la Función Pública y al acuerdo que con ese motivo emitan, pudiendo para ello aportar un perito por cada parte y uno en discordia por la Secretaría tendientes a dictaminar el motivo o razón de su diferencia.

El nombramiento y la aceptación del cargo de los peritos, constará por escrito y será debidamente notificada a la COMISIÓN y al CONTRATISTA.

El dictamen que emitan por mayoría de votos los 3 (tres) peritos, dentro de un plazo que no podrá exceder de 10 (diez) días naturales contados a partir de la designación del tercero de ellos, será obligatorio para las partes.

En el supuesto de que alguna de las partes no hiciera uso del derecho de designar el perito que le corresponde dentro del plazo señalado, se sujetará al dictamen del perito nombrado por la otra parte, sin que proceda el nombramiento de un tercero.

Cuadragésima Sexta.- Retenciones y Penas Convencionales.- De conformidad con el artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la COMISIÓN y el CONTRATISTA convienen para el caso de incumplimiento total o parcial por parte del CONTRATISTA, la aplicación de las siguientes penas convencionales:

1	Retraso en la fecha de terminación del Diseño

El CONTRATISTA deberá apegarse a los periodos establecidos en la Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación (1.5.9) de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN en la cual se indica de manera especifica el periodo designado por la COMISIÓN para la realización de los trabajos de campo, en su caso, diseño y elaboración del proyecto ejecutivo y planos de obra, en la inteligencia que el periodo designado incluye la revisión del proyecto y los planos, la corrección a las observaciones en documentos y en planos, así como la emisión de la No Objeción para su construcción.

La etapa de Diseño se considerará terminada cuando el CONTRATISTA haya demostrado a satisfacción de la CONTRATANTE, que la información correspondiente al 70% de cada EVENTO de diseño, ha sido concluido de acuerdo a los siguientes documentos: memorias, planos de construcción, especificaciones de equipos, así como los requisitos especificados en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN. No obstante lo anterior, el pago del EVENTO procederá hasta que esté concluido al 100%.

La retención a la cual se hace acreedor el CONTRATISTA por incumplimiento en la etapa de Diseño será de la parte de los trabajos que no se hayan presentado oportunamente, estableciendo que por cada día natural de retraso en la terminación del Evento se aplicara un 0.5 % (cinco al millar) del importe total del Evento, las retenciones a que se hace acreedor el CONTRATISTA se aplicarán como una retención económica a la estimación, la cual tendrá carácter definitivo, y por lo tanto no será susceptible de devolución.

2	Retraso en la fecha de terminación de la Construcción

La PTAR debe estar totalmente construida, equipada y efectuadas las pruebas de tuberías, de equipos de hermeticidad y de estanqueidad, en la fecha establecida en la Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación (1.5.9) de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, en la inteligencia que tal fecha no será extendida o ampliada.

La etapa de construcción se considerará terminada cuando el CONTRATISTA haya demostrado a satisfacción de la COMISIÓN, que tanto las estructuras, equipos, tuberías, obras exteriores, caminos, servicios generales, vialidades, obras de protección pluvial, entre otras, han sido concluidas y probadas de acuerdo al proyecto, planos de construcción y especificaciones técnicas, así como los requisitos especificados en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN.

La COMISIÓN tendrá la facultad de supervisar y verificar si la obra objeto de este contrato se está ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el Programa de Ejecución aprobado; para lo cual, la COMISIÓN comparará periódicamente contra el Programa, el avance real estimado de los mismos.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance de los trabajos en la etapa de Construcción es menor de lo que debió realizarse, de acuerdo al Programa de Ejecución, la COMISIÓN procederá a hacer las retenciones de acuerdo a lo siguiente:

Por las cantidades que resulten de multiplicar el 0.2% (dos al millar) de la diferencia de dichos importes, por el número de días transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa hasta la fecha de terminación.

Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al Programa de Ejecución convenido y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Si al efectuarse la revisión correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de la COMISIÓN, a título de pena convencional, por el simple retraso en la ejecución de los trabajos de acuerdo con el programa a cargo del CONTRATISTA.

3	Retraso en la fecha de terminación de la puesta en servicio y Estabilización

La etapa de puesta en marcha y Estabilización de la PTAR estará concluida, en el periodo comprendido hasta la fecha establecida en la Tabla de la Sección 1.5.9 de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, en la inteligencia de que en tal fecha la PTAR deberá estar en condiciones de operación normal de acuerdo a los términos de referencia y a las siguientes condiciones.

El CONTRATISTA haya completado la puesta en servicio de acuerdo con los lineamientos del Apartado Pruebas preoperativas (5.1) de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y haber pagado a la COMISIÓN las penas adeudadas de acuerdo al CONTRATO y a la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, de haberlas.

El CONTRATISTA haya entregado a la COMISIÓN una notificación firmada por su Representante Legal, informando que los requisitos previstos en este inciso han sido satisfechos a esa fecha, debiendo incluir como mínimo: a) los reportes de las pruebas, b) el original de los resultados de análisis de laboratorio de agua tratada efluente y c) un anexo fotográfico.

La COMISIÓN haya entregado al CONTRATISTA una constancia aceptando los requisitos especificados en este inciso, aceptación que no será negada o postergada sin razón. La COMISIÓN responderá, aceptando o rechazando, la constancia del CONTRATISTA a la que se refiere en el párrafo anterior, dentro de un plazo máximo de 10 (diez) días posteriores a la recepción de la misma.

La retención a la cual se hace acreedor el CONTRATISTA por incumplimiento en esta etapa será de la parte de los trabajos que no se hayan acreditado oportunamente, estableciendo un 0.2% (dos al millar) del importe total del Evento de trabajo, por el número de días transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de terminación. Las retenciones a que se hace acreedor el CONTRATISTA se aplicarán como una retención económica a la estimación, la cual tendrá carácter definitivo y por lo tanto no será susceptible de devolución.

4	Retraso en la fecha de terminación de la Operación Transitoria.

La etapa de Operación Transitoria estará concluida, de conformidad con lo establecido en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, en el periodo comprendido hasta la fecha establecida en la Tabla resumen de periodos y fechas de la licitación (1.5.9) de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, en la inteligencia de que tal fecha la PTAR debe estar en condiciones de operación normal de acuerdo a los términos de referencia y a las siguientes condiciones:

El CONTRATISTA haya completado la Operación Transitoria de acuerdo con los lineamientos del Apartado Pruebas preoperativas (5.1) de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN y haber pagado a la COMISIÓN las penas adeudadas de acuerdo al CONTRATO y a la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, de haberlas.

El CONTRATISTA haya entregado a la COMISIÓN una notificación firmada por su representante legal, informando que los requisitos previstos en este inciso han sido satisfechos a esa fecha, debiendo incluir como mínimo el original de los resultados de análisis de laboratorio externo, el Informe de Operación, los reportes electrónicos e impresos de medición de caudal influente y/o efluente de la PTAR, así como los reportes de consumo diario de energía eléctrica.

La COMISIÓN haya entregado al CONTRATISTA una constancia aceptando los requisitos especificados en este inciso, aceptación que no será negada o postergada sin razón. La CONTRATANTE responderá, ya sea aceptando o rechazando, la constancia del CONTRATISTA a la que se refiere en el párrafo anterior, dentro de un plazo máximo de 10 (diez) días posteriores a la recepción de la misma.

La retención a la cual se hace acreedor el CONTRATISTA por incumplimiento en la etapa de Operación Transitoria será de la parte de los trabajos que no se hayan acreditado oportunamente, estableciendo un 0.2% (dos al millar) de la diferencia de los importes no ejecutados por el número de días transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de terminación. Las retenciones a que se hace acreedor el CONTRATISTA se aplicaran como una retención económica a la estimación, la cual tendrá carácter definitivo y por lo tanto no será susceptible de devolución.

5	Volumen insuficiente de agua tratada o incumplimiento en la calidad del agua tratada o de los lodos durante la Operación Transitoria.

Si durante la Operación Transitoria se observan incumplimientos del CONTRATISTA en el volumen requerido de tratamiento o en la calidad del agua tratada o de los lodos no cumpla con las especificaciones y límites máximos permisibles establecidos en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, (siempre y cuando la calidad de agua cruda no haya excedido el rango de calidad especificado en la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN), el CONTRATISTA se obligará a pagar la pena convencional que a continuación se estipula.

El CONTRATISTA cubrirá a la COMISIÓN, en concepto de pena convencional por dicho incumplimiento, una cantidad consistente en 3 (tres) veces el importe económico que represente el costo por metro cúbico establecido en la PROPOSICIÓN del volumen de agua correspondiente a un día de operación a caudal de diseño. El importe de esta pena convencional será descontado del importe total que la COMISIÓN pagará al CONTRATISTA como contraprestación por los servicios de Operación Transitoria.

Si se diera el caso de incumplimiento de la calidad del agua en más del 30% del total de las determinaciones realizadas para los parámetros establecidos en la tabla del Apartado Calidad del agua tratada efluente de la PTAR (3.3.3) el CONTRATISTA cubrirá a la COMISIÓN, por concepto de pena convencional por dicha excedencia, una cantidad consistente en 10 (diez) veces el importe económico que represente el costo por metro cúbico establecido en la PROPOSICIÓN del volumen de agua correspondiente a un día de operación a caudal de diseño. El importe de esta pena convencional será descontado del importe total que la COMISIÓN pagará al CONTRATISTA como contraprestación por los servicios de Operación Transitoria.

#### Comentarios generales al esquema de penalizaciones

Ninguna de las penas convencionales detalladas en el CONTRATO correspondiente y señaladas en esta subsección se aplicará si el incumplimiento es ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que no sea imputable a la parte que incumpla.

El pago de las penalizaciones aquí señaladas no releva al CONTRATISTA de su obligación de corregir las deficiencias observadas y en caso de no hacerlo se hará acreedor a una nueva penalización. En caso de repetirse los incumplimientos durante (3) tres meses consecutivos, dará lugar a la rescisión del CONTRATO conforme a lo establecido en la CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

Cuadragésima Séptima.- Discrepancias entre el Contrato y sus Anexos.- La COMISIÓN y el CONTRATISTA manifiestan en forma expresa su conformidad, de que en el supuesto de que existan discrepancias entre lo previsto en las Cláusulas de este contrato y sus Anexos, regirá lo dispuesto y estipulado en este contrato, en atención a las disposiciones normativas de la ley de la materia y demás supletorias.

Las partes se sujetan expresamente al contenido de las presentes Cláusulas y Anexos que integran este contrato, así como al contenido de su PROPOSICIÓN y de la CONVOCATORIA A  LICITACIÓN, en lo no previsto en estos documentos, serán aplicables las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento y las demás disposiciones legales y administrativas que conforme a dichos ordenamientos, resultan aplicables. Asimismo, para la ejecución de los trabajos, se sujetarán a los ordenamientos legales aplicables en las materias de medio ambiente.

Cuadragésima Octava.- Integridad.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra, objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Cuadragésima Novena.- Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes se someten a las leyes, jurisdicción y competencia de los tribunales federales de esta materia que corresponden a la ciudad de Guanajuato, renunciando expresamente a aquellos que pudieran corresponderles en el futuro en razón de diferentes domicilios.

Quincuagésima.- Notificaciones.- Las partes acuerdan que toda notificación o comunicación entre ellas se realizará en sus respectivos domicilios señalados en el presente instrumento, por escrito y en forma personal; en caso de realizarse por vía fax, éste tendrá acuse de recibo por el mismo medio; de hacerse por medio de mensajería privada, también tendrá el acuse de recibo correspondiente, con el nombre y firma de quien recibe. En caso de cambio de domicilio tendrá que ser notificada por escrito a la otra parte y surtirá sus efectos al día siguiente de que se tome conocimiento del acto.

Para los efectos de este contrato las partes señalan como sus respectivos domicilios, los establecidos en la sección de declaraciones del presente contrato y/o el ubicado en el lugar donde se realizan los trabajos objeto de este contrato, tratándose del CONTRATISTA.

Quincuagésima Primera.- Legislación Aplicable.- Las partes se sujetan expresamente al contenido de las presentes Cláusulas y de sus Anexos que integran este contrato, a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, lo no previsto por estos documentos serán aplicables las disposiciones del Código Civil y de Procedimientos Civiles Federal.

Quincuagésima Segunda.- Domicilio.- El CONTRATISTA acepta que cualquier cambio de domicilio, o que se lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a la COMISIÓN, apercibido de que en caso contrario, las notificaciones se le tendrán por legalmente realizadas en los domicilios mencionados en la declaración décima primera anterior del CONTRATISTA y en el proporcionado con motivo de la cláusula vigésima del presente instrumento.

Leído por las partes y enterados de su alcance y fuerza legal y manifestando que en el presente contrato no existe dolo, violencia o mala fe, que afecten la firme voluntad de las partes lo ratifican con su firma en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los __________ días del mes de ________ del 2009.

Por la COMISIÓN							Por el CONTRATISTA

_______________________________	__                                              _______________________________

Ing. Angélica Casillas Martínez						XXXXXXX

Secretaria Ejecutiva						   Representante Legal

_____________________________

Ing. Javier René Pérez Zárate

Director General de Desarrollo Hidráulico

____________________________

C. P. Ma. Patricia Martínez Chávez

Directora General de Administración