## RUTINAS DE MANTENIMIENTO
ANEXO I-B RUTINA SUGERIDA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CÁMARA FRÍA.
COMPRESOR.
• Medición de presión de succión.
• Medición de presión de descarga.
• Verificación de conexiones.
• Medición de amperaje.
• Medición de voltaje.
• Medición de temperatura de cárter.
• Limpieza de condensador.
REFRIGERANTE.
• Inspección visual y evaluación del sistema.
• Medición de sobrecalentamiento.
• Medición de subenfriamiento.
EVAPORADOR.
• Limpieza de serpentines.
• Motores voltaje (medición).
• Motores amperaje (medición).
• Válvula solenoide (verificación de operación).
• Válvula de expansión (sobrecalentamiento).
• Vibración (evaluación).
• Aplicación de germicida al interior de la cámara (Sanitización).
• Aislamiento térmico, forro en tubería (reemplazar el dañado y/o completar el faltante).
SISTEMA ELÉCTRICO.
• Verificación general de tableros.
• Apriete de conexiones y limpieza de tablero.
• Ajuste de control de temperatura.
• Ajuste de deshielos.
CÁMARA.
• Calibración en sitio de Sensores de Temperatura de la cámara de conservación por un Laboratorio acreditado por la EMA.
• Calibración en sitio de Termo Higrómetro de la cámara de conservación por un Laboratorio acreditado por la EMA.
• Calibración en sitio de Termo Registrador de temperatura de la cámara de conservación por un Laboratorio acreditado por la EMA.
• Revisión calibración de alarmas de alta - baja temperatura, fallo de energía, hombre atrapado, sirena y torreta.
RUTINA DE CALIFICACIÓN.
• Desarrollo, implementación y ejecución de los protocolos DQ, IQ, OQ y PQ (Design Qualification, Implementation Qualification, Operation Qualification, Performance Qualification).
INSUMOS INCLUIIDOS.
• Baterías para termograficador.
• Gráficas de termograficador.
• Plumillas de termograficador.
• Refacciones necesarias (bisagras, sensores, sistemas de enfriamiento, condensador, etc.).
RUTINA SUGERIDA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE ENERGÍA
MOTOR.
• Verificación de correcta operación del sensor de temperatura.
• Prueba de paro por alta temperatura.
• Limpieza del panel del radiador.
• Lavado a presión del motor generador.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.
• Revisión y ajuste de niveles en el motor.
• Revisión de fugas y conexiones flojas y/o defectuosas.
• Verificación de la correcta operación de pre-calentadores.
• Ajuste de tensión de bandas.
• Verificación de acides de anticongelante.
• Pruebas de corrosión del radiador.
• Cambio de anticongelante.
• Cambio de tapones de radiador (si se requiere).
• Cambio de mangueras del sistema de pre calentadores (si se requiere).
SISTEMA DE COMBUSTIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE.
• Limpieza de filtro de aire.
• Cambio de filtro de aceite.
• Purgado de filtros de diesel.
• Cambio de filtros de combustible diesel.
• Revisión de fugas y conexiones flojas y/o defectuosas.
• Revisión de bombas de cebado.
• Limpieza de tanque de diesel.
SISTEMA DE LUBRICACIÓN.
• Revisión y ajuste de niveles de motor.
• Revisión de fugas y conexiones flojas y/o defectuosas.
• Prueba de baja y alta presión de aceite.
• Cambio de aceite.
• Cambio de filtros de aceite.
SISTEMA ELECTRICO (ARRANQUE).
• Revisión y ajuste de niveles de las baterías.
•
Verificación de la correcta operación del: Alternador.
Marcha. Baterías.
SISTEMA ELECTRICO (GENERADOR).
• Verificación del voltaje de salida del generador.
• Revisión y apriete de conexiones de fuerza y control.
SISTEMA ELÉCTRICO (TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA).
• Revisión y/o apriete de conexiones de control.
• Limpieza de tablero de transferencias con solvente dieléctrico.
• Verificación y calibración (si es necesario) de instrumentos de medición.
• Verificación y ajuste de voltaje.
• Verificación de la correcta operación del cargador de baterías.
• Verificación de la correcta operación del control.
• Verificación y calibración (si es necesario) de los dispositivos de protección.
• Verificación de que no existan altas temperaturas en alimentadores.
• Verificación y ajuste (si es necesario) de los parámetros de control.
OTROS.
• Limpieza (sopleteado) del cuarto de subestación dónde se ubica la transferencia.
• Pruebas de funcionamiento general.