ANEXO G

- CANTIDAD REQUERIDA:

Partida 2: 11,555 calentadores sin base para tinaco

Partida 3: 1,500 calentadores con base para tinaco

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

Aplica para Partida 2 y Partida 3

| Generales | Tipo: termosifón Capacidad nominal: 130 a 150 litros Presión máxima permitida: 0.5 kg/cm2 |
| --- | --- |
| Termotanque | Capa interna: acero inoxidable grado 304-2B, espesor mínimo 0.40 mm Capa externa: acero inoxidable grado 304-2B o 201 BA espesor mínimo 0.31 mm Aislante térmico: poliuretano de mínimo 50 mm Jarro de aire: colocado por un costado y a la altura del tope superior del tinaco Barra de magnesio: en nipple inferior para cambio y mantenimiento |
| Colector Solar | 12 Tubos de cristal de borosilicato Dimensiones: largo 1.8 m, diámetro 58 mm Grosor mínimo: 2.1 mm en la capa externa del tubo evacuado Grosor mínimo: 1.6 mm en la capa interna del tubo evacuado Recubrimiento tricapa (SS-ALN/CU) o (SS-AL/CU) |
| Estructura soporte | Acero inoxidable grado 201 BA Piezas principales de soporte: mínimo 1.7 mm de espesor. Piezas auxiliares de soporte: mínimo 1.2 mm de espesor. Inclinación de 21º ± 2º |

NOTA: Se deberá considerar que el equipo tenga una etiqueta en la cual se pueda identificar la marca y modelo del sistema. El material, dimensiones y su ubicación queda a criterio del proveedor.

- BASE PARA TINACO

Solo aplica para partida 3

- Forma cuadrada

- Material resistente a la intemperie y que soporte un peso de al menos 1250 kg

- Dimensiones mínimas: Alto 1.0m Ancho 1.1m Largo 1.1m

- Hoja de lámina lisa calibre 20 como mínimo, instalada en parte superior de la cubierta, dimensiones 1.1m ancho x 1.1m largo que evite que el tinaco lleno de agua presente deformaciones en su base.

- Refuerzo en la parte inferior de los soportes, que evite deformaciones de la estructura.

- Deberá considerar la instalación del tinaco de agua que suministre la vivienda sobre la base a suministrar, incluyendo el material necesario y la mano de obra para la adecuación de la instalación hidráulica.

- MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN:

Aplica para partida 2 y partida 3

- Cantidad de tubería necesaria para la conducción de agua fría del tinaco al calentador solar, en PP-R ¾”

- Cantidad de tubería necesaria para la conducción de agua caliente del calentador solar al interior de la vivienda, ya sea en tubería visible en azotea o en calentador de respaldo (boiler), en PP-R ¾” (No incluye cualquier tipo de obra civil).

- Codos en la cantidad, diámetros y ángulos necesarios para la correcta instalación de la tubería en PP-R ¾”

- Conectores rosca exterior e interior en la cantidad y diámetros que sean necesarios para la correcta instalación de la tubería en PP-R.

- 2 válvula esfera en PP-R ¾” para instalación a la entrada y salida del calentador solar.

- 2 rosca unión en PP-R ¾” para instalación a la entrada y salida del calentador solar.

- 1 válvula check roscable en latón, bronce o PP-R ¾” a la entrada del calentador solar.

- 1 tapón galvanizado macho o hembra para niple superior del termotanque en la medida según el modelo ofertado.

- 1 tee galvanizada ¾” a la salida de agua caliente del termotanque.

- 1 jarro de aire en CPVC RD-11 ¾” con altura al menos al nivel de la tapa del tinaco.

- 1 conector rosca exterior con cuerda reforzada en CPVC latón o bronce ¾” para jarro de aire.

- 1 válvula de esfera en PP-R, latón o bronce en la medida según instalación en vivienda para by-pass con calentador de respaldo-boiler. En caso de que la vivienda no cuente con calentador de respaldo-boiler, este material se deberá entregar en mano a la persona beneficiaria en el tamaño y material que el proveedor disponga.

- DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Aplica para partida 2 y partida 3

Fuente: Elaboración propia DGCCSE-SMAOT.

- ESPECIFICACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN:

Aplica para partida 2 y partida 3

- La instalación se deberá realizar conforme al diagrama mostrado en el numeral 5.

- Se debe considerar mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta instalación del calentador solar y pruebas de funcionamiento.

- Se debe considerar mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta instalación del tinaco sobre la base a suministrar. (Solo aplica para partida 3)

- Sin excepción alguna se deberá impartir capacitación personalizada sobre el uso y mantenimiento del sistema a cada persona beneficiaria.

- DISTINTIVO DE APOYO OTORGADO.

Aplica para partida 2 y partida 3

- Para cada persona beneficiaria considerar el suministro de una placa y su instalación en la fachada exterior de la vivienda, en un punto visible desde el exterior.

- Material resistente a la intemperie, que garantice una durabilidad de al menos 5 años.

- Medidas: 35cm de ancho por 25 cm de alto.

- Impresión a todo color y protección UV para exteriores.

- El diseño será proporcionado por la SMAOT.

- PADRÓN DE PERSONAS SOLICITANTES

- Para el ejercicio fiscal 2023, se entregará el padrón de personas solicitantes al proveedor adjudicado en 3 ministraciones, cada una de ellas con una frecuencia trimestral.

- La cantidad de personas solicitantes que contendrá cada padrón podrá ser variable.

- La sumatoria de las 3 ministraciones del padrón de solicitantes será igual a la cantidad total de bienes adquiridos.

- PERIODO DE EJECUCIÓN

- Posterior a la entrega de una ministración del padrón de solicitantes de SMAOT al proveedor, este tendrá 5 días hábiles para entregar el calendario de instalación, en el que se indicarán los periodos aproximados en los que estará trabajando en cada municipio y localidad, incluyendo nombre y teléfono de contacto de los supervisores de cuadrilla.

- La fecha límite para instalar el 100% de los bienes será el 31 de diciembre de 2023.

- INSTALADORES

El proveedor deberá contar con la capacidad suficiente para cumplir con los tiempos estipulados en los presentes términos de referencia. Se deberá de contemplar al menos 10 cuadrillas de instalación que trabajen de manera simultánea. Es necesario que cada cuadrilla cuente con un supervisor de instalación que cuente con su “Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia EC0325” emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales vigente al menos hasta el 31 de diciembre de 2023.

- CARTA GARANTÍA

Se deberá entregar una carta garantía impresa a cada persona beneficiaria, que contenga los datos generales (nombre de la persona beneficiaria, municipio, localidad y folio), la cual deberá especificar:

- Garantía contra defectos de fábrica por un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de instalación del equipo. Debe incluir tanto el calentador solar de agua como la base del tinaco. (Aplica solo partida 3)

- Garantía sobre la instalación por un periodo de 1 año, contado a partir de la fecha de instalación del equipo.

En caso de que se tenga algún reporte de una persona beneficiaria sobre un desperfecto de un equipo instalado, y aplique la garantía, el tiempo máximo para la atención será de 10 días hábiles contados a partir de la notificación al proveedor vía telefónica o por correo electrónico y se deberá atender en la vivienda de la persona beneficiaria.

- PRUEBAS DE LABORATORIO

- Prueba para verificar que el sistema ofertado cumple con las características técnicas solicitadas.

(Se presentará durante el proceso de licitación).

Para la presentación de ofertas durante el proceso de adquisición correspondiente, el proveedor deberá considerar la entrega de un informe de resultados realizado por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), demostrando además su competencia en pruebas a calentadores solares de agua con la evaluación de conformidad con la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 ISO para Laboratorio de Pruebas en el DTESTV y la NMX-ES-004-NORMEX-2010; en el cual se pueda verificar que el bien ofertado cumple con las características técnicas solicitadas descritas a continuación:

- Capacidad del Termotanque. Método de prueba con referencia al DTESTV.

- Verificación de tipo de acero inoxidable clasificación AISI/SAE del termotanque en su capa externa y capa interna así como de la estructura de soporte del sistema.

- Verificación y lectura de calibres, dimensiones y medidas de materiales del sistema termotanque (capa interna y externa del termotanque), material aislante, estructura de soporte del sistema y capa externa e interna del tubo evacuado.

El informe de pruebas realizado por el laboratorio no debe ser mayor a 2 años posterior a su emisión.

- Pruebas para verificar que los bienes que serán suministrados e instalados cumplen con las características técnicas solicitadas. (Solo en caso de resultar adjudicado).

- El proveedor adjudicado deberá considerar suministrar 6 equipos adicionales a los 13,055 uno por cada lote de 2 mil 175 equipos; con la finalidad de que se le apliquen pruebas para verificar que cumplen con las características técnicas solicitadas.

- Los costos de las pruebas de laboratorio serán a cargo del proveedor que resulte adjudicado.

- Dichas pruebas serán realizadas por un laboratorio acreditado ante EMA, demostrando además su competencia en pruebas a calentadores solares de agua con la evaluación de la conformidad de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 ISO para Laboratorio de Pruebas en el DTESTV y la NMX-ES-004-NORMEX-2010.

- El muestreo se realizará cuando el proveedor tenga los equipos en bodega y las instalaciones no podrán comenzar hasta no tener el informe de laboratorio que confirme que se cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

- El muestreo y la entrega de la muestra seleccionada al laboratorio se realizará por personal de la SMAOT.

- Recoger la muestra una vez finalizadas las pruebas, será responsabilidad del proveedor adjudicado.

- En caso de que la muestra en cuestión no pase las pruebas de laboratorio solicitadas, el licitante adjudicado deberá efectuar el cambio correspondiente de la totalidad del lote en bodega.

- Hay que considerar que las pruebas de laboratorio son destructivas.

- DOCUMENTACIÓN POR ENTREGAR A CADA PERSONA BENEFICIARIA.

(EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO)

- Acta de entrega recepción impresa y suscrita por la persona beneficiaria en el formato establecido por la SMAOT.

- Manual de operación del equipo y programa de mantenimiento preventivo.

- Carta garantía personalizada por persona beneficiaria, que incluya datos de contacto de la empresa y procedimiento para hacer válida la garantía.

- DOCUMENTACIÓN POR ENTREGAR A LA SMAOT

(EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO)

- Reporte semanal sobre el avance en las instalaciones, en el formato establecido por la SMAOT.

Forma de entrega: correo electrónico.

- Acta de entrega recepción, adicional a la entregada a la persona beneficiaria.

Forma de entrega:

  - Impresa, en oficinas de SMAOT, con cada trámite de pago;

  - Digital, cargada por el proveedor en plataforma digital indicada por la SMAOT, con frecuencia semanal.

- Evidencia fotográfica

- 1 archivo para el antes de la instalación donde se visualice el espacio donde el CSA será instalado.

- 1 archivo para el después donde se visualice el CSA instalado.

- 1 archivo donde se visualice la base del tinaco suministrada e instalada.

- 1 archivo donde se visualice la válvula de esfera para el by-pass, ya sea instalada en el calentador de respaldo (boiler) o en su defecto, entregada en mano a la persona beneficiaria.

- 1 archivo donde se visualice que la carta garantía y el manual de operación y mantenimiento del equipo, fue entregado a la persona beneficiaria u otro habitante mayor de edad de la vivienda.

- 1 archivo donde se visualice el distintivo de apoyo instalado en la fachada de la vivienda.

- Forma de entrega: digital, cargada por proveedor en plataforma digital indicada por SMAOT, con frecuencia semanal.

- OFERTA ECONÓMICA:

- Especificar precios unitarios desglosando el IVA.

- Vigencia de la cotización: 60 días naturales. En caso de resultar adjudicado, los precios se deberán mantener hasta la entrega final de los bienes.

- Confirmar estar de acuerdo en entregar garantía equivalente al 12% del monto total de la oferta sin considerar IVA, por concepto de garantía de cumplimiento del contrato.

- Considerar que no se considera la entrega de anticipo en ninguna partida.

- Forma de pago: Partida 2

5 tantos contra entrega del comprobante fiscal correspondiente especificando método de pago PPD y forma de pago 99, gastos en general; conforme a la siguiente tabla:

| Pago | Cantidad de bienes suministrados e instalados | Monto pago |
| --- | --- | --- |
| Primero | 500 | Equivalente al precio unitario de 500 piezas |
| Segundo | 1000 | Equivalente al precio unitario de 1000 piezas |
| Tercero | 2000 | Equivalente al precio unitario de 2000 piezas |
| Cuarto | 3500 | Equivalente al precio unitario de 3500 piezas |
| Quinto | 4555 | Equivalente al precio unitario de 4555 piezas |

- Forma de pago: Partida 3

3 tantos contra entrega del comprobante fiscal correspondiente especificando método de pago PPD y forma de pago 99, gastos en general; conforme a la siguiente tabla:

| Pago | Cantidad de bienes suministrados e instalados | Monto pago |
| --- | --- | --- |
| Primero | 500 | Equivalente al precio unitario de 500 piezas |
| Segundo | 500 | Equivalente al precio unitario de 500 piezas |
| Tercero | 500 | Equivalente al precio unitario de 500 piezas |

- DOCUMENTACIÓN POR ENTREGAR EN LA COTIZACIÓN

- Ficha técnica del calentador solar de agua

- Ficha técnica de la base para tinaco

- Oferta económica

- Currículum del proveedor en el cual manifieste su actividad preponderante y acredite su experiencia en el suministro e instalación de calentadores solares.

- Carta donde el proveedor manifiesta aceptar los términos de referencia, así como la forma de pago.

- Registro en el padrón de proveedores de Gobierno del Estado de Guanajuato o en su defecto carta compromiso de registrarse en caso de resultar adjudicado.

- Y todos los señalados en el apartado tercero de las bases de la presente licitación.

Atentamente

Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

smaot.csa@guanajuato.gob.mx

Teléfono de oficina (473) 7352600 Ext 6201