ANEXO H

PARTIDAS 5 Y 6

KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO TIPO ISLA 5KWH  Y

KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO TIPO ISLA 2 KWH

(Impreso en  hoja membretada de la empresa)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado(a),  (ingresar la razón social del licitante) cumpliremos con lo siguiente:

- Entregar el calendario de ejecución especificando los tiempos en los cuales se realizará la instalación de los equipos, dicho calendario será entregado a más tardar a los 15 días posteriores de la notificación del fallo, al correo jaramireza@guanajuato.gob.mx.

- La persona a la que se otorga el certificado en el estándar de competencia laboral EC0586.01, de la que se presenta copia dentro de la propuesta técnica, será el líder de cuadrilla que estará presente durante la instalación y puesta en marcha del sistema fotovoltaico.

  - Condiciones de instalación:

- Realizar el retiro del sistema fotovoltaico existente y todos sus componentes.

- Presentar diagrama unifilar del sistema fotovoltaico propuesto a más tardar a los 7 días posteriores a la firma del contrato, se entregará al correo jaramireza@guanajuato.gob.mx.

- Presentar evidencia fotográfica del proceso de instalación donde se demuestre la utilización del equipo de trabajo, como parte del proceso de trámite de pago.

- Las ofertas técnica y económica que se presentan incluyen la mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y todo lo necesario para la correcta instalación y puesta en marcha del sistema.

- Proporcionar al personal instalador, el Equipo de Protección Personal (EPP), adecuado para trabajos en altura y para trabajos con instalaciones eléctricas.

- Todos los accesorios de abrazaderas, terminales y tornillería que utilice serán del mismo material del sistema de montaje y/o contarán con mecanismos de protección ante el par galvánico. Éstos serán aprobados, etiquetados e identificados para la unión de sistemas fotovoltaicos conforme a la NOM-001-SEDE-Vigente Instalaciones Eléctricas (Utilización).

- Entregar al término de la instalación una carta garantía impresa por cada equipo, al responsable del Centro de Atención a Visitantes “Los Lobos”, en la cual se especifique el número de serie de los equipos instalados, así como el procedimiento para hacer válida la garantía y los números telefónicos de contacto. Dicha garantía incluye 1 año por defectos de instalación y garantía por 2 años sobre sistema de montaje y fijación contra posibles infiltraciones de agua en losas y muros por perforaciones, mala sujeción de estructuras, mala fijación de ductos y elementos que componen al sistema fotovoltaico.

b. Requisitos adicionales de Instalación:

- La instalación de todo equipo se realizará de acuerdo con las especificaciones del fabricante, a fin de no comprometer su funcionamiento ni la garantía.

- La orientación de los módulos fotovoltaicos se hará hacia el sur geográfico con una tolerancia de +-30° y con una inclinación igual al valor de latitud del lugar a instalar.

- El sistema fotovoltaico no recibirá sombra de un objeto externo o por la misma sombra proyectada de un panel a otro.

- Todas las partes metálicas expuestas, no portadoras de corriente tales como sistemas de montaje, equipo eléctrico y canalización serán conectados a un conductor de puesta a tierra y éste será de continuidad ininterrumpible y de calibre calculado conforme al cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEDE-Vigente.

- Todos los conductores del sistema fotovoltaico incluidos los conductores de puesta a tierra de los equipos, serán instalados en la misma canalización.

c.  Entregar a SMAOT, a la conclusión de la instalación.

- Acta entrega-recepción, firmada por la persona responsable del lugar, en el formato proporcionado por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT).

- Evidencia fotográfica  en formato digital, un archivo del antes y un archivo del después, del lugar de instalación y de los equipos instalados.

- Manual de operación del sistema.

- Cartas garantía impresas por cada equipo a la SMAOT, en la(s) cual(es) se especifique(n) el(los) número(s) de serie de los equipos instalados, así como el procedimiento para hacer válida la garantía y los números telefónicos de contacto.

_________________________________________

Nombre y firma del

representante o apoderado legal del licitante