ANEXO  J

PARTIDA 9 KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 38 KW

(Impreso en  hoja membretada de la empresa)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado(a),  (ingresar la razón social del licitante) cumpliremos con lo siguiente:

- Entregar el calendario de ejecución; en el Conjunto Administrativo Pozuelos, ubicado en Vialidad 1 s/n, Col. Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto.; y deberá especificar los tiempos en los cuales se realizaría la instalación de los equipos.

- Gestión y trámites de interconexión:

  - Realizar los trámites y las gestiones necesarias ante Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la interconexión del sistema fotovoltaico a instalar o bien; incluir la gestión de ampliación del contrato de interconexión existente. Se deberá realizar la integración de los expedientes para dicho fin.

  - Realizar el cambio de medidor bidireccional.

  - Entregar la constancia de la Unidad de verificación (UVIE) de instalaciones eléctricas que certifique el cumplimiento de las disposiciones aplicables de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-Vigente, Instalaciones Eléctricas (Utilización), emitida por la entidad de acreditación autorizada y aprobada por la Secretaría de Energía.

  - Entregar la constancia de la Unidad de Inspección Certificado de cumplimiento de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga en media tensión, emitido por una Unidad de Inspección de la Industria Eléctrica (UIEE), acreditada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que avale la instalación de la central y su operación dentro de los parámetros establecidos, en las especificaciones técnicas generales, normas y demás estándares aplicables.

- Certificaciones y Estándares:

  - Acreditar que los módulos fotovoltaicos cuentan con la certificación vigente UL 61730 (IEC 61730) o UL 61215, presentando la copia simple.

  - Acreditar que el inversor cuenta con las certificaciones vigentes UL 1699B, UL 1741 y, en su caso, la IEEE 1547, presentando la copia simple.

  - Acreditar que el sistema de montaje cuenta con la certificación vigente UL 2703, presentando copia simple.

  - Acreditar que el conductor eléctrico fotovoltaico cuenta con la certificación UL 4703, presentando la  copia simple.

Dichas copias se entregarán al Ing. José Andrés Ramírez Aguayo 15 días posteriores a la fecha de firma del contrato.

- Garantías:

  - Otorgar en la carta de garantías el soporte técnico, indicando los datos para acceder de manera telefónica o electrónica.

- Condiciones de instalación:

  - Considerar dentro del costo del proyecto la certificación en el estándar de competencia EC0586.01 (Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria), para uno de los miembros del equipo técnico de la Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética.

  - Presentar diagrama unifilar del sistema fotovoltaico propuesto.

  - Incluir capacitación personalizada y documentación sobre el uso y mantenimiento del equipo para un grupo mínimo de 4 personas por Centro de Trabajo, con duración mínima de 2 horas. Presentar la evidencia fotográfica y documental a más tardar a los 5 días hábiles de la conclusión de la capacitación.

  - Presentar protocolo de atención para impermeabilizaciones futuras, en caso de requerir el servicio por parte del centro de trabajo.

  - Presentar el listado de trabajadores de la obra, así como del equipo de protección personal (EPP) a suministrar a los miembros del equipo para la ejecución del proyecto.

  - Presentar evidencia fotográfica del proceso de instalación donde se demuestre la utilización del equipo de trabajo.

  - Incluir póliza de limpieza y mantenimiento al sistema fotovoltaico por un mínimo de 1 año a todos los componentes de manera mensual, comprobado con reporte de formato libre anexando evidencia fotográfica del proceso.

  - Todos los accesorios de abrazaderas, terminales y tornillería serán del mismo material del sistema de montaje y/o contar con mecanismos de protección ante el par galvánico. Éstos deben ser aprobados, etiquetados e identificados para la unión de sistemas fotovoltaicos conforme a la NOM-001-SEDE-Vigente Instalaciones Eléctricas (Utilización).

- Requisitos de Instalación:

  - La instalación de todo equipo se realizará de acuerdo con las especificaciones del fabricante, a fin de no comprometer su funcionamiento ni la garantía.

  - Usar sellador epóxico para toda perforación hecha durante la instalación del sistema de montaje a la losa de la azotea y paredes para la canalización eléctrica.

  - La orientación de los módulos fotovoltaicos se hará hacia el sur geográfico con una tolerancia de +-30° y con una inclinación igual al valor de latitud del lugar a instalar.

  - El sistema fotovoltaico no recibirá sombra de un objeto externo o por la misma sombra proyectada de un panel a otro.

  - Todas las partes metálicas expuestas, no portadoras de corriente tales como sistemas de montaje, equipo eléctrico y canalización serán conectadas a un conductor de puesta a tierra y éste debe de ser de continuidad ininterrumpible y de calibre calculado conforme al cumplimiento a Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEDE-Vigente.

  - Todos los conductores del sistema fotovoltaico incluidos los conductores de puesta a tierra de los equipos, se instalarán en la misma canalización.

  - Los circuitos fotovoltaicos de salida no se instalarán en la misma canalización que circuitos derivados de otros sistemas no fotovoltaicos.

  - Donde los conductores de más de un circuito fotovoltaico ocupen la misma caja de conexiones o canalización, los conductores de C.A y C.D. de cada circuito se agruparán de forma separada por medio de cinchos en intervalos que no excedan de 1.8 m., conforme al cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEDE-Vigente.

  - Respetar el código de colores en los conductores de corriente continua y corriente alterna respectivamente conforme al cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEDE-Vigente.

  - Para la interconexión entre los módulos fotovoltaicos y alambrado en uso exterior se empleará un conductor eléctrico fotovoltaico calibre mínimo 12 AWG con aislamiento resistente a rayos UV y humedad para ambientes exteriores, conforme al cumplimiento a Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEDE-Vigente.

  - Para uso interior, se permite la transición de Tubería Conduit Pared Gruesa (RMC) a Tubería Conduit Pared Delgada (EMT), así también, el uso de ducto metálico cuadrado, en cantidades suficientes para cubrir la longitud del cableado de acuerdo con la normativa (NOM-001-SEDE-Vigente).

  - El uso permitido para el tipo de canalización, la transición de un tipo de canalización a otra, el factor de llenado, el diámetro y/o dimensión de ésta, se calculará y realizará de acuerdo con lo establecido en la normativa (NOM-001-SEDE-Vigente).

  - Todo conductor del sistema debe de estar cubierto por una canalización. Se permite el uso de Tubo Conduit Metálico Flexible Hermético (LFMC) o Tubo Conduit No Metálico Flexible Hermético (LFNC) en secciones no mayores a 1.8 m.

  - Preferentemente la distancia máxima entre el interruptor termomagnético bidireccional y el inversor no debe ser superior a 3 m.

- Entregables (proveedor adjudicado):

  - Acta entrega-recepción por cada instalación, en el formato proporcionado por la SMAOT.

  - Evidencia fotográfica en formato digital, un archivo del antes y un archivo del después, por cada uno de los sistemas instalados.

  - Evidencia fotográfica en formato digital, del cambio de medidores, un archivo del antes y un archivo del después, con su número de serie y número de medidor.

  - Diagrama unifilar

  - Manual de operación del sistema el cual incluya:

  - Carta garantía impresa por cada equipo al beneficiario y a la SMAOT, en la cual se especifique el número de serie de los equipos instalados, así como el procedimiento para hacer válida la garantía y los números telefónicos de contacto.

_________________________________________

Nombre y firma del

representante o apoderado legal del licitante