CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN

Figura 1. Cámara de refrigeración 1.

Figura 2. Cámara de refrigeración 2.

| Concepto | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Tipo de construcción | Fija | Bajo techo con piso de concreto. |
| Temperatura requerida | Entre 1 y 6°C | Variación no mayor a ± 2°C |
| Localización | León Gto. A una altitud de 1,798 msnm. temperatura promedio anual de 19.6°C alcanzando una máxima promedio de 31.5°C en mayo y una mínima promedio de 7.2°C en enero Humedad relativa entre 18 y 45 % | La ciudad está situada a los 101º 41' 00" de longitud oeste y a los 21º 07' 22" de latitud norte. |
| Dimensiones | Cámara 1: Largo 8.0 m., alto 2.4 m. y de profundidad 1.0 m. Cámara 2: Largo 5.0 m., alto, 2.4 m. y de profundidad 1.0 m | Dimensiones aproximadas, la profundidad no debe ser mayor a lo que permita alcanzar con el brazo extendido |
| Volumen total | Cámara 1: 19 m3 Cámara 2: 12 m3 |  |
| Volumen a capacidad máxima del producto a conservar | Cámara 1: 2304 l Cámara 2: 1440 l | Equivalente a 7680 unidades de concentrado Eritrocitario Equivalente a 4800 unidades de concentrado Eritrocitario |
| Puertas | - Cantidad 8 y 5 respectivamente - Cristal templado doble - Que abran hacia fuera - Cierre hermético - Iluminación adecuada | Las puertas de cristal deben permitir la visualización de los concentrados Eritrocitario. |
| Construcción | - Interiores con acero inoxidable 304, calibre 18 gauges - Exteriores en material resistente a corrosión - Charolas deslizables y desmontables aproximadamente a 30 cm de separación entre ellas, pero con posibilidad de ajuste de altura - El equipo debe tener integrado el gabinete contra ruido | O mejor material con características bacteriostáticas y antifúngicas superiores. |
| Aislante térmico | Libre de Clorofluorocarbonos 1. Tener un coeficiente de conductividad térmica (λ) menor de 0.6 W/ (m*K). 2. Una resistencia térmica (R) superior a 0.5 m2K/W. | - NORMA Oficial Mexicana “NOM-022-ENER/SCFI-2014” - Recomendaciones de protocolo de Montreal. |
| Control y registros de temperatura | 2 diferentes sistemas de registro y control de temperatura; - Mecánico con registro gráfico las 24 horas durante 7 días. - Digital con posibilidad de control a distancia, software que permita monitorización de distintos componentes de la red de frío, consulta e impresión de datos en cualquier momento. - Sensores RTD PT100 colocados en áreas estratégicas inmersos en solución con viscosidad similar a la sangre como glicerol al 10%. - Resolución del indicador de temperatura de 0.1 °C y tiempo de respuesta de 1 segundo. - Con índice de protección mínima contra polvo fino y chorro de agua: IP 65. - Con al menos un canal de medición para temperatura y despliegue visual de ésta por 5 dígitos, uno para el signo (+/-) dos para números enteros, uno para punto decimal y uno para décimas. - Batería recargable con vida media de un año o mayor. - Interfase de conexión a la computadora portátil (PC), por medio de dispositivo de almacenamiento masivo (USB). | - NOM-253-SSA1-2012 - World Health Organization. Manual on the management, maintenance and use of blood cold chain equipment. |
| Sistemas de seguridad | Alarmas visual y auditiva que indiquen - Si la temperatura se encuentra en algún límite - Puerta abierta - Falla en el sistema de enfriamiento - Falla en el suministro eléctrico. | NOM-253-SSA1-2012 |
| Sistema de refrigeración | Que el sistema de refrigeración (condensador, evaporador, compresor y difusor) sea doble o redundante, es decir ambos sistemas de refrigeración trabajen de forma alterna por tiempos definidos de forma tal que si se descompone uno, no se pare la operación de la cámara y se garantice la temperatura en el interior de la cámara mientras se repara el sistema dañado. | Que permita realizar mantenimiento sin tener que parar la cámara. |
| Suministro eléctrico | 220V a 60 Hz bifásico o trifásico Interconexión con planta de emergencia | **indicar consumo para cálculo de subunidad y planta de emergencia. |
| Certificados a presentar por el proveedor. | - Evaluación conformen a la guía de Calificación de Equipo de Instrumentos Analíticos - Calificación del diseño - Calificación de instalación - Calificación de la operación. - Calificación del desempeño. - Se deben evaluar las instalaciones eléctricas por la quien otorga el certificado de instalación eléctrica que respalda que éste cumple con la normatividad vigente para la interconexión eléctrica. | CENAM, EMA Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE), |

Normatividad relacionada.

- IEC 60601-1 Ed. 3.0 b CORR2:2007 Corrigendum 2 - Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.

- ANSI/AAMI ES60601-1:2005 (IEC 60601-1:2005, MOD) Medical electrical equipment, Part 1: General requirements for basic safety and essential performance, includes amendment (2010).

- NOM-016-SSA3-2009 Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

- Guía sobre la calificación de equipo de instrumentos analíticos DI-2-PTC-620-RAT-001-2004

- NOM-001-SEDE-2005. Instalaciones Eléctricas (utilización)

- NOM-137-SSA1-2008. Etiquetado de dispositivos médicos.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-022-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial auto contenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

- Guía Tecnológica No. 42. Equipamiento para la cadena de frío. CENETEC, SALUD, Enero 2011

- The blood cold chain: guide to the selection and procurement of equipment and accessories. World Health Organization

- Manual on the management, maintenance and use of blood cold chain equipment. World Meath Organización